Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств

ПРОЕКТ НТД ИКЭС-…-…-2013

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИХ НОРМЫ НА РАЗЛИЧНЫХ НОМИНАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ПРОЕКТ НТД ИКЭС-…-…-2013

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ

Москва

2013

## Сведения о стандарте

РАЗРАБОТАН  ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

НТД одобрен Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств (Протокол №              от                            2013 г.)

Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета

1 Особенности поставляемого электричества

ГОСТ ПРОЕКТ

Электроэнергия, поставляемая потребителям, имеет несколько характеристик, которые являются изменяемыми и которые влияют на его ценность для потребителя. Настоящий стандарт описывает характеристики электроэнергии в терминах переменного напряжения. Относительно использования электроэнергии с неизменной частотой, совершенной синусоидальной формы и постоянной амплитуды. На практике, есть много факторов, которые вызывают отклонения от всего вышеперечисленного. В отличие от других видов товарной продукции, на параметры качества поставляемой электроэнергии могут влиять сами потребители.

Поток энергии к установкам потребителя вызывает повышение электрических токов, значения которых более или менее пропорциональны установленной мощности на стороне потребителя. Эти токи, протекая через проводники системы электроснабжения, вызывают падение  напряжения. Величина поставляемого напряжения для потребителя в любой момент есть функция  совокупных  падений напряжения на всех компонентах системы, через которую снабжается этот потребитель, и она определяется как индивидуальным спросом данного потребителя, так и спросом всех других потребителей в данной сети одновременно. Так как спрос каждого пользователя сети постоянно изменяется, и это изменение не совпадает с изменением спроса других потребителей, поставляемое напряжение также изменяется. По этой причине настоящий стандарт имеет дело с характеристиками напряжения в статистических или вероятностных терминах. Это сделано именно в экономических интересах пользователя сети, чтобы стандарт, определяющий поставки электроэнергии, ссылался на ожидаемые условия, а не на редкие непредвиденные обстоятельства.

Электроэнергия достигает потребителя через систему оборудования, предназначенного для выработки, передачи и распределения электроэнергии. Каждый компонент системы подвержен поломке или неисправности вследствие электрических, механических и химических напряжений, которые являются результатом нескольких причин, включая крайности погоды, обычные процессы износа и ухудшений с увеличением времени эксплуатации, воздействиями человека, птиц, животных, и т.д.  В свою очередь, такое повреждение может повлиять на, или даже прервать, поставку электроэнергии к одному или многим пользователям сети.

Для того, чтобы частота в сети оставалась неизменной, требуется генерация соответствующей мощности, покрывающей суммарный спрос в каждый момент времени. Поскольку генерация электроэнергии и спрос на нее в определенной степени подлежат изменениям, а также в случаях неисправности в системах генерации, передачи или  распределения, всегда есть риск несоответствия подведенной мощности и подключенной нагрузке, в результате чего возможно увеличение или уменьшение частоты.

Есть ряд других характеристик напряжения, которые могут вызывать помехи или вызвать повреждения оборудования пользователей сети, или даже влиять на самих пользователей сети. Некоторые из этих характеристик непосредственно являются результатом неизбежных переходных процессов в системе электроснабжения, вследствие неисправности или переключения, либо вызываются атмосферными явлениями (молниями). Другие характеристики, являются результатом различных видов использования электроэнергии, которые непосредственно изменяют форму волны напряжения, накладывая на нее искажение определенной формы или добавляя сигнал передачи данных. Вместе с быстрым ростом числа единиц оборудования, которое дает эти эффекты, наблюдается также рост оборудования, которое является восприимчивым к помехам.

Специфической особенностью электроэнергии является то, что, относительно некоторых ее характеристик, ее качество в значительной степени зависит от пользователя, а не от производителя или поставщика. В данном случае пользователь сети является значимым партнером поставщика в процессе улучшения качества электроэнергии. Следует отметить, что функционирование оборудования может быть нарушено, если оборудование питается электроэнергией худшего качества, чем предусмотрено стандартом на данную продукцию.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Основные положения

Настоящий стандарт определяет, описывает и задает основные характеристики (нормы) напряжения на различных номинальных напряжениях межгосударственных линий электропередачи  (МГЛЭП) при нормальных условиях эксплуатации. Данный стандарт определяет нормативные значения (нормы), в пределах которых должны находиться параметры напряжения.

Нормы, установленные настоящим стандартом, являются обязательными во всех режимах работы систем МГЛЭП, кроме режимов, обусловленных:

а) организацией энергоснабжения по временной схеме в условиях, возникших в результате поломки, технического обслуживания и строительных работ, или с целью сокращения срока отключения энергоснабжения;

б) несовместимостью установки или оборудования пользователя сети с соответствующими стандартами или с техническими требованиями для подключения, установленными местным управлением или системным оператором (ОРС – оператор распределительных сетей), включая пределы эмиссии кондуктивных помех.

Примечание 1. Установка пользователя сети может включать как нагрузку, так и выработку (генерацию).

в) исключительными ситуациями, в частности:

- исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями (ураган, наводнение, землетрясение и т. п.);

- непредвиденными ситуациями, вызванными действиями стороны, не являющейся энергоснабжающей организацией и потребителем электроэнергии (пожар, взрыв, военные действия и т. п.);

- условиями, регламентированными государственными органами местного управления;

- забастовкой рабочих (допустимой по правовым требованиям);

- нехваткой мощности в результате внешних событий.

Характеристики напряжения, данные в этом стандарте, не могут быть использованы в качестве уровней электромагнитной совместимости (ЭМС)  или пределов эмиссии кондуктивных помех в общих распределительных сетях.

Характеристики напряжения, данные в этом стандарте, не предназначены для использования в целях определения требований к стандартам, устанавливающим требования к характеристикам определенного оборудования и установок.

Примечание 2. Если имеются условия электроснабжения, которые не определены в стандарте, устанавливающем требования к характеристикам электрооборудования, то работа электрооборудования может быть ухудшена,

Нормы, установленные настоящим стандартом, подлежат включению в технические условия на присоединение и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающей и электропотребляющей организациями на МГЛЭП.

По условиям контракта, согласованным между электроснабжающей и электропотребляющей организациями на МГЛЭП, нормы настоящего стандарта могут быть заменены полностью или частично.

Примечание 3. Распределение расходов между вовлеченными сторонами в случае устранения рекламаций и урегулирования проблем находится за пределами области применения настоящего стандарта.

2.2 Объект применения

Основное назначение настоящего стандарта - установление и нормирование характеристик напряжения  на МГЛЭП, в частности, таких как:

- частота напряжения  (отклонение частоты напряжения);

- напряжение (отклонение напряжения);

- форма волны напряжения (несинусоидальность напряжения),

- симметрия линейного напряжения (нелинейность напряжения).

При нормальной работе электрической системы, характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования. Также изменяются показатели качества электрической энергии и по причине возникновения неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними воздействиями. В том и другом случае возникают как случайные изменения характеристик напряжения в отдельной точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, так и случайные отклонения характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии и происходящие в любой момент времени. Вследствие этих изменений, можно ожидать, что уровни характеристик напряжения в некоторых случаях могут быть превышены.

Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не представляется возможным установить определенные допустимые границы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, например, как провалы и прерывания напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения должны быть соответствующе интерпретированы. При заключении договоров на поставку или передачу электрической энергии следует учитывать статистические данные, относящиеся к таким характеристикам.

2.3 Контроль качества электрической энергии

С целью определения характеристик напряжения на МГЛЭП настоящий стандарт  также описывает метод контроля качества электрической энергии, представленный в Приложении А.

## Контроль качества электрической энергии на МГЛЭП подразумевает оценку соответствия показателей электрической энергии (характеристик напряжения) установленным нормам. Поскольку, большинство процессов, протекающих в электрических сетях, имеют быстротекущий характер, то все нормируемые показатели качества электрической энергии не могут быть измерены напрямую, дополнительно их необходимо рассчитывать. Для этого необходимо выполнить большой объём измерений с высокой скоростью и одновременной математической и статистической обработкой измеренных значений.

## Наибольший объем  измерений необходим для определения несинусоидальности напряжения. Первичная обработка измеренных напряжений состоит из определения их гармонического состава и по всем измеренным значениям должно выполняться быстрое преобразование Фурье. Далее должно производиться усреднение полученных значений на установленных интервалах времени. Достаточно сложная обработка результатов измерений должна быть  задействована при оценке колебаний напряжения, что усугубляется еще и тем, что в сети колебания напряжения имеют случайный характер. Размах изменения напряжения и интенсивность (доза)  фликера также должны быть рассчитаны по-разному, хотя исходные измерительные данные одинаковы.

Таким образом, контроль качества электрической энергии на МГЛЭП необходимо осуществлять с  применением специальных  приборов, обеспечивающих измерение и расчёт всех необходимых параметров.

Местом для контроля  качества электрической энергии на МГЛЭП являются точка отпуска электрической энергии энергоснабжающей организацией и точка приема электрической энергии энергопотребляющей организации. В этих точках должны выполняться измерения на подтверждение требований настоящего стандарта  и  в договорах на поставку электрической энергии должна быть установлена периодичность контроля качества электроэнергии, например, не реже  одного раза в год.

Предпочтительным способом контроля качества электрической энергии является непрерывный  мониторинг ее параметров с помощью автоматизированной измерительной систем.

2.4 Анализ качества электрической энергии с целью определения источника искажений

Анализ качества электрической энергии проводят при наличии претензий или замечаний от энергопотребляющей организации, а также в случае выявления существующих или потенциальных несоответствий по результатам: входного контроля качества электрической энергии; периодического контроля качества электрической энергии; технологического контроля качества электрической энергии или испытаний электроэнергии органами государственного надзора.

Для того чтобы объективно оценивать качества электрической энергии, необходимо связать характеристики объектов электроснабжения и электропотребления с нормами на показатели качества электрической энергии. Реализация данного подхода позволяет определить источник искажения качества электрической энергии.

Анализ качества электрической энергии распространяются на следующие показатели качества электрической энергии: отклонение частоты; отклонение напряжения; коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности; коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности. Дополнительно должны анализироваться такие характеристики, как: активная мощность n-ой гармоники;  активная мощность по обратной последовательности; фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей напряжения U(n)  и n-ой гармонической составляющей I(n) тока; фазовый угол сдвига между напряжением U2 обратной последовательности и током I2 обратной последовательности.

Приборы для анализа качества электрической энергии должны  иметь в  своем составе устройство для обработки результатов измерений соответствующих электрических величин, для того чтобы оценить их показатели на соответствие количественным и качественным требованиям и нормам настоящего стандарта. Приборы для анализа качества электрической энергии также должны содержать устройства, которые запоминают события, зарегистрированные в сети.

Рекомендации по анализу качества электрической энергии приведены в Приложении Б.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13109-97 - Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ Р 54149-2010 - Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 29322-92 (2004) – Стандартные напряжения.

ГОСТ 23875-2005 -  Качество электрической энергии. Термины и определения.

# ГОСТ Р 8.655-2009 - Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования.

ГОСТ Р 50648-94 (IEC 1000-4-9-93) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.

ГОСТ Р 50649-94 (IEC 1000-4-9-93) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51522.1-2011 (IEC 61326-1:2005) - Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытания.

ГОСТ 15150-69 - Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 - Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.

IEC 61000-3-2:2008 (BS EN 61000-3-3:2008) - Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2. Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection. (Совместимость технических средств электромагнитная. Часть 3-2. Нормы и методы испытаний. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера напряжения в распределительных низковольтных системах общего назначения для оборудования с номинальным током потребления не более 16 А на фазу, подключаемого к электрической сети при несоблюдении определенных условий  соединения).

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) - Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах.

ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2:2008) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (IEC 61000-4-3:2006) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004)  - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC 61000-4-5-95)  - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (IEC 61000-4-6-96) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.7-2008 (IEC 61000-4-7:2008) - Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств.

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.12-99 (IEC 61000-4-12-95) - Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний.

### ГОСТ Р 51317.4.15-99 (IEC 61000-4-15-97) - Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52319-2005 (IEC 61010-1:2001) - Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — в сети Интернет и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 4 Термины и определения

4.1Определения касающиеся характеристик напряжения.

4.1.1 Низкое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования не превышает 1 кВ, включительно (в соответствии с IEC 60038 и ГОСТ 29322).

4.1.2 Среднее напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше 1 кВ до 35 кВ, включительно (в соответствии с IEC 60038 и ГОСТ 29322).

4.1.3 Высокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше 36 кВ до 150 кВ, включительно (в соответствии с IEC 60038) или до 245 кВ,  включительно (в соответствии с ГОСТ 29322).

4.1.4 Сверхвысокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше 150 кВ (в соответствии с IEC 60038) или свыше 245 кВ (в соответствии с ГОСТ 29322).

4.1.5 Качество электрической энергии: Степень соответствия характеристик напряжения в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей качества электрической энергии.

4.1.6 Нормальные условия эксплуатации: Условия для распределительной системы (электрической сети), при которых обеспечены требования по нагрузке и выработке (генерации), выполняются необходимые коммутационные операции, устраняются сбои при помощи автоматической системы защиты, а также отсутствуют исключительные обстоятельства, такие как, например:

а) подача электроснабжения по временной схеме;

b) несоответствие установки или оборудования сети пользователя соответствующим стандартам, или требованиям к подключению;

с) а также отсутствуют исключительные условия, такие как, например:

1) исключительные погодные условия и другие природные катаклизмы;

2) вмешательства третьей стороны;

3) нормативные акты местных властей;

4) забастовки (подлежащие законодательному регулированию);

5) форс-мажор;

6) недостаток энергии вследствие внешних обстоятельств.

4.1.7 Напряжение электропитания: Среднеквадратическое значение напряжения в определенный момент времени в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, измеренное в течение установленного интервала времени.

4.1.8 Номинальное напряжение: Напряжение, для которого предназначена или идентифицирована электрическая сеть, и применительно к которому устанавливают ее рабочие характеристики.

4.1.9 Согласованное заявленное поставляемое напряжение: Согласованное заявленное поставляемое напряжение обычно равно номинальному напряжению системы (сети). Если по заданному диспетчерскому графику напряжений или по согласованию между поставщиком и потребителем напряжение электрической сети отличается от номинального напряжения, то это напряжение будет считаться заявленным напряжением, или согласованным напряжением электропитания Uс:

4.1.10  Частота напряжения электропитания: Частота повторения колебаний основной частоты напряжения электропитания, измеряемая в течение установленного интервала времени.

4.1.11 Номинальная частота: Частота, значение которой служит для обозначения или идентификации системы электроснабжения (электрической сети).

4.1.12 Напряжение гармонической составляющей (гармоники): Синусоидальное напряжение с частотой кратной основной частоте  напряжения сети.

Примечание. На практике гармоники могут быть оценены следующим образом:

- индивидуально, по их относительной амплитуде (uh), равной отношению напряжения гармоники (Uh) к напряжению основной частоты (U1), где h – порядок гармоники.

- суммарно, например, через суммарный коэффициент гармонических искажений THD (КГИ), рассчитываемый по формуле:

Примечание. Гармоники напряжения в питающей сети возникают, главным образом, из-за нелинейных нагрузок пользователей, подключенных к участкам различных уровней напряжения сети. Гармонические токи, протекающие через участки сети, генерируют гармонические напряжения на их импедансах. Гармонические токи и импедансы сети, а, следовательно, и гармоники напряжения, изменяются во времени.

4.1.13 Интергармоническая составляющая напряжения: Синусоидальное напряжение с частотой, не кратной частоте основной составляющей напряжения сети.

Примечание. Интергармоники напряжения на близких частотах могут появляться одновременно, формируя широкополосный спектр.

4.1.14 Фликер: Субъективное ощущение визуального восприятия неустойчивости света, вызванное световым источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени.

[IEV 161-08-13]

Примечание. Колебания напряжения вызывают изменения светового потока ламп, что создает визуальный эффект фликера. После превышения некоторого порога, фликер действует раздражающе. С ростом амплитуды колебаний раздражающий эффект резко растёт. При некоторой частоте колебаний даже небольшие амплитуды могут вызывать раздражение.

4.1.15 Интенсивность (доза) фликера: Мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установленный промежуток времени.

Интенсивность (доза) фликера, метод измерения фликера и оценка определены в следующих значениях:

Pst – кратковременная интенсивность (доза) фликера, измеренная в течение 10 мин;

PLt – долговременная интенсивность (доза) фликера, рассчитанная от последовательности 12 значений Pst за интервал в 2 ч согласно следующей формуле:

4.1.16 Напряжение сигналов передачи данных в сетях электроснабжения: Напряжение сигналов, добавленное к напряжению электропитания для передачи информации в  распределительных сетях и электроустановках пользователей сети.

Примечание. Три типа сигналов передачи данных в общих распределительных систем могут классифицироваться, как:

- сигналы пульсационного управления: наложенные синусоидальные сигналы напряжения в диапазоне от 110 Гц до 3 000 Гц;

- сигналы связи по силовым сетям: наложенные синусоидальные сигналы напряжения в диапазоне от 3 кГц до 148,5 кГц;

- сигналы маркировки силовых сетей: наложенные кратковременные импульсы (прямоугольные) в определенных точках волны напряжения.

4.1.17 Проводные помехи: Электромагнитное явление, распространяющееся по проводникам линии распределительной системы.

Примечание. В некоторых случаях данное электромагнитное явление распространяется по обмоткам трансформатора и, следовательно, между сетями различных уровней напряжения. Эти помехи могут ухудшить работу устройств, оборудования или системы, могут вызвать их повреждение.

4.1.18 Быстрое изменение напряжения: Быстрое изменение среднеквадратического значения напряжения между двумя последовательными уровнями установившегося напряжения.

Примечание.  См. также EN 61000-3-3.

4.1.19 Опорное напряжение (для оценки прерываний, провалов и выбросов напряжения): Значение напряжения, указанное в качестве базового, относительно которого определяется остаточное напряжение, пороговые уровни и другие значения (провалы, прерывания и перенапряжения), выраженные в относительных единицах или процентном исчислении.

Примечание. В настоящем стандарте опорным напряжением считается номинальное или согласованное заявленное напряжение системы электроснабжения.

4.1.20 Прерывание подачи (напряжения):  Уменьшение напряжения в точке электрической сети ниже  5 % опорного напряжения.

Примечание 1. Прерывание напряжения может классифицироваться как:

а) заранее запланированное, когда пользователи сети информированы заранее о выполнении намеченных работ в распределительной системе (сети);

b) случайное, вызванное долговременной или кратковременной неисправностью, главным образом связанной с внешними обстоятельствами, неисправностью оборудования или посторонним вмешательством.

Случайное прерывание классифицируется на:

1) долговременное (дольше 3 мин);

2) кратковременное (до 3 мин включительно).

Примечание 2. Обычно прерывания происходят вследствие срабатывания выключателей или защитных устройств.

Примечание 3. Влияние заранее запланированных прерываний напряжения может быть минимальным при условии принятия соответствующих мер пользователями сети.

Примечание 4. Заранее запланированные прерывания напряжения обычно происходят вследствие выполнения плановых работ в электрической сети.

Примечание 5. Случайные прерывания напряжения являются непредсказуемыми и большей частью случайными событиями.

Примечание 6. Прерыванием в многофазных сетях считают, когда напряжение падает ниже 5% от опорного напряжения на всех фазах (в противном случае, считается провалом).

Примечание 7. В некоторых странах, для классификации прерываний длительностью короче 1-5с используется термин «очень короткое прерывание» или «переходное прерывание». Такие прерывания бывают вызваны срабатыванием устройств АВР.

4.1.21 Импульсное перенапряжение: Одиночное перенапряжение (импульс) или кратковременный колебательный процесс, обычно быстро затухающий, длительностью несколько миллисекунд или менее.

[IEV 604-03-13, изменено]

Примечание. Импульсные перенапряжения часто вызываются ударом молнии, переключением или срабатыванием предохранителей. Время нарастания импульсного перенапряжения может варьироваться от значений менее микросекунды до нескольких миллисекунд.

4.1.22 Провал напряжения: Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения.

Примечание 1. В практическом применении для целей настоящего стандарта пороговым значением начала провала считается напряжение, равное 90% от опорного значения напряжения.

Примечание 2. Обычно провал напряжения связан с возникновением и прекращением короткого замыкания или другими случаями резкого возрастания тока в системе или в подключенных к ней установках.

Примечание 3. В рамках настоящего стандарта провал рассматривается как двумерное эдектромагнитное возмущение, значение которого определяется напряжением и длительностью.

4.1.23 Пороговое значение окончания провала напряжения:  Среднеквадратическое  значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения окончания провала напряжения.

4.1.24 Остаточное напряжение провала напряжения: Минимальное значение среднеквадратического напряжения, зарегистрированное во время провала напряжения.

Примечание. В настоящем стандарте остаточное напряжение выражается в процентах от опорного напряжения.

4.1.25 Пороговое значение начала провала напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения начала провала напряжения.

4.1.26 Колебания напряжения: Серия одиночных изменений или циклические колебания огибающей напряжения

Примечание. Огибающая среднеквадратичных значений напряжения представляет собой ступенчатую временную функцию, образованную среднеквадратичными значениями напряжения, дискретно определенными на каждом полупериоде напряжения основной частоты;

[IEV 161-08-05].

4.1.27 Выброс напряжения (временное перенапряжение): Одиночное быстрое значительное увеличение среднеквадратического значения напряжения в электрической сети свыше определенного начального порога.

Примечание 1. В практическом применении для целей настоящего стандарта пороговым значением начала выброса напряжения (временного перенапряжения) считается напряжение, равное 110 % от опорного напряжения (подробное описание см. CLC/TR 50422).

Примечание 2. В настоящем стандарте выброс напряжения (временное перенапряжение) является двухмерным электромагнитным возмущением, значение которого определяется напряжением и длительностью.

Примечание 3. Выброс напряжения (временное перенапряжение) может возникать между фазами или между фазой и землей. В зависимости от подключения нейтрали, короткое замыкание на землю одной из фаз может также вызвать перенапряжение между исправной фазой и нейтралью.

4.1.28 Длительность выброса напряжения (временного перенапряжения):  Интервал времени от момента, когда среднеквадратическое значение напряжения в конкретной точке электрической сети возрастает выше порога начала выброса напряжения (временного перенапряжения) до момента, в котором оно падает ниже порога окончания выброса напряжения (временного перенапряжения).

4.1.29 Пороговое значение начала выброса напряжения (временного перенапряжения): Действующее значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения начала выброса напряжения (временного перенапряжения).

4.1.30 Пороговое значение окончания выброса напряжения (временного перенапряжения): Действующее значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения окончания выброса напряжения (временного перенапряжения).

4.1.31 Несимметрия напряжений: Состояние многофазной системы, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой.

[IEV 161-08-09, изменено]

Примечание 1.  Степень неравенства обычно выражается отношением компонентов обратной и нулевой последовательностей к прямой последовательности.

Примечание 2. В настоящем стандарте несимметрия напряжения рассматривается исключительно в отношении трехфазных систем и обратной последовательности.

4.1.32 Отклонение напряжения: Увеличение или уменьшение напряжения, обычно вследствие изменения нагрузки.

4.2 Определения касающиеся системы электроснабжения.

4.2.1 Система электроснабжения: Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей электрических сетей.

4.2.2 Электрическая сеть; электрическая сеть энергоснабжающей организации, предназначенная для передачи электрической энергии различным потребителям (приемникам электрической энергии);

4.2.3 Изолированная (замкнутая) система: система, которая не обменивается электрической энергией  с другими системами (например, системы электроснабжения на некоторых островах).

4.2.4 Пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от сети электроснабжения, либо обеспечивающая подачу электроэнергии по электрическим сетям.

Примечание.  В некоторых странах термин «пользователь электрической сети» включает в себя операторов электрических сетей, связанных с системами электроснабжения с таким же или большим уровнем напряжения.

4.2.5 Распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии между пользователями электрической сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

4.2.6 Оператор распределительных электрических сетей: Сторона, ответственная за эксплуатацию, обеспечение технического обслуживания, развитие распределительной электрической сети в данном районе и отвечающая за возможность гарантированного соответствия сети нормативным требованиям к поставляемой электроэнергии.

4.2.7 Сетевая организация: Организация, эксплуатирующая электрическую сеть в определенном регионе, оказывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в установленном порядке технологическое присоединение электроустановок (энергопринимающих устройств) юридических и физических лиц к электрической сети.

4.2.8 Потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее потребление электрической энергией (мощностью).

4.3 Определения касающиеся контроля качества электрической энергии.

4.3.1 Точка поставки электрической энергии:  Точка электрической сети, находящаяся на границе разграничения собственности электрических сетей, установленная договором, в соответствии с которым происходит передача электроэнергии между сторонами, связанными данным договором на поставку электроэнергии

Примечание. Эта точка может, например, отличаться от точки учета электроэнергии или от точки общего присоединения.

4.3.2 Поставляемое напряжение. Среднеквадратическое значение напряжения в точке поставки электрической энергии, измеренное за заданный интервал времени.

4.3.3 Точка общего присоединения: Точка распределительной электрической сети, электрически ближайшая к конкретной нагрузке, к которой присоединены или могут быть присоединены другие нагрузки.

Примечание. К присоединяемым нагрузкам относят устройства, оборудование, системы или удаленные электроустановки потребителей электрической энергии.

4.3.4 Центр питания: Распределительное устройство вторичного напряжения (6000 В и более) трансформаторной подстанции энергокомпании, к которому присоединены сети данного района (региона).

4.3.5 Контроль качества электрической энергии: Проверка соответствия значений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) установленным требованиям.

4.3.6 Периодический контроль качества электрической энергии: Контроль КЭ, осуществляемый в целях управления качеством электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях и их оценка происходит периодически с интервалами, определяемыми организацией, осуществляющей контроль КЭ.

4.3.7 Контроль КЭ при определении условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии: Контроль, осуществляемый с целью проверки соответствия значений ПКЭ требованиям, установленным в договоре между энергоснабжающей и энергопотребляющей организациями или между двумя сетевыми организациями.

4.3.8 Контроль КЭ при рассмотрении претензий к качеству электрической энергии: Контроль, осуществляемый при рассмотрении претензий при ухудшении КЭ, с целью проверки соответствия  КЭ  установленным требованиям для данных пунктов электрической сети и выявления стороны, виновной в ухудшении КЭ.

4.3.9 Сертификационные испытания электрической энергии: Испытания электрической энергии, проводимые аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями (центрами) в целях сертификации электрической энергии.

4.3.10 Непрерывный контроль качества электрической энергии: Контроль КЭ, непрерывно осуществляемый в целях наблюдения, анализа  и управления качеством электрической энергии с помощью стационарных средств измерения ПКЭ, работающих автономно,  или автоматизированных информационно-измерительных систем.

4.3.12 Входной контроль КЭ (для энергоснабжающей организации): Контроль показателей КЭ в точке поставки электрической энергии от энергоснабжающей организации.

4.4 Определения касающиеся анализа качества электрической энергии.

4.4.1 Анализ КЭ: Выявление причин несоответствия показателей КЭ установленным требованиям.

4.4.2 Допустимый вклад: Значения показателей КЭ, установленные в договоре энергоснабжения или в технических условиях на присоединение, и определяющие допустимое влияние искажающих электроприемников потребителя на КЭ в точке общего присоединения или в точке коммерческого контроля.

4.4.3 Корректирующее мероприятие: Мероприятие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия и предотвращения их повторного возникновения.

4.4.4 Фактический вклад: Измеренные в точке общего присоединения или в точке коммерческого контроля значения ПКЭ, характеризующие фактическое влияние искажающих электроприемников рассматриваемого потребителя на КЭ в этой точке.

4.4.5 Разрешенная мощность (потребителя): Наибольшая полная мощность электроустановок потребителя, разрешенная для присоединения к сети энергоснабжающей организации. Разрешенная мощность устанавливается в технических условиях на присоединение, выдаваемых потребителю.

4.5 Определения касающиеся неопределенности измерения.

4.5.1 Допустимое отклонение: Допустимая разность между измеренным и специфицированным значениями.

4.5.2 Погрешность (error): Разность между измеренным значением и эталонным значением.

(ISO/IEC Guide 99 (VIM 2.16)

4.5.3 Неопределеность (измерения): Неотрицательный параметр, ассоциируемый с результатом измерения,  характеризующий дисперсию значений, приписываемых измеряемой величине на основании доступной информации.

(IEC 60050-300:2001, 311-01-02)

4.5.4 Стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерения, выраженная,  как среднеквадратическое стандартное отклонение (СКО)

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.1)

Примечание 1 – Стандартная неопределенность относится к оценке измеряемой величины и определяется в единицах измеряемой величины.

Примечание 2 – В некоторых случаях может быть применена относительная стандартная неопределенность измерения. Относительная стандартная неопределенность измерения – это безразмерная величина, полученная делением стандартной неопределенности на измеряемую величину.

4.5.5 Суммарная стандартная неопределенность: стандартная неопределенность результата измерения, полученного через значения других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при изменении этих величин.

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.4)

4.5.6 Расширенная стандартная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть значений, с достаточным основанием могущих быть приписанными измеряемой величине.

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.5)

Примечание 1 – Расширенная неопределенность измерения является равной по значению к используемому термину «пределы погрешности измерения».

4.5.7 Коэффициент охвата: числовой коэффициент, используемый как множитель при суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.6)

Примечание. Для 95% вероятности и нормальном (гауссовом) распределении коэффициент охвата приблизительно k = 2.

4.5.8 Неопределенность по типу А: метод оценивания составляющей стандартной неопределенности путем статистического анализа серии наблюдений измеренных значений

4.5.9 Неопределенность по типу В: метод оценивания составляющей стандартной неопределенности способами отличными от статистического анализа серии наблюдений.

4.5.10 Прослеживаемость: Свойство результата измерения или значения, посредством которого оно может быть соотнесено с заявленными эталонами, обычно национальными или международными, через непрерывную цепь сравнений, все из которых имеют указанные значения неопределенности

(IEC 60050-300:2001, 311-01-15)

4.5.11 Калибровка: Калибровка МПН, МПТ и СИ ПКЭ - совокупность операций, которые служат для установления при определенных условиях соотношения между показаниями данных измерительных приборов (или составленной из них измерительной системы)  и соответствующими значениями величин, воспроизводимых эталоном.

Примечание.  Цель калибровки определение действительных значений метрологических характеристик СИ.

4.5.12  Масштабный  коэффициент  преобразовательного  устройства: Число,  на  которое  должна быть умножена величина  сигнала на  выходе преобразовательного устройства,  чтобы  получить  величину  входного сигнала.

# 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ  И СОКРАЩЕНИЯ

5.1 В настоящем стандарте приняты следующие обозначения:

ƒn (ƒном) — номинальное значение частоты электропитания, Гц;

Un (Uном ) — номинальное напряжение электропитания, В;

Uс — согласованное заявленное (поставляемое) напряжение электропитания согласно договорным условиям, В;

Uh (Un ) — напряжение гармонической составляющей (гармоники), В;

U (-10 %) — отрицательное отклонение напряжения электропитания до 10 % от Uс, В

U (-20 %) — отрицательное отклонение напряжения электропитания до 20 % от Uс, В

U(+10 %) — положительное отклонение напряжения электропитания до 10 % от Uс,, В

U(+20 %) — положительное отклонение напряжения электропитания до 20 % от Uс,, В

Uc (5…90 %) — напряжение провала электропитания в диапазоне от 5 % до 90 % от Uс,, В

Uc (110…150 %) — напряжение выброса электропитания в диапазоне от 110 % до 150 % от Uс,, В

U1 — значение основной гармонической составляющей напряжения, В;

U0 – напряжение нулевой последовательности, В;

U2 – напряжение обратной последовательности, В;

Uh – напряжение гармонической составляющей, В

KU – коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %;

KU(n) - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения), %

K2U – коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности, %;

K0U – коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, %;

THD — полный коэффициент гармоник напряжения, %;

I1 – ток основной частоты;

I1(1) – ток основной частоты прямой последовательности;

I2 – ток обратной последовательности;

I(n) – n-ая гармоническая составляющая тока;

I0 – ток в нулевом проводе

KI(n) – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока;

P(n) – активная мощность n-ой гармоники;

P2 – активная мощность по обратной последовательности;

Sиск – суммарная установленная мощность искажающих электроприемников потребителя с нелинейной вольт-амперной характеристикой;

Sкз.нм – наименьшая мощность короткого замыкания сети в точке контроля;

Sразр – разрешенная мощность объекта;

UI(n) – фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей напряжения U(n)  и n-ой гармонической составляющей I(n) тока;

UI2 – фазовый угол сдвига между напряжением U2 обратной последовательности и током I2 обратной последовательности;

(tп – длительность провала напряжения, мс;

(tв – длительность выброса напряжения, мс;

h (n) – номер гармонической составляющей напряжения (гармоники);

Т – интервал времени измерения, мин (ч).

Pt – интенсивность (доза) фликера;

РSt – кратковременная интенсивность (доза)  фликера;

PLt – длительная интенсивность (доза)  фликера;

Мk – масштабный коэффициент преобразования;

u – стандартная неопределенность;

uc – суммарная неопределенность;

uc U(MПН) – суммарная стандартная неопределенность МПН;

uc I(MПН) – суммарная стандартная неопределенность МПТ;

uc (СИ ПКЭ) – суммарная стандартная неопределенность СИ ПКЭ;

uА – неопределенность по типу А;

uВ – неопределенность по типу В;

U – расширенная неопределенность;

UПКЭ (х) – расширенная неопределенность измерения показателя качества электрической энергии (х);

k – коэффициент охвата;

5.2 В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

ЭЭ – электрическая энергия;

КЭ — качество электрической энергии;

ПКЭ – показатель качества электрической энергии;

МПН – масштабный преобразователь напряжения;

ТН – измерительный трансформатор напряжения;

ЭТН – измерительный электронный трансформатор напряжения;

ДН – измерительный делитель напряжения;

МПТ – измерительный преобразователь тока;

ТТ – измерительный трансформатор тока;

ЭТТ – измерительный электронный трансформатор тока;

СИ – средство измерения;

СИ ПКЭ – средство измерения показателей качества электрической энергии;

ЛС – линия связи;

ОРС — оператор распределительной сети;

ВЛ — воздушная линия;

КЛ — кабельная линия;

ЦП – центр питания;

ЭП – электроприёмник.

## 6 Характеристики низкого напряжения

Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования не превышает 1 кВ, принято считать низким напряжением.

Характеристики электричества, поставляемого низковольтными сетями общего пользования, относящиеся к продолжительным, таким, как, например, отклонение напряжения от его номинального значения, повторяющееся во времени, и возникающее обычно вследствие изменения нагрузки или ее нелинейного характера, а также к случайным, таким, как, например, внезапное и значительное изменение формы напряжения, вследствие непредсказуемых событий (например, неисправностей) или внешних причин (например, погодных условий или действий третьей стороны) представлены в стандартах EN 50160, ГОСТ 13109 и ГОСТ 54149.

7 Характеристики среднего напряжения

Пользователи сети с требованиями, превышающими возможности низковольтной сети напряжения, обычно снабжаются электричеством в диапазоне номинальных напряжений для оборудования свыше 1 кВ до 35 кВ, включительно. Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого находится в данном диапазоне принято считать средним напряжением.

Поставки электричества пользователям такой сети должны осуществляться в диапазоне данных напряжений с выполнением специальных требований или должны быть предприняты меры для уменьшения возникающих помех, создаваемых их оборудованием.

Характеристики электричества, поставляемого по сетям среднего напряжения, относящиеся к частоте, напряжению и  форме напряжения представлены в стандартах EN 50160, ГОСТ 13109 и ГОСТ 54149.

8 Характеристики высокого и сверхвысокого напряжения

8.1 Общие положения

Пользователи сети с требованиями, превышающими возможности сети среднего напряжения, обычно снабжаются электричеством в диапазоне заявленных напряжений свыше 36 кВ. Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования находится в диапазоне от 36 кВ до 150 кВ,  включительно (в соответствии с IEC 60038) или до 245 кВ,  включительно (в соответствии с ГОСТ 29322), принято считать высоким напряжением.

Пользователи сети с требованиями, превышающими возможности сети высокого напряжения, обычно снабжаются электричеством в диапазоне заявленных напряжений свыше 150 кВ (или свыше 245 кВ). Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования находится в диапазоне свыше 150 кВ  включительно (в соответствии с IEC 60038) или свыше 245 кВ (в соответствии с ГОСТ 29322), принято считать сверхвысоким напряжением.

Примечание. В различных странах границы уровней высокого и сверхвысокого напряжения могут отличаться.

Характеристики напряжения в зависимости от характера проявления имеют следующие различия:

- характеристики напряжения продолжительного свойства, т.е. имеют место отклонения напряжения от его номинального значения, повторяющиеся во времени. Такие явления обычно зависят от графика нагрузки и возникают от ее изменения или от ее нелинейного характера,

- характеристики напряжения кратковременного свойства, возникающие вследствие внезапных и значимых отклонений от нормальной или желаемой формы волны. Такие проявления напряжения традиционно возникают вследствие непредсказуемых событий (например, неисправностей) или внешних причин (например, погодных условий или действий третьей стороны).

Для ряда характеристик напряжения в настоящем стандарте указаны нормы 1), а  для некоторых характеристик напряжения в настоящее время могут быть указаны только индикационные значения.

Значение напряжения, как правило, задается согласованным заявленным поставляемым напряжением Uс.

_________________________________________

1) Для некоторых особых параметров характеристик напряжения, могут быть заданы более жесткие нормы в национальных нормативных актах.

8.2 Нормы поставляемого напряжения

8.2.1 Частота напряжения

8.2.1.1 Требования по отклонению частоты напряжения

Номинальная частота поставляемого напряжения должна быть 50 Гц. При нормальных условиях эксплуатации средние значения основной частоты, измеренные за интервал времени равный 10 с в соответствии с требованиями  стандартов IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30, должны быть в пределах заданного диапазона, приведено ниже:

В соответствии с EN 50160

- для синхронизированных систем:

50 Гц ± 1 %                    (т.е. 49,5 Гц... 50,5 Гц)                 в течение 99,5 % года;

50 Гц + 4 %/-6%              (т.е. 47 Гц... 52 Гц)                     в течение 100 % времени;

- для изолированных систем:

50 Гц ± 2 %                      (т.е. 49 Гц... 51 Гц)                    в течение 95 % недели;

50 Гц ±15%                      (т.е. 42,5 Гц... 57,5 Гц)               в течение 100 % времени.

Или по ГОСТ 13109

- для синхронизированных систем:

50 Гц ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала равного неделе;

50 Гц ± 0,4 Гц в течение 100 % времени;

- для изолированных систем:

50 Гц ± 1 Гц в течение 95 % времени интервала равного неделе;

50 Гц ± 5 Гц в течение 100 % времени.

8.2.1.2 Оценка отклонения частоты

Показателем КЭ, относящимся к частоте, является значения основной частоты напряжения электропитания ƒ (Гц) в диапазоне от 42,5 до 57,5 Гц

8.2.2 Медленные отклонения напряжения

8.2.2.1 Требования по отклонению напряжения

Отклонение поставляемого напряжения продолжительностью более 1 мин и измеренное в соответствии с требованиями стандартов IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30, принято считать медленным и оно, как правило, обусловлено изменениями нагрузки электрической сети.

Количество пользователей высоковольтной сети обычно ограничено и взаимодействие основано на индивидуальных контрактах. Поэтому в электрических сетях высокого напряжения вместо значения номинального напряжения Un электропитания принимают согласованное (заявленное) напряжение электропитания Uc согласно договорным условиям. Следует также принимать в расчет существующие стандарты на высоковольтное оборудование.

Примечание 1. Реальный график энергопотребления пользователями сети невозможно просчитать заранее. Вследствие этого сети обычно спроектированы на приблизительных расчетах. Если оператор сети в ответ на жалобу пользователя проводит измерения согласно Приложения В, которые подтверждают, что напряжение выходит за указанные пределы, и вызывает негативные последствия для пользователя сети, оператор совместно с пользователями сети должен принять корректирующие меры, в зависимости от оценки риска. На время устранения проблемы допускаются отклонения напряжения в диапазоне + 10%/ - 15% от Uс, если нет другой договоренности с пользователями сети.

Примечание 2.  В соответствии со стандартами по установке аналогичного оборудования и в соответствии с применением IEC 60038, устройства конечных пользователей обычно разрабатываются с допускаемыми напряжениями питания ± 10% от номинального напряжения системы, которое обычно является достаточным для того, чтобы соответствовать условиям поставки. В обычной практике нет необходимости создавать устройства с допустимыми отклонениями напряжения более, чем ±10 %.

8.2.2.2 Оценка отклонения напряжения

При нормальных условиях эксплуатации:

· в течение однонедельного периода  не менее 99 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени действующих значений поставляемого напряжения должны быть ниже верхнего предела  Uс + 10 % от Uс;

· в течение однонедельного периода  не менее 99 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени действующих значений поставляемого напряжения должны быть выше нижнего предела  Uс - 10 % от Uс;

· ни одно из усредненных на 10-ти минутном интервале действующих значений поставляемого напряжения не должно выходить за пределы диапазона Uс ±15 % от Uс.

Примечание 1. Указанные выше процентные величины относятся к измерительному периоду в одну неделю (т.е. 1008 интервалов по 10 мин).

Примечание 2. Для оценки результатов измерения особенно внимательно следует относиться к флагированным интервалам. Данные, флагированные вследствие прерываний энергоснабжения, исключают.

Примечание 3. В некоторых случаях, если установлены пределы жестче, чем  Uс ± 10 % от Uс, то используются более низкие процентные недельные требования (т.е. 95 %)

8.2.3 Быстрые изменения напряжения

8.2.3.1 Одиночное быстрое изменение напряжения

8.2.3.1.1 Общие положения

Одиночные изменения поставляемого напряжения продолжительностью от 10 мс до1 мин и, измеренные в соответствии с требованиями стандартов IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30, принято считать быстрыми. Быстрые изменения напряжения, в основном, вызваны либо резкими изменениями нагрузки в электроустановке пользователя сети, либо переключениями в системе, либо неисправностью.

Если значение напряжения во время его быстрого изменения пересекает порог провала или/и выброса напряжения, событие классифицируют, как провал или/и выброс, соответственно, а не быстрое изменение напряжения.

8.2.3.1.2 Величины быстрых изменений напряжения

Для высокого и сверхвысокого напряжений при нормальных условиях эксплуатации быстрые изменения напряжения обычно не превышают 3 % от Uс, но при некоторых обстоятельствах возможны быстрые изменения напряжения с короткой длительностью и до 5 % от Uс. Индикативные значения, применимые к быстрым изменениям напряжения, описаны в п. 3.14 настоящего стандарта.

В некоторых случаях быстрые изменения напряжения могут соответствовать другим определениям, в частности  см. EN 61000-3-3:2008.

В целом, частота появления и величина быстрых изменений напряжения соотносятся с изменениями нагрузки пользователями, и с кратковременными превышениями уровня мощности сети.

8.2.3.1.3 Оценка быстрых изменений напряжения

Показателями КЭ, относящимися к быстрым изменениям напряжения электропитания, являются значения отрицательного и положительного отклонения от согласованного значения напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии, выраженные в  %:

Примечание. Некоторые сведения о быстрых изменениях напряжения представлены в Приложении Б стандарта EN 61000-2-2.

8.2.3.2 Интенсивность (доза) фликера

8.2.3.2.1 Общие положения

Показателями КЭ, относящимися к колебаниям напряжения, являются кратковременная доза фликера Pst, измеренная в интервале времени 10 мин, и долговременная (длительная) доза фликера Plt , измеренная в интервале времени 2 ч, в точке передачи электрической энергии.

8.2.3.2.2 Оценка интенсивности (дозы) фликера

Для данных показателей КЭ установлены следующие нормы:

- при нормальных условиях эксплуатации кратковременная интенсивность (доза) фликера в течение 95 % времени должна составлять  Pst ≤ 1,38 при ее определении за 10-ти минутный период,

- при нормальных условиях долговременная интенсивность (длительная доза) фликера в течение 95 % времени должна составлять Plt ≤ 1 при ее определении за 2-х часовой период.

Примечание 1. Значение долговременной интенсивности (длительной дозы) выбрано в предположении, что коэффициент передачи фликера между высоким и низким напряжениями равен 1. На практике коэффициенты передачи между высоким и низким напряжением могут быть меньше 1.

При поступлении жалоб следует выбирать предел интенсивности (дозы) фликера на высоком напряжении и меры по его снижению на высоком, среднем и низком напряжениях таким образом, чтобы на низком напряжении значения Plt не превышали 1.

Примечание 2. Руководство по выбору коэффициента представлено в IEC/TR 61000-3-7.

Примечание 3. При необходимости, соответствующее время перехода должно быть согласовано с органами федеральной власти.

8.2.4 Несимметрия напряжения

8.2.4.1 Общие положения

Несимметрия трехфазной системы напряжений, как правило, обусловлена несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.

8.2.4.2 Оценка несимметрии напряжения

Показателями КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U.

При нормальных условиях эксплуатации в точке передачи электрической энергии, усредненные в каждом 10-ти минутном интервале времени, в течение  однонедельного временного интервала, 95% значений  составляющей  по обратной последовательности поставляемого напряжения должно быть в пределах диапазона от 0 до 2 % от составляющей прямой последовательности.

Примечание 1. В некоторых регионах, при подключенной к сети установке пользователя с частично однофазной или междуфазной схемой, может возникнуть несимметрия на трехфазных питающих зажимах до 3 %.

Примечание 2. В настоящем стандарте даются значения только для составляющей обратной последовательности, так как эта составляющая является значимой для возможного воздействия на приборы, подключенные к сети.

Примечание 3. Значения, указанные для несимметрии напряжений являются индикативными, пределы устанавливаются по мере накопления результатов измерений.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к несимметрии напряжений в трехфазных системах, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения в соответствии с IEC 61000-4-30 (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30.

8.2.5 Несинусоидальность напряжения

8.2.5.1 Гармонические составляющие напряжения

8.2.5.1.1 Общие положения

Гармонические составляющие напряжения, как правило, обусловлены нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения. Гармонические токи, протекающие в электрических сетях, создают падения гармонических напряжений в полных сопротивлениях электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических сетей и, следовательно, напряжения гармонических составляющих в точках передачи электрической энергии изменяются во времени.

8.2.5.1.1 Оценка гармонических составляющих напряжения по несинусоидальности напряжения

Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения, являются значения гармонических составляющих напряжения Uh до 40-го порядка, выраженные, как uh в  % от U1 в точке передачи электрической энергии, где U1 — напряжение основной гармонической составляющей.

При нормальных условиях эксплуатации в точке передачи электрической энергии, усредненные в каждом 10-ти минутном интервале времени, в течение  однонедельного временного интервала,  95 % значений каждой индивидуальной гармоники напряжения должны быть меньше или равны индикативному значению, данному в Таблице 8.1. Резонансы могут вызвать более высокие напряжения для индивидуальной гармоники.

Примечание 1. Ограничение 40 гармоникой является условным. Для получения достаточной точности измерения должен использоваться определенный тип трансформаторов или делителей, особенно для измерения гармоник более высокого порядка. Более подробная информация представлена в IEC 61000-4-30 (BS EN 61000-4-30) или в ГОСТ Р 51317.4.30.

Примечание 2. Верхние пределы для каждой гармоники напряжения находится на рассмотрении.

Примечание 3. Значение суммарного коэффициента гармонических составляющих  (THD) поставляемого напряжения (включая все гармоники до 40 порядка) находится на рассмотрении.

Резонансные явления могут вызвать увеличение значения напряжения для индивидуальной гармоники.

Таблица 8.1 – Индикативные значения индивидуальной гармонической составляющей напряжения до 25 порядка

| Нечётные гармоники | Чётные гармоники |
| --- | --- |
| Некратные трем | Кратные трем |  |
| Порядок гармоники h | Значение гармоники uh | Порядок гармоники h | Значенияе гармоники uh | Порядок гармоники h | Значения гармоник uh |
| 5 | 5 % | 3 | 3 % | 2 | 1,9 % |
| 7 | 4 % | 9 | 1,3 % | 4 | 1 % |
| 11 | 3 % | 15 | 0,5 % | 6…24 | 0,5 % |
| 13 | 2,5 % | 21 | 0,5 % |  |  |
| 17 | На рассмотрении |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| Примечание 1 – Не приводятся значения для гармоник выше 25 порядка, поскольку обычно они малы и в значительной степени непредсказуемы из-за эффектов резонанса. Примечание 2 – Гармоники некратные трем выше 13 порядка находятся на рассмотрении. Примечание 3 – В некоторых странах пределы гармоник могут быть уже установлены. |

При рассмотрении претензий, предел гармоник в высоковольтных сетях следует выбирать руководствуясь пределами среднего напряжения, измененным на величину (D), используя следующую формулу:

Предел для высокого напряжения = Предел для среднего напряжения + D

При необходимости, с целью поддержания уровня гармоник подключенной сети ниже соответствующих пределов, величину D следует согласовывать между оператором высоковольтной сети и подключенным потребителем.

Примечание. В зависимости от использования, D может выбираться по-разному, например, передача гармоники от одной высоковольтной сети к другой, от высоковольтной сети к сети среднего напряжения или к потребителю.

Измерения гармонических составляющих напряжения uh должны быть проведены в соответствии с требованиями IEC 61000-4-7, (BS EN 61000-4-7) или ГОСТ Р 51317.4.7.

В качестве коэффициентов искажения синусоидальной формы кривой напряжения KUn должны быть применены суммарные коэффициенты гармонических подгрупп в соответствии с IEC 61000-4-7, (BS EN 61000-4-7) или ГОСТ Р 51317.4.7.

8.2.6 Интергармоники напряжения

Вследствие низкой резонансной частоты в сетях высокого напряжения, значения  интергармоник напряжения не устанавливаются.

Примечание – Вследствие очень низкой резонансной частоты (200 Гц … 500 Гц) в сетях высокого напряжения, обусловленной большой емкостью и индуктивностью, интергармоники в этих сетях являются малозначимыми.

8.2.7 Сигналы передачи данных в сетях электроснабжения

Вследствие низкой резонансной частоты в сетях высокого напряжения, значения  сигналов передачи данных в этих сетях не устанавливаются.

8.3 Случайные события

Индикативные значения случайных событий напряжения и одиночных быстрых изменений напряжения указаны в Приложении Б.

8.3.1 Прерывания напряжения электроснабжения

Прерывания напряжения можно разделить на намеренные, если пользователь электрической сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, и на случайные, вызываемые длительными или кратковременными неисправностями, обусловленными, в основном, внешними воздействиями, отказами оборудования или влиянием электромагнитных помех.

Случайные прерывания напряжения по своей природе являются непредсказуемыми, в значительной степени нестатистическими событиями. К настоящему времени невозможно полно представить статистические результаты измерений частоты прерываний.

8.3.2 Длительные прерывания поставляемого напряжения

При нормальных условиях эксплуатации, среднегодовая частота прерываний напряжения свыше трех минут может быть различна в разных областях. Это обусловлено типом системы электроснабжения  (например, кабельные линии или системы с воздушной линией передачи), условиями окружающей среды и  климатическими условиями.

Методы сбора данных должны быть выбраны при сравнении статистических значений при длительных прерываниях.

8.3.3 Короткие прерывания поставляемого напряжения

Длительность наиболее коротких прерываний может быть меньше нескольких секунд. Индикативные значения в диапазоне ожидаемой величины представлены в IEC/TR 61000-2-8 (статистика UNIPEDE).

При сравнении статистических значений при коротких прерываниях, следует учитывать следующие моменты:

- метод сбора информации о событиях;

- возможное исключение очень коротких прерываний  или временных прерываний.

В некоторых документах короткими прерываниями считают прерывания длительностью превышающие 1 мин. Иногда применяются схемы контроля, которые требуют времени срабатывания до 3 мин, чтобы избежать  длительных прерываний напряжения.

8.3.4 Провалы/выбросы напряжения

8.3.4.1 Общие положения

Провалы напряжения обычно вызваны неисправностями, возникающими в электроустановках потребителей или в общих распределительных системах. Провалы напряжения связаны с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети. В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают момент, когда напряжение в одной из фаз падает ниже порогового значения начала провала напряжения, за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.

Выбросы напряжения обычно вызваны операциями переключения и отключения нагрузки. Выбросы напряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазным и защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут также приводить к возникновению выбросов напряжения между фазным и нейтральным проводниками.

Оба явления являются непредсказуемыми, в значительной степени случайными событиями. В соответствии с требованиями настоящего стандарта провалы/выбросы напряжения рассматриваются как двумерная электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.

Ежегодная частота провалов/выбросов значительно изменяется в зависимости от типа системы электроснабжения и от точки наблюдения. Кроме того, их распределение за год может быть очень неравномерным.

8.3.4.2 Обнаружение провалов/выбросов напряжения

Для сбора статистики, провалы/выбросы напряжения должны быть измерены и зарегистрированы согласно IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30, относительно заявленного поставляемого напряжения. Значимыми характеристиками провалов/выбросов напряжения для настоящего стандарта являются остаточное напряжение для провалов (максимальное действующее значение для выбросов) и их длительность 2).

Как правило, в сетях высокого и сверхвысокого напряжения предметом рассмотрения  являются междуфазные напряжения.

Пороговым значением начала провала считается 90 % от согласованного напряжения Uc, а пороговым значением начала выброса считается 110% от согласованного напряжения Uc. В контексте требований настоящего стандарта длительность провала/выброса напряжения ((tп / (tв) может изменяться от 10 мс до 1 мин.

Обычно гистерезис (запаздывание, отставание фаз) составляет 2 %; нормированные правила для гистерезиса указаны в стандарте IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30.

Примечание. Для многофазных измерений рекомендуется определять и сохранять данные о фазах, на которых было зафиксировано каждое событие.

8.3.4.3 Оценка провалов напряжения

Оценка провалов напряжения проводится согласно IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30. Метод анализа провалов напряжения (последующая обработка) зависит от цели оценки.

Обычно в сетях высокого напряжения:

- применяется многофазное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события, характеризуемого своей длительностью и остаточным напряжением;

- применяется временное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события в случае множества последовательных событий; метод, используемый для объединения множественных событий, может применяться в соответствии с назначением данных; некоторые стандартные правила указаны в IEC/TR 61000-2-8.

8.3.4.4 Классификация провалов напряжения

Для сбора статистики, провалы напряжения должны классифицироваться согласно приведенной ниже таблице 8.2. Числовые данные в ячейках таблицы соответствуют количеству эквивалентных событий (см. 8.3.4.3).

Таблица 8.2 – Классификация провалов по остаточному напряжению и длительности

| Относительное значение остаточного напряжения, (%) | Длительность, t, мс |
| --- | --- |
|  | 10 ≤ t ≤ 200 | 200 < t ≤ 500 | 500< t ≤ 1000 | 1000<t ≤ 5000 | 5000<t≤ 60000 |
| 90 > u ≥ 80 | ЯЧЕЙКА A1 | ЯЧЕЙКА A2 | ЯЧЕЙКА A3 | ЯЧЕЙКА A4 | ЯЧЕЙКА A5 |
| 80 > u ≥ 70 | ЯЧЕЙКА B1 | ЯЧЕЙКА B2 | ЯЧЕЙКА B3 | ЯЧЕЙКА B4 | ЯЧЕЙКА B5 |
| 70 > u ≥ 40 | ЯЧЕЙКА C1 | ЯЧЕЙКА C2 | ЯЧЕЙКА C3 | ЯЧЕЙКА C4 | ЯЧЕЙКА C5 |
| 40 > u ≥ 5 | ЯЧЕЙКА D1 | ЯЧЕЙКА D2 | ЯЧЕЙКА D3 | ЯЧЕЙКА D4 | ЯЧЕЙКА D5 |
| 5 > u | ЯЧЕЙКА X1 | ЯЧЕЙКА X2 | ЯЧЕЙКА X3 | ЯЧЕЙКА X4 | ЯЧЕЙКА X5 |

__________________________

Примечание 1. Для существующего оборудования или/и систем мониторинга, таблица 8.2 является рекомендательной.

Примечание 2. В настоящем стандарте значения для области высокого напряжения выражаются в процентном отношении от опорного (нормированного) напряжения.

Примечание 3.  Настоящая таблица отражает работу многофазной сети. Для выявления событий, влияющих на отдельные напряжения каждой фазы в трехфазных системах необходима дополнительная информация. Для того, чтобы их вычислить, следует использовать другой способ оценки.

Следует отметить, что применяемый метод измерений, должен учитывать влияние неопределенности измерений на результат: особенно это относиться к кратковременным событиям. Неопределенности измерения  представлены в IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30.

Обычно длительность провала напряжения зависит от способа защиты сети, который может отличаться для разных сетей в зависимости от структуры сети и заземления нейтрали. Следовательно, типовые длительности событий не обязательно совпадают с границами колонок в таблице 8.2.

8.3.4.5 Выбросы напряжения (временные перенапряжения) между проводником под напряжением и землей

При определенных обстоятельствах повреждений всплески, возникающие в токовой цепи трансформатора, могут приводить к выбросам напряжения (временным перенапряжениям) в его низковольтной части, на период протекания этого тока повреждения. Такие выбросы (перенапряжения) обычно не превышают 1,5 кВ действующего значения напряжения.

Для систем напряжения ожидаемое значение такого выброса (перенапряжения) зависит от типа заземления системы. В системах с глухо или импедантно заземленной нейтралью выброс (перенапряжение) обычно не превышает 1,7Uс. В изолированной или резонансно заземленной системе выброс (перенапряжение) обычно не превышает 2Uс. Тип заземления определяется оператором сети.

Индикативные значения выбросов (перенапряжений) в распределительных сетях приведены в IEC/TR 61000-2-14.

8.3.4.6 Оценка выбросов напряжения (временных перенапряжений)

Оценка выбросов напряжения проводится согласно IEC 61000-4-30, (BS EN 61000-4-30) или ГОСТ Р 51317.4.30. Метод анализа выбросов напряжения (последующая обработка) зависит от цели оценки.

Обычно в сетях высокого напряжения применяется:

- многофазное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события, характеризуемого своей длительностью и максимальным действующим напряжением;

- временное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события в случае множества последовательных событий; метод, используемый для объединения множественных событий, может применяться в соответствии с назначением данных; некоторые стандартные правила указаны в IEC/TR 61000-2-8.

8.3.4.7 Классификация выбросов напряжения (временных перенапряжений)

Для сбора статистики, провалы напряжения должны классифицироваться согласно нижеприведенной таблице 8.3. Числовые данные в ячейках таблицы соответствуют количеству эквивалентных событий (см. 8.3.4.5).

Таблица 8.3 – Классификация выбросов по максимальному напряжению и длительности

| Относительное значение напряжения выброса, % | Длительность, t, мс |
| --- | --- |
|  | 10 ≤ t ≤ 500 | 500 < t ≤ 5000 | 5000 < t ≤ 60000 |
| u ≥ 120 | ЯЧЕЙКА S1 | ЯЧЕЙКА S2 | ЯЧЕЙКА S3 |
| 120 > u ≥ 110 | ЯЧЕЙКА T1 | ЯЧЕЙКА T2 | ЯЧЕЙКА T3 |

_______________________________________

Примечание 1. Для существующего измерительного оборудования или/и систем мониторинга, таблица 8.3 является рекомендательной.

Примечание 2. Данная таблица отражает работу многофазной сети. Для выявления событий, влияющих на отдельные напряжения каждой фазы в многофазных системах, необходима дополнительная информация. Для того, чтобы их вычислить, следует использовать другой способ оценки.

Как уже отмечалось, выброс напряжения возникает вследствие переключения или отключения нагрузки. Неисправность в сетях общего назначения или в сетях установки пользователя ведет к временному перенапряжению между фазными проводниками под напряжением и землей; такое перенапряжение исчезает, когда неисправность устранена.

Как правило, временные перенапряжения в сетях высокого напряжения не вызывают неудобств для пользователей сети, т.к. обычно нагрузки, подключены через трансформаторы с разным типом заземления нейтрали.

8.3.5 Импульсные перенапряжения

8.3.5.1 Общие положения

Импульсные перенапряжения в системах энергоснабжения высокого напряжения обычно вызваны коммутационным импульсом,  а также индуцированным или прямым воздействием молнии (грозового разряда). Коммутационные перенапряжения обычно ниже по амплитуде, чем грозовые перенапряжения, но они могут иметь более короткое время подъема или/и большую длительность.

Возможные значения грозовых импульсных перенапряжений в электрической сети высокого и сверхвысокого напряжений приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4. Грозовые импульсные напряжения в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений

| Место возникновения импульса | Электрическая сеть высокого напряжения | Электрическая сеть сверхвысокого напряжения |
| --- | --- | --- |
| Воздушная линия (ВЛ) | 800 – 1600 кВ | 1800 – 3600 кВ |
| Кабельная линия (КЛ) | 800 – 1600 кВ | - |

Возможные значения коммутационных импульсных перенапряжений в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5. Коммутационные импульсные напряжения в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений

| Место возникновения импульса | Электрическая сеть высокого напряжения | Электрическая сеть сверхвысокого напряжения |
| --- | --- | --- |
| Воздушная линия (ВЛ) | 360 – 720 кВ | 750 – 1500 кВ |
| Кабельная линия (КЛ) | 360 – 720 кВ | - |

Примечание. Схема координации изоляции пользователей сети должна быть совместима с принятой оператором схемой.

8.3.5.2 Оценка импульсных перенапряжений

Грозовые импульсные перенапряжения UГимп в вольтах, киловольтах измеряют как максимальное амплитудное значение напряжения при длительности фронта импульса максимума не более 50 мкс и при длительности импульса до полуспада не более 2500 мкс.

Коммутационные импульсные перенапряжения UКимп в вольтах, киловольтах измеряют как максимальное амплитудное значение напряжения при длительности фронта до максимума не более 10000 мкс и при длительности импульса до полуспада не более 50000 мкс.

Импульсные перенапряжения измеряют следующим образом:

- выделяют из общей кривой напряжения импульс напряжения и определяют его амплитуду в вольтах, киловольтах как максимальное значение импульса напряжения;

- определяют моменты времени в микросекундах, миллисекундах, соответствующие времени фронта импульса напряжения и времени длительности импульса напряжения.

Приложение А

(справочное)

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО контролю качества электрической энергии на межгосударственных линиях электропередачи

1 Пункты контроля  КЭ на МГЛЭП

1.1 Выбор пунктов контроля качества поставляемой электрической энергии

Пунктом контроля КЭ, поставляемой электрической энергии по межгосударственной линии электропередачи, является ЦП, принадлежащий энергоснабжающей организации в чьем ведении находится межгосударственная электрическая сеть.

1.2 Выбор пунктов контроля качества закупаемой электрической энергии

В качестве пункта контроля КЭ закупаемой электрической энергии по межгосударственной линии электропередачи, является ЦП, принадлежащий энергопотребляющей организаций, в чьем ведении находится межгосударственная электрическая сеть.

Примечание 1. Выбранные пункты контроля указывают в договоре энергоснабжения между энергоснабжающей энергопотребляющей организациями.

Примечание 2. Органы межгосударственного надзора за соблюдением обязательных требований межгосударственных стандартов могут выбирать пункты контроля КЭ по своему усмотрению.

2 Продолжительность и периодичность контроля КЭ на МГЛЭП

2.1 При сертификационных и арбитражных испытаниях, а также инспекционном контроле за поставляемой и покупаемой электрической энергией продолжительность непрерывных измерений характеристик напряжения должна составлять не менее 7 суток.

2.2 Органы межгосударственного надзора за соблюдением обязательных требований межгосударственных стандартов устанавливают продолжительность непрерывных измерений характеристик напряжения по своему усмотрению, но не менее одних суток.

2.3 Соответствие установленным нормам настоящего стандарта проверяется по результатам измерений характеристик напряжения за каждые 24 ч в отдельности. При этом суммарный перерыв в измерениях характеристик напряжения за сутки, включая длительность провалов, выбросов напряжений (перенапряжений) и отключений прибора, должен составлять не более 5 мин.

2.4 При претензионных испытаниях электрической энергии общая продолжительность непрерывных измерений характеристик напряжения устанавливается соглашением между энергоснабжающей и энергопотребляющей организациями должна составлять не менее одних суток.

2.5 Энергоснабжающая организация должна проводить периодический контроль качества поставляемой электрической энергии по всем характеристикам напряжения.

2.6 Энергопотребляющая организация  проводит контроль любых характеристик качества покупаемой электрической энергии по своему усмотрению, установленных настоящим стандартом, и обязана проводить периодический контроль КЭ по тем показателям, источником ухудшения которых он является.

2.7 При периодическом контроле КЭ рекомендуется, чтобы общая продолжительность непрерывного контроля КЭ составляла 7 суток.

2.8 Интервал между очередными измерениями характеристик напряжения при периодическом контроле КЭ устанавливается по взаимной договоренности между энергоснабжающей и энергопотребляющей организациями и должен составлять не реже одного раза в год в привязке к сезонному изменению нагрузок. При незначительной динамике максимальной нагрузки ЦП (не более 10 % за год) и при отсутствии существенных изменений в электрической схеме сети и ее элементах в процессе эксплуатации допускается увеличивать интервал времени между двумя контрольными проверками отклонения напряжения, но не реже 1 раза в 2 года;

2.9 Продолжительность непрерывного контроля КЭ для определения ТУ на присоединение и договорных условий электроснабжения должна составлять не менее 24 ч и устанавливаться энергоснабжающей и энергопотребляющей организациями таким образом, чтобы включить характерные суточные изменения характеристик напряжения в недельном цикле.

3 Особенности контроля КЭ на МГЛЭП

Контроль КЭ на подстанциях энергоснабжающей и энергопотребляющей организаций МГЛПЭ осуществляется в сетях среднего, высокого и сверхвысокого напряжений (в отличие от сетей низкого напряжения) с применением  масштабных преобразователей напряжения (МПН), подключаемых  к средствам измерения показателей качества электрической энергии (СИ ПКЭ).  В качестве МПН могут быть использованы штатные измерительные трансформаторы напряжения (ТН), а также мобильные типы измерительных трансформаторов напряжения, например, электронные (ЭТН) или измерительные делители напряжения (ДН).

# 4 Требования к неопределенности измерений при контроле КЭ на МГЛЭП

Неопределенности измерений для нормальных условий применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1

Таблица 1

| ПКЭ | Диапазон измерения | Расширенная неопределенность измерения при доверительной вероятности Р=0,95 и коэффициенте охвата k=2, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | (() – абсолютная; (() - относительная |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,1 (() |
| Uc (-20 %), В | Мk ∙(0,8 Un …Un) | 0,75 % (() |
| Uc (+20 %), В | Мk ∙(Un …1,2Un) | 0,75 % (() |
| Uc (5…90 %), В | Мk ∙(0,05 Un …0,9Un) | 0,65 (() |
| Uc (110…150 %), В | Мk ∙(1,1 Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| Pst | 0,2…10 | 15 % (() |
| Plt | 0,2…10 |  |
| K2U, % | 0,1…15 | 0,65 (() |
| K0U, % | 0,1…15 | 0,65 (() |
| U2, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| U0, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| U1(1) | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| U(h), В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 2,65 (() |

Примечание. Номинальное значение напряжения Un = 57,735

# 5 Требования к средствам измерений при контроле КЭ на МГЛЭП

5.1 Масштабные преобразователи напряжения МПН для преобразования характеристик напряжения должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 1983 или IEC….. При этом, метрологические характеристики МПН должны быть не хуже  класса точности 0,5 при нагрузке вторичных цепей с учетом входных сопротивлений используемых СИ ПКЭ в пределах 25 - 100 % от номинальной нагрузки, установленной для указанного класса точности. Падение напряжения на ЛС не должно превышать ( 0,25 %, а угол фазового сдвига между сигналами напряжений на входе и выходе ЛС должен быть не более ( 10′.

Для контроля КЭ с характеристиками несинусоидальности напряжения, тип масштабного преобразователя МПН должен иметь частотный диапазон от 42,5 Гц (минимальная частота сигналов основной частоты) до 2300 Гц (максимальная частота 40 гармоники) или 2875 Гц (максимальная частота 50 гармоники). При этом, неравномерность амплитудно-частотной характеристики такого МПН в полосе частот гармоник до не должна превышать 2 %. Собственные коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения до 40-ой включительно на выходе МПН при подаче на его вход синусоидального напряжения частотой 50 Гц должны быть не более 0,02 %.

# 5.2 Средства измерений показателей качества электрической энергии СИ ПКЭ должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ Р 8.655. Метрологические характеристики СИ ПКЭ для характеристик процессов измерений должны соответствовать требованиям класса А по ГОСТ Р 51317.4.30 или IEC 61000-4-30 (BS EN 61000-4-30).

5.3 При всех видах испытаний, контроля и измерений характеристик напряжения, за исключением технологического контроля должны использоваться СИ ПКЭ, реализующие алгоритмы обработки измерительной информации в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.4 Измерительный канал при контроле КЭ (для фазного напряжения) может включать:

- масштабный преобразователь напряжения МПН (измерительный трансформатор напряжения ТН, или измерительный электронный трансформатор напряжения ЭТН, или измерительный делитель напряжения ДН, или другой соответствующий тип масштабного преобразователя);

- СИ ПКЭ;

- линию связи (ЛС) между МПН и СИ ПКЭ.

Примечание. Контроль КЭ в трехфазной сети может осуществляться с помощью трех однофазных МПН, трех ЛС и одного трехфазного СИ ПКЭ.

5.5 Используемые СИ ПКЭ должны выдерживать на зажимах входных цепей и цепей сетевого питания длительное (не менее 24 ч) воздействие напряжения не менее удвоенного номинального значения, на зажимах входных цепей и цепей сетевого питания воздействие грозовых импульсов и коммутационных импульсов напряжения до 6 кВ и до 1 кВ, соответственно.

5.6 СИ ПКЭ после проведения измерений должны обеспечивать защиту измерительной информации путем ограничения доступа к входным зажимам и органам управления, применением паролей, фиксацией в памяти моментов времени ввода команд, изменяющих режимы работы прибора.

5.7 СИ ПКЭ должны обеспечивать фиксирование и хранение следующих статистических характеристик:

- наибольшее и наименьшее, а также верхнее и нижнее значения отклонения частоты от номинального значения.

- положительное отклонения напряжения от номинального или согласованного значения;

- отрицательного отклонения напряжения от номинального или согласованного значения;

- кратковременной дозы фликера;

- длительной дозы фликера.

- коэффициентов гармонических составляющих напряжений;

- суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжений;

- коэффициентов несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностей.

# 6 Требования к неопределенностям  МПН и СИ ПКЭ

6.1 Стандартные неопределенности измерений ПКЭ для применяемых МПН и СИ ПКЭ при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2

Таблица 2

| ПКЭ | Диапазон измерения | Суммарная стандартная неопределенность МПН, не более | Суммарная стандартная неопределенность СИ ПКЭ (Класс А), не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uc | uc |
|  |  | (() – абсолютная; (() – относительная |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,05 (() | 0,01 (() |
| Uc (-20 %), В | Мk ∙(0,8 Un …Un) | 0,25 % (() | 0,1 % (() |
| Uc (+20 %), В | Мk ∙(Un …1,2Un) | 0,25 % (() | 0,1 % (() |
| Uc (5…90 %), В | Мk ∙(0,05 Un …0,9Un) | 0,30 (() | 0,15 (() |
| Uc (110…150 %), В | Мk ∙(1,1 Un …1,5Un) | 0,30 (() | 0,15 (() |
| Pst | 0,2…10 | 5,0 % (() | 5,0 % (() |
| Plt | 0,2…10 |  |  |
| K2U, % | 0,1…15 | 0,3 (() | 0,1 (() |
| K0U, % | 0,1…15 | 0,3 (() | 0,1 (() |
| U2, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,1 (() |
| U0, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,1 (() |
| U(1), В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,15 (() |
| U(h), В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 1,3 (() | 0,15 (() |

Примечание. Номинальное значение напряжения Un = 57,735

6.2 Измерения должны выполняться  с помощью МПТ, МПН и СИ ПКЭ утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Дополнительно МПТ, МПН и СИ ПКЭ должны пройти процедуру калибровки, по утвержденной в соответствующем порядке методике калибровки, и иметь сертификат и протокол калибровки с установленными значениями стандартных неопределенностей измерения для требуемых характеристик ПКЭ при нормальных и рабочих условиях применения. Значения стандартных неопределенностей, полученных при калибровке, должны быть не хуже данных, приведенных в таблице 2.

6.3 По устойчивости к климатическим воздействиям в рабочих условиях применения, используемые МПН и СИ ПКЭ, должны соответствовать группе исполнения не ниже 3-й по ГОСТ 22261-94.

6.4 По устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех, если требуется, используемые МПН и СИ ПКЭ, должны удовлетворять требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50317.4.2 (IEC 61000-4-2), ГОСТ Р 50317.4.3 (IEC 61000-4-3), ГОСТ Р 50317.4.4 (IEC 61000-4-4), ГОСТ Р 50317.4.5 (IEC 61000-4-5), ГОСТ Р 50317.4.11 (IEC 61000-4-11),  ГОСТ Р 50628, ГОСТ Р 50648 (IEC 1000-4-8).

# 7 Требования к неопределенностям измерения приборов для контроля параметров окружающей среды

7.1 Приборы для измерения параметров окружающей среды должны иметь следующие метрологические характеристики:

- стандартная абсолютная неопределенность измерения температуры окружающего воздуха, не более 0,15 ºС;

- стандартная абсолютная неопределенность измерения относительной влажности воздуха, не более 1,5 %;

- стандартная абсолютная неопределенность измерения давления воздуха, не более 0,1 кПа

# 8 Методы измерения характеристик напряжения при контроле КЭ на МГЛЭП

# 8.1 Методы измерения характеристик напряжения при контроле КЭ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51317.4.30 и ГОСТ Р 51317.4.7  или IEC 61000-4-30 (BS EN 61000-4-30) и IEC 61000-4-7 (BS EN 61000-4-7).

8.2 При контроле КЭ в трехфазных и однофазных электрических сетях следует измерять фазные напряжения. При выполнении измерений характеристик напряжения используется метод прямых измерений для непосредственной оценки ПКЭ.

8.3 При контроле КЭ должны измеряться не только отдельные значения ПКЭ, с использованием стандартных алгоритмов измерений, но и должна производиться статистическая обработка большого количества результатов измерений, полученных в течение необходимого стандартизированного интервала времени. Результатом статистической обработки измерительной информации являются статистические характеристики напряжения при контроле КЭ, которые являются основной измерительной информацией в СИ ПКЭ. Именно эти статистические характеристики при контроле качества электрической энергии сравниваются с нормативными значениями.

# 9 Требования безопасности при контроле КЭ

9.1 При подготовке к выполнению измерений и при выполнении измерений должны соблюдаться требования безопасности, установленные в ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.3.019, «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», а также выполняться указания по безопасности, приведенные в эксплуатационной документации используемых СИ.

9.2 Корпуса используемых СИ должны быть заземлены.

9.3 Помещения, используемые при контроле КЭ, должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

# 10 Требования к квалификации операторов

10.1 К выполнению измерений могут быть допущены лица, имеющие квалификацию не ниже 3-й группы (в установленных случаях 4-й группы) по электробезопасности. Эти лица должны быть аттестованы на право проведения измерений ПКЭ и контроля КЭ в установленном порядке

10.2 Обработку и анализ  результатов измерений проводит персонал, имеющий высшее или среднее специальное образование, и получивших дополнительное профессиональное образование на учебных курсах.

# 11 Условия проведения измерений

11.1 Измерения ПКЭ  при контроле КЭ проводят в нормальных  режимах работы электрической сети.

11.2 Напряжение электропитания должно соответствовать значениям технических характеристик, установленным в эксплуатационной документации используемых СИ.

4.3 Условия проведения измерений приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование влияющей величины | Значение влияющей величины |
| --- | --- |
|  | Нормальные условия измерений | Рабочие условия измерений |
| Температура окружающего воздуха, ºС | (20 ± 5) | От - 20 до 55 |
| Относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 | 90 (при 30 °С) |
| Давление воздуха, кПа | от 84 до 106 | от 70,0 до 106,7 |

# 12 Подготовка к выполнению измерений

12.1 Все операции по подготовке к проведению измерений при контроле КЭ необходимо выполнять в соответствии с требованиями безопасности и указаниями, приведенными в эксплуатационной документации на применяемые СИ.

12.2 Установить СИ в соответствии с их инструкциями по эксплуатации. В качестве соединительных проводов следует использовать стандартные соединительные кабели, входящие в комплект СИ, или в случае их отсутствия многожильные кабели. Сечение и длина соединительных проводов должны быть выбраны из условия, что потеря напряжения в них не превышает 0,05 %;

12.3 Выполнение измерений в пунктах контроля КЭ среднего, высокого и сверхвысокого напряжений проводится с использованием измерительного МПН (например, штатного ТН или мобильных ЭТН, или ДН) и при подготовке включает определение:

- типа МПН,

- номинальных напряжений первичных входа МПН,

- класса точности МПН;

- схему соединений вторичных обмоток МПН (при трехфазном включении);

- мощности нагрузки и коэффициента мощности вторичных цепей МПН;

- проверку потерь напряжения (падения напряжения и фазового сдвига напряжений) на ЛС.

12.4 Мощность нагрузки и коэффициент мощности вторичных цепей определяют по методике измерений, аттестованной в установленном порядке.

12.5 Определение падения напряжения на ЛС производят по методике измерений, аттестованной в установленном порядке.

12.6 Перед началом измерений характеристик напряжения при контроле КЭ выполняют следующие действия:

а) определяют условия измерений:

- измеряют параметры окружающей среды: температуру, влажность и давление;

- измеряют параметры электропитания: среднеквадратическое значение напряжения и частоту;

б) отключают штатный измерительный ТН от сети высоковольтного напряжения или устанавливают мобильный МПН, например, ЭТН или ДН на объекте измерений;

в) располагают СИ ПКЭ в соответствующем помещении;

г) заземляют МПН (или проверяют заземление штатного ТН) и СИ ПКЭ;

д) соединяют выход МПН со входом СИ ПКЭ с помощью линий связи ЛС;

е) подготавливают к работе МПН и СИ ПКЭ в соответствии с их руководствами по эксплуатации;

ж) включают СИ ПКЭ и выдерживают его в течение времени прогрева, после чего в соответствии с руководством по эксплуатации на СИ ПКЭ задают значения следующих параметров работы приборов:

- текущего времени и даты;

- номинального или согласованного напряжения;

- нормативных значений ПКЭ в соответствии с настоящим стандартом;

- день начала испытаний;

- час начала испытаний;

- диапазон измерений характеристик напряжений;

- коэффициент масштабного преобразования измерительного МП;

- порядок обработки маркированных данных (маркированные данные не учитываются);

ж) подключают к сети высоковольтного напряжения МПН с помощью соответствующего выключателя сети.

З) убеждаются в работоспособности собранной схемы, проконтролировав текущие значения ПКЭ и определив соответствие маркировки фаз измеряемой трехфазной сети правильному чередованию фаз с помощью данного СИ ПКЭ

Примечание 1. Необходимо принять меры для исключения влияния помех на измерительные цепи МПН (особенно, в случае использования мобильного ЭТН или ДН) и СИ ПКЭ . Напряжение помехи оценивают следующим образом. При подключенном высоком напряжении один из входных зажимов измерительного кабеля ЛС, соответствующий каналу измерения, по которому осуществляется синхронизация прибора (как правило - это канал измерения напряжения фазы А), подключают к контролируемой цепи, остальные зажимы присоединяют к клемме заземления. Действующее значение напряжения помехи на заземленных каналах измерений фазного (междуфазного) напряжения не должно превышать 0,1 % от номинального значения измеряемого напряжения.

Примечание 2. Настройка СИ ПКЭ, описанная в пункте ж), может быть выполнена перед выполнением всех других операций связанных с подготовкой к выполнению измерений.

Примечание 3. Настройка СИ ПКЭ в зависимости от его типа может производиться с помощью клавиатуры и табло в автономном режиме работы СИ ПКЭ или с помощью специального ПО (конфигуратора).

# 13 Выполнение измерений

13.1 При проведении измерений при контроле КЭ выполняют следующие операции:

а) получают и накапливают результаты измерений характеристик напряжения;

е) в течение интервала времени испытаний электрической энергии периодически, но не реже одного раза в сутки, контролируют работу СИ ПКЭ и условия испытаний;

ж) после завершения интервала времени, предусмотренного регламентом контроля КЭ, СИ ПКЭ переводят в режим сохранения результатов измерений в соответствующих архивах.

# 14 Обработка результатов измерений

14.1 Общие положения

В соответствии с руководством ISO/IEC Guide 98-3 результат измерения должен быть записан в протокол с значением расширенной неопределенности UПКЭ, полученной для этого измерения, при вероятности покрытия (доверительной вероятности) приблизительно равном р = 95 % и коэффициенте охвата k=2.

При вычислении значений неопределенностей измерений характеристик напряжения, необходимо, чтобы метрологические характеристики МПН и СИ ПКЭ были также нормированы в единицах неопределенностей.

Стандартные неопределенности МПН и СИ ПКЭ должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и иметь случайные составляющие погрешности (неопределенность по типу А) на порядок меньше их неисключенных составляющих погрешности (неопределенность по типу В), что должно быть подтверждено при калибровке МПН и СИ ПКЭ. В этом случае данные значения можно не учитывать при проведении измерений ПКЭ. Это важно, поскольку, ПКЭ (особенно для быстрых процессов) также имеют случайный характер.

14.2 Вычисление неопределенностей измерений ПКЭ при контроле КЭ

В электрических сетях среднего, высокого и сверхвысокого напряжений, расширенная неопределенность измерения значений ПКЭ (Uпкэ) должна рассчитываться из значений стандартной неопределенности  по типу А, стандартных неопределенностей, определенных при калибровке, в частности,  МПН. () и СИ ПКЭ (), а также из дополнительных составляющих неопределенностей по типу В () по формуле:

14.3 Статистическая обработка результатов измерений

14.3.1 Статистическая обработка результатов измерений должна производиться СИ ПКЭ автоматически по алгоритмам, приведенным в ГОСТ Р 8.655.

14.3.2 Основными статистическими характеристиками, которые должны определяться с помощью СИ ПКЭ при контроле КЭ на соответствие обязательным требованиям являются:

- наибольшее значение ПКЭ;

- наименьшее значение ПКЭ;

- верхнее значение ПКЭ;

- нижнее значение ПКЭ.

Показатели точности определения статистических характеристик ПКЭ соответствуют показателям точности измерений этих ПКЭ.

14.3.4 Полученные значения статистических характеристик сравниваются с нормативными значениями, приведенными в таблице 1, Приложения В .

14.4 Дополнительные статистические характеристики

14.4.1 Дополнительными статистическими характеристиками, которые могут определяться СИ ПКЭ при проведении различных видов испытаний электрической энергии, являются:

- относительное время превышения нормативного значения ПКЭ установленного, для 100 % времени интервала испытаний (предельно допустимого значения);

- относительное время превышения нормативного значения ПКЭ, установленного для 95 % времени интервала испытаний (нормально допустимого значения);

# 15 Оформление результатов измерений

15.1 Результаты измерений ПКЭ при испытаниях электрической энергии оформляют протоколом испытаний с приложениями. В приложениях к протоколу испытаний приводят результаты калибровки МПН и СИ ПКЭ, а также дополнительные сведения, необходимость представления которых определяет организация, выполняющая измерения ПКЭ, по согласованию с заказчиком.

15.2 В протоколе рекомендуется приводить следующие данные:

- наименование и адрес испытательной лаборатории (организации или подразделения), проводивших измерения КЭ;

- наименование и адрес организации (подразделения энергоснабжающей организации), являющейся заказчиком испытаний (измерений) КЭ;

- наименование и адрес объекта испытаний (пункта контроля качества ЭЭ);

- наименование и адрес (номер) центра питания, распределительного пункта, трансформаторной подстанции и т.д.;

- цель испытаний (категория испытаний - сертификационные, арбитражные, претензионные, периодический контроль и др.), наименование и номер нормативной документации или договор энергоснабжения с указанием пунктов, устанавливающих допускаемые значения ПКЭ);

- сроки проведения испытаний (год, месяц, число, время начала и окончания измерений);

- наименование и пункты нормативной документации, устанавливающей методы испытаний (контроля) КЭ;

- средства измерений:

- наименование, тип, номер прибора(ов) для измерений ПКЭ, сведения о неопределенностях СИ ПКЭ, дата последней калибровки, рекомендуемый срок действия сертификата калибровки;

- тип измерительного МПН, класс точности, сведения о неопределенностях МПН, дата последней калибровки, рекомендуемый срок действия сертификата калибровки;

- ссылка на протокол измерения нагрузки МПН;

- условия выполнения измерений:

а) температура окружающего воздуха, °С;

б) относительная влажность воздуха, %;

в) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) - только для сертификационных и арбитражных испытаний;

г) частота сети электропитания средств измерений КЭ, Гц;

д) напряжение сети электропитания средств измерений КЭ, В;

- требования к показателям качества электроэнергии в пункте контроля;

- результаты измерений ПКЭ в пункте контроля за каждые 24 ч (результаты могут быть приведены в приложении к протоколу);

- заключение по результатам контроля ПКЭ.

15.3 Рекомендуемая форма протокола испытаний с приложением к протоколу испытаний, в котором приводят результаты измерений ПКЭ, приведена в Приложении В.

Приложение Б

(справочное)

Рекомендации по анализу качества Электрической энергии с целью определения источника искажений Показателей Качества Электрической энергии на МГЛЭП

1 Общие положения по анализу качества электрической энергии на МГЛЭП

Рекомендации по анализу качества электрической энергии (КЭ) распространяются на системы электроснабжения межгосударственных линий электропередачи трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, с целью выявления причин несоответствий установленным требованиям к КЭ по результатам контроля и измерения показателей качества электрической энергии (ПКЭ).

Анализ КЭ применяется при выявлении причин несоответствия требованиям настоящего стандарта, а также требованиям ГОСТ 13109 и ГОСТ Р 54149.

Анализ КЭ проводят по результатам испытаний электрической энергии. Выявление несоответствий по результатам анализа КЭ может быть проведено в рамках сертификационных  и арбитражных испытаний, инспекционном контроле, а также (если имеется) на основании данных измерения, полученных с помощью автоматизированной системы мониторинга ПКЭ.

Анализ КЭ распространяются на следующие показатели качества электрической энергии:

– отклонение частоты;

– отклонение напряжения;

– коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;

– коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

– коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;

– коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.

Анализ КЭ позволяет  определить виновника искажений и своевременно принимать решения о корректирующих и (или) предупреждающих мероприятиях.

# 2 Требования к неопределенности измерений

2.1 Требования к неопределенностям при измерении характеристик напряжения.

Расширенные неопределенности измерений характеристик напряжения при нормальных условиях применения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Значения расширенных неопределенностей измерения характеристик напряжения

| ПКЭ | Диапазон измерения | Расширенная неопределенность измерения при доверительной вероятности Р = 0,95 и коэффициенте охвата k = 2, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | (() – абсолютная; (() - относительная |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,1 (() |
| Uc (-20 %), В | Мk ∙(0,8 Un …Un) | 0,75 % (() |
| Uc (+20 %), В | Мk ∙(Un …1,2Un) | 0,75 % (() |
| Uc (5…90 %), В | Мk ∙(0,05 Un …0,9Un) | 0,65 (() |
| Uc (110…150 %), В | Мk ∙(1,1 Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| Pst | 0,2…10 | 15 % (() |
| Plt | 0,2…10 |  |
| K2U, % | 0,1…15 | 0,65 (() |
| K0U, % | 0,1…15 |  |
| U2, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| U0, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| U1(1) | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,65 (() |
| Uh, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 2,65 (() |

Примечание. Номинальное значение напряжения Un = 57,735

# 2.2 Требования к неопределенностям измерения  характеристик тока

Расширенные неопределенности измерения характеристик тока при нормальных условиях применения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2

Таблица 2. Значения расширенных неопределенностей измерения характеристик тока

| ПКЭ | Диапазон измерения | Расширенная неопределенность измерения при доверительной вероятности Р = 0,95 и коэффициенте охвата k = 2, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | (() – абсолютная; (() – относительная |
| I1, A | Мк∙(0,01In …1,2In) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() |
| I1(1), A | Мк∙(0,01I1 …1,5I1) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() |
| I2, A | Мk ∙(0,01In …1,5In) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() |
| I0, A | Мk ∙(0,01In …1,5In) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() |
| Ih, A | Мk ∙(0,01In …1,5In) | Для In = 1А: 0,025 (() Для In = 5А: 0,127 (() |
| K2I, % | 0,1…50 | 1,3 (() |
| K0I, % | 0,1…20 | 1,3 (() |
| UI(h) | -180( …+180( | 6,0 (() |
| UI2 | -180( …+180( | 6,0 (() |

# 2.3 Требования к неопределенностям измерения при измерении характеристик мощности

Расширенные неопределенности измерения характеристик мощности для применяемых МПН, МПТ и СИ ПКЭ при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3. Значения расширенных неопределенностей измерения характеристик мощности

| ПКЭ | Диапазон измерения | Расширенная неопределенность измерения при доверительной вероятности Р = 0,95 и коэффициенте охвата k = 2, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | (() – абсолютная; (() – относительная |
| P, Вт | Мк∙((0,01In …1,2In)∙ (0,8 Un …1,2Un)( | Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735: 0,80 (() |
| S, ВА | Мк∙((0,01In …1,2In)∙ (0,8 Un …1,2Un)( |  |
| Ph (n – 2…50) | Мк∙(0,01Ih …1,5Ih)∙ (0,1 Uh …1,5Uh)( | Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735: 3,0 (() |
| P2, Вт | Мк∙(0,01I2 …1,5I2)∙ (0,1 U2 …1,5U2)( | Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735: 2,0 (() |

3 Анализ отклонения частоты

3.1 Общие положения по анализу отклонения частоты

Выяснение причин несоответствия частоты проводится на основе анализа измерительной информации, полученной при контроле КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или от данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на межгосударственной лини электропередачи.

Анализ протоколов измерений отклонений частоты  в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты измерений частоты и устанавливают вид несоответствия по  отклонению частоты – значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов по отклонению частоты;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны изменений отклонения частоты в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по отклонению частоты, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений частоты;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по отклонению частоты через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений частоты к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений отклонения частоты при прогнозируемых изменениях режимов работы электрической сети.

3.2 Источники отклонения частоты

Причинами несоответствий по отклонению частоты могут быть:

– отсутствие достаточного резерва мощности и пропускной способности элементов сети;

– несвоевременность предоставления резерва мощности для его использования в режимах регулирования в соответствии с заданными системным оператором требованиями.

4 Анализ отклонения напряжения

4.1 Общие положения по анализу отклонения напряжения.

Выявление причин несоответствия по отклонению напряжения проводится на основании анализа измерительной информации, получаемой по результатам контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или от данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на межгосударственной линии электропередачи.

Анализ протоколов измерений отклонений напряжения  в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты изменений напряжения и устанавливают вид несоответствия по  отклонению напряжения – значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов по отклонению напряжения;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны изменений отклонения напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по отклонению напряжения, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений напряжения.

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по отклонению напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений напряжения к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений отклонения напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрической сети.

4.2 Источники отклонения напряжения.

Причинами несоответствий по отклонению напряжения могут быть:

– отсутствие или недостаточное использование специальных устройств в межгосударственных  линиях электропередачи регулирующих реактивную мощность (синхронных компенсаторов, батарей статических компенсаторов и шунтирующих реакторов);

– значительные потери напряжения в линии электропередачи, превышающие предельные значения, установленные нормы;

- пониженная пропускная способность  линии электропередачи и превышение потребителем разрешенной ему мощности или нарушение договорных условий по использованию специальных средств, регулирующих реактивную мощность (батарей статических конденсаторов, синхронных двигателей).

4.3 Методы определения причин несоответствия по отклонению напряжения

В случае, выявленных несоответствий изменений напряжения в рассматриваемой точке электрической сети рекомендуется рассмотреть возможность применения местных средств регулирования напряжения, устраняющих причины несоответствия по отклонению напряжения, или следует проверить соответствие значения фактической нагрузки  значению суммарной полной нагрузки, заданной при расчете требуемого режима напряжения в сети, и оценить возможность влияния суммарной полной нагрузки (Sп.н.) на режим напряжения в этой точке по отношению к нагрузке короткого замыкания наименьшей мощности (Sкз.нм.):

(Sп.н./Sкз.нм)∙100 % ≤ 0,5 %                                                      (4.1)

В случае, когда соотношение (4.1) выполняется, то влиянием суммарной полной нагрузки, присоединенных потребителей, на режим напряжения можно пренебречь.

Если соотношение (4.1) не выполняется, рекомендуется выбрать возможные централизованные и местные способы и средства регулирования напряжения.

В случае, когда и применение установленных в сети средств регулирования напряжения и компенсация реактивной мощности не устраняют несоответствия по отклонению напряжения, то должны быть разработаны корректирующие мероприятия, снижающие потери напряжения в электрической сети.

5 Анализ несинусоидальности напряжения

5.1 Общие положения по анализу несинусоидальности напряжения

Выявление причин несоответствия по несинусоидальности напряжения проводится на основе анализа измерительной информации, получаемой, в частности, по результатам разового контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или от данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на межгосударственной линии электропередачи.

Анализ протоколов измерений несоответствия по несинусоидальности в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты несоответствия по несинусоидальности и устанавливают вид несоответствия - значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов коэффициентов n-ых гармонических составляющих напряжения;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны по несинусоидальности напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по несинусоидальности напряжения, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по несинусоидальности напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений несинусоидальности напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрооборудования или других источников несинусоидальности.

5.2 Источники несинусоидальности напряжения.

Источником несинусоидальности напряжения в электрической сети, как правило, является электрооборудование и электроприемники с нелинейной вольт(вебер)-амперной характеристикой, к которым относят:

– преобразовательные установки различных видов (выпрямители, инверторы, частотные преобразователи, регуляторы напряжения, электроподвижной состав переменного и постоянного тока и т.д.);

– аппараты с электрической дугой или аппараты, использующие электрический разряд (дуговые печи, сварочные установки и т.д.);

– установки с магнитными цепями, работающими в режиме насыщения (трансформаторы, дроссели с сердечником и т.д.);

– вращающиеся машины (генераторы, двигатели).

Основными причинами потенциальных и существующих несоответствий по несинусоидальности напряжения  могут быть:

– развитие инфраструктуры электрической сети без учета появления возможных  источников несинусоидальности;

– присоединение источников несинусоидальности и источников реактивной мощности, в том числе резонансных фильтров, к  электрической сети;

5.3 Методы определения причин несоответствия по несинусоидальности напряжения

5.3.1 В случае обнаружения причин несоответствия по несинусоидальности напряжения следует определить фактический вклад каждой из сторон.

Для этого проводят одновременный контроль КЭ на каждой из сторон с  измерением таких параметров, как:

- тока  основной частоты

- коэффициентов n-ых гармонических составляющих тока;

- фазовых углов сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока;

В случае, когда в точке контроля фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей  напряжения и n-ой гармонической составляющей тока больше 90 или меньше минус 90(усреднение проводят на трехсекундном интервале), то объект содержит источник n-ой гармонической составляющей тока.

Если в точке контроля фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей напряжения  и n-ой гармонической составляющей тока меньше 90 или больше минус 90(усреднение проводят на трехсекундном интервале), то объект не содержит источник n-ой гармонической составляющей тока.

5.3.2 Расположение источников гармонических составляющих тока может быть определено также по знаку активной мощности n-ой гармоники:

- если в точке контроля активная мощность n-ой гармоники  имеет отрицательный знак, то объект содержит источник n-ой гармонической составляющей тока;

- если в точке контроля активная мощность n-ой гармоники активная мощность имеет положительный знак, то данный объект не содержит источник n-ой гармонической составляющей тока.

Для определения фактического вклада, вносимого источником n-ой гармонической составляющей тока в искажение синусоидальности напряжения на расчетном интервале времени, равном 24 ч, следует провести статистическую обработку результатов определения фактических вкладов, полученных на интервалах усреднения 3 с, с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ.

Наибольшее значение фактического вклада и значение фактического вклада, соответствующее вероятности 95 %, полученные в результате статистической обработки данных за каждые сутки, следует сравнить с соответствующими допустимыми значениями.

Если фактический вклад превышает допустимый, то существующее несоответствие по несинусоидальности полностью или частично обусловлено наличием искажающих ЭП у данного объекта.

6 Анализ несимметрии напряжения

6.1 Общие положения по анализу несимметрии напряжения.

Выявление причин несоответствия по несимметрии напряжения проводится на основании анализа измерительной информации, получаемой, в частности, по результатам контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или от данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на межгосударственной линии электропередачи.

Анализ протоколов измерений несоответствия по несимметрии напряжения в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты несоответствия по несимметрии и устанавливают вид несоответствия - значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов коэффициентов нулевой  и обратной последовательности;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны по несимметрии напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по несимметрии напряжения, т.е. были обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по несимметрии напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений несимметрии напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрооборудования или других источников несимметрии.

6.2 Источники несимметрии

К основным источникам несимметрии напряжения (соответственно и тока) относят следующие:

– дуговые сталеплавильные печи, однофазные печи электрошлакового переплава;

- электроподвижной состав переменного тока.

Возникновение несоответствий по обратной последовательности вызывается причинами, аналогичными приведенным для несинусоидальности (за исключением случаев резонанса);

Причиной появления несоответствий по нулевой последовательности может быть значительные сопротивления элементов схемы замещения, в том числе – сопротивление нулевой последовательности линий и распределительных трансформаторов.

6.3 Методы определения причин несоответствия по несимметрии напряжения

6.3.1 Для выявления причин существующего несоответствия по обратной последовательности, следует определить фактический вклад, оказываемый несимметричными ЭП (электрооборудованием) каждой из сторон.

Для этого необходимо измерить одновременно в каждой из сторон следующие величины:

- коэффициенты обратной последовательности тока;

- токи прямой последовательности основной частоты;

- коэффициент обратной последовательности напряжения;

- напряжение прямой последовательности основной частоты;

- фазовые углы сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности;

В случае, когда фазовый угол сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности больше 90 или меньше минус 90, то объект содержит источник обратной последовательности тока.

Если фазовый угол сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности меньше 90 или больше
минус 90, то объект не содержит источник тока обратной последовательности.

Расположение источников тока обратной последовательности может быть определено также по знаку активной мощности по обратной последовательности P2:

- если активная мощность по обратной последовательности P2 имеет отрицательный знак, то объект содержит источник тока обратной последовательности.

- если активная мощность по обратной последовательности P2 имеет положительный знак, то данный объект не содержит источник тока обратной последовательности.

Для определения фактического вклада, вносимого источником тока обратной последовательности в искажение симметрии напряжений в точке контроля на расчетном интервале времени, равном 24 ч, следует провести статистическую обработку результатов определения фактических вкладов, полученных на интервалах усреднения 3 с,  с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ.

Наибольшее значение фактического вклада и значение фактического вклада, соответствующее вероятности 95 %, полученные в результате статистической обработки данных за каждые сутки, следует сравнить с соответствующими значениями допустимого вклада, установленного для искажающих электроприемников объекта.

Если фактический вклад превышает допустимый, то существующее несоответствие по обратной последовательности полностью или частично обусловлено наличием искажающих электроприемников у данного объекта.

6.3.2 Для определения причин несоответствий по нулевой последовательности следует:

– провести одновременные измерения коэффициента несимметрии по нулевой последовательности, фазных напряжений Uа, Ub, Uc, и токов Iа, Ib, Ic, а также тока I0 в нулевом проводе;

– произвести статистическую обработку результатов измерений с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ, и получить математические ожидания токов нагрузок по фазам (Iа, Ib, Ic) и в нулевом проводе (I0);

Если выполняется соотношение:

I0 > (0,05 – 0,07)∙(Iа + Ib + Ic),                                              (5.1)

то причиной несоответствия может быть неравномерность присоединения нагрузок по фазам.

Если соотношение (5.1) не выполняется, то причиной несоответствия может быть значительное сопротивление z0 четырехпроводной сети по нулевой последовательности.

Сопротивление сети по нулевой последовательности определяют из соотношения:

z0 = ( K0U /( U1(1)∙I0))∙100                                                         (5.2)

При больших значениях z0 принимают решения о возможных мероприятиях по его уменьшению (увеличению сечения нулевого провода воздушных линий электропередачи, установке шунтовых симметрирующих устройств).

# 7 Требования к неопределенностям  измерения

7.1 Требования к неопределенностям МПН и СИ ПКЭ при измерении характеристик напряжения.

Стандартные неопределенности измерений ПКЭ для применяемых МПН и СИ ПКЭ при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4. Значения стандартных неопределенностей МПН и СИ ПКЭ при измерении характеристик напряжения

| ПКЭ | Диапазон измерения | Суммарная стандартная неопределенность МПН, не более | Суммарная стандартная неопределенность СИ ПКЭ (Класс А), не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uc | uc |
|  |  | (() – абсолютная; (() – относительная |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,05 (() | 0,01 (() |
| Uc (-20 %), В | Мk ∙(0,8 Un …Un) | 0,25 % (() | 0,1 % (() |
| Uc (+20 %), В | Мk ∙(Un …1,2Un) | 0,25 % (() | 0,1 % (() |
| Uc (5…90 %), В | Мk ∙(0,05 Un …0,9Un) | 0,30 (() | 0,15 (() |
| Uc (110…150 %), В | Мk ∙(1,1 Un …1,5Un) | 0,30 (() | 0,15 (() |
| Pst | 0,2…10 | 5,0 % (() | 5,0 % (() |
| Plt | 0,2…10 |  |  |
| U2, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,1 (() |
| U0, В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,1 (() |
| U(1), В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 0,3 (() | 0,15 (() |
| U(h), В | Мk ∙(0,1Un …1,5Un) | 1,3 (() | 0,15 (() |
| K2U, % | 0,1…15 | 0,6 (() | 0,1 (() |
| K0U, % | 0,1…15 |  |  |

# 7.2 Требования к неопределенностям измерения МПТ и СИ ПКЭ при измерении характеристик тока

Стандартные неопределенности измерений ПКЭ для применяемых МПТ и СИ ПКЭ при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5

Таблица 5. Значения стандартных неопределенностей МПТ и СИ ПКЭ при измерении характеристик тока

| ПКЭ | Диапазон измерения | Суммарная стандартная неопределенность МПТ, не более | Суммарная стандартная неопределенность СИ ПКЭ (Класс А), не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | uc | uc |
|  |  | (() – абсолютная; (() – относительная |
| I1, A | Мк∙(0,01In …1,2In) | Для In = 1А: 0,025 (() Для In = 5А: 0,0125 (() | 0,001 (() 0,005 (() |
| I1(1), A | Мк∙(0,01I1 …1,5I1) | Для I1 = 1А: 0,025 (() Для I1 = 5А: 0,0125 (() | 0,001 (() 0,005 (() |
| I2, A | Мk ∙(0,01In …1,5In) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() | I2, A |
| I0, A | Мk ∙(0,01In …1,5In) | Для In = 1А: 0,005 (() Для In = 5А: 0,027 (() | I0, A |
| Ih, A | Мk∙(0,01Ih …1,5Ih) | Для I1 = 1А: 0,0125 (() Для I1 = 5А: 0,0625 (() | 0,0025 (() 0,0125 (() |
| K2I, % | 0,1…50 | 0,6 (() | 0,5 (() |
| K0I, % | 0,1…50 | 0,6 (() | 0,5 (() |
| UI(h) | -180( …+180( | 2,5 (() | 1,5 (() |
| UI2 | -180( …+180( | 2,5 (() | 1,5 (() |

# 7.3 Требования к неопределенностям измерения при измерении характеристик мощности

Стандартные неопределенности измерений характеристик мощности измерительного канала  для применяемых МПН, МПТ и СИ ПКЭ при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Таблица 6. Значения стандартных неопределенностей измерительного канала при измерении характеристик мощности

| ПКЭ | Диапазон измерения | Суммарная стандартная относительная неопределенность %, не более |
| --- | --- | --- |
| P, Вт S, ВА | Мк∙((0,01In …1,2In)∙ (0,8 Un …1,2Un)( Мк∙((0,01In …1,2In)∙ (0,8 Un …1,2Un)( | ≤ 0,4 % Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735 |
|  |  | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
| Ph, Вт (n – 2…50) | Мк∙(0,01Ih …1,5Ih)∙ (0,1 Uh …1,5Uh)( | ≤ 1,46 % Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735 |
|  |  | 1 | 1 | 0,25 | 0,25 |
| P2, Вт | Мк∙(0,01I2 …1,5I2)∙ (0,1 U2 …1,5U2)( | ≤ 0,884 % Для In = 1А (In = 5А); Un = 57,735 |
|  |  | 0,6 | 0,6 | 0,15 | 0,15 |

# 8 Выполнение измерений

8.1 Выполнение измерений должна проводить лаборатория, аккредитованная на право выполнять испытания и анализ КЭ. Персонал лаборатории должен иметь квалификацию не ниже 3-й группы (в установленных случаях 4-й группы) по электробезопасности и должен быть аттестован на право проведения измерений ПКЭ,  испытаний  и анализа КЭ в установленном порядке.

8.2 Продолжительность измерений для целей анализа КЭ – не менее 7 суток. По согласованию между сторонами (электроснабжающей и электропотребляющей организациями) допускается уменьшение общей продолжительности измерений, но не менее, чем до 1 суток.

# 8.3 Измерение характеристик напряжения и тока должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.30 и ГОСТ Р 51317.4.7  или IEC 61000-4-30 (BS EN 61000-4-30) и IEC 61000-4-7 (BS EN 61000-4-7).

8.4 При выполнении измерений характеристик напряжения и тока в трехфазных  электрических сетях следует измерять фазные напряжения и фазные токи, соответственно. При выполнении измерений характеристик напряжения и тока используется метод прямых измерений.

8.5 Значения напряжения и тока, полученные при измерениях, должны обрабатываться  с использованием стандартных алгоритмов измерений, а также должна производиться статистическая обработка массива результатов измерений, полученных в течение необходимого интервала времени. Статистические характеристики напряжения и тока, полученные по результатам испытаний КЭ, сравниваются с нормативными значениями, приведенными в таблицах 1, 2 и 3.

8.6 Измерения должны выполняться  с помощью МПТ, МПН и СИ ПКЭ утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Дополнительно МПТ, МПН и СИ ПКЭ должны пройти процедуру калибровки, по утвержденной в соответствующем порядке методике калибровки, и иметь сертификат и протокол калибровки с установленными значениями стандартных неопределенностей измерения для требуемых характеристик ПКЭ при нормальных и рабочих условиях применения. Значения стандартных неопределенностей, полученных при калибровке, должны быть не хуже данных, приведенных в таблицах 4, 5 и 6.

9 Обработка результатов измерений

9.1 Результаты измерений отклонения частоты и отклонения напряжения за каждые сутки общей продолжительности измерений должны быть статистически обработаны в соответствии алгоритмом обработки, установленным в программном обеспечении СИ ПКЭ.

9.2 Обработка результатов измерений фактического вклада и других параметров для определения причины несоответствия по нелинейности и несимметрии напряжения проводится в соответствии с п.п. 4.3, 5.3 и 6.3.

10 Оформление результатов измерений

Результаты измерений с целью анализа КЭ оформляются в виде протокола испытаний электрической энергии с целью анализа КЭ по  оговоренным сторонами показателям КЭ.

По результатам измерений с целью анализа КЭ делается заключение (причина несоответствия, фактический вклад от каждого из субъектов и фактический вклад со стороны ЭСО, возможные мероприятия и др.).

В приложениях к протоколу приводятся результаты измерений необходимых характеристик КЭ в пункте контроля за каждые 24 ч, описание мер, предпринятых для поддержания необходимых условий измерений, а также дополнительные сведения, необходимость представления которых определяют испытательная организация и (или) заказчик.

Библиография

-

| EN 50160 | 2010 | Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения (EN 50160) |
| --- | --- | --- |
| CLC/TR50422 | 2003 | Руководство по применению Европейского стандарта EN 50160 |
| EN 61000-2-2 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-2. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех и прохождения сигналов в низковольтных системах коммунального энергоснабжения (МЭК 61000-2-2:2002) |
| EN 61000-2-4 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 4. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех в промышленных установках (EN 61000-2-4) |
| IEC 61000-4-30 | 2009 | Совместимость технических средств электромагнитная. Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методики измерения показателей качества электрической энергии. (МЭК 61000-4-30) |
| EN 61000-4-11 | 2004 | Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 11. Испытание на помехоустойчивость к провалам напряжения, краткосрочным нарушениям и колебаниям подачи напряжения (EN 61000-4-11) |
| EN 61000-4-15 + A1 | 1997 2003 | Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 15. Фликерметр. Технические условия на функциональные условия и конструкцию (МЭК 61000-4-15:1997 + A1:2003) |
| IEC 60038 + A1+ A2 | 1983 1994 1997 | Напряжения стандартные в соответствии с рекомендациями МЭК |
| IEC 60050-161 | 1990 | Международный электротехнический словарь. Глава 161: Электромагнитная совместимость |
| IEC 60364-4-44 15) + A1 | 2001 2003 | Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита с целью обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и от электромагнитных возмущений |
| IEC 60664-1 | 2007 | Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания (МЭК 60664-1) |
| IEC 60364-5-53 | 2001+A1(2002) | Электрические установки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и механизмы управления (МЭК 60364-5-53) |
| BS EN 61000-2-2 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-2 (BS EN 61000-2-2) |
| IEC/TR 61000-3-7 | 2008 | Электромагнитная совместимость. Часть 3-7. Пределы. Оценка пределов эмиссии помех при подсоединении переменных нагрузок к энергетическим системам среднего, высокого и сверхвысокого напряжения (МЭК/TR 61000-3-7) |
| IEC/TR 61000-2-14 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-14. Окружающая среда. Перенапряжения в коммунальных распределительных электросетях (МЭК/TR 61000-2-14) |
| UNIPEDE91en 50.02 |  | Провалы напряжения и короткие замыкания в общих распределительных системах |
| IEC/TR 61000-2-8 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-8. Условия окружающей среды. Провалы напряжения и короткие перерывы энергоснабжения в коммунальных системах со статистическими результатами измерений (МЭК/TR 61000-2-8(2002) |
| CEER (Council of European energy regulators) | 2001 2003 2005 | CEER (Совет Европейских Энергетических Регуляторов) Установление контрольных точек измерений для составления отчетов о показателях качества электропитания Бесплатно доступно на http://www.ceer-eu.org |

5) Заменен на IEC 60364-4-44 : 2007 Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита с целью обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и от электромагнитных возмущений.