XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ –

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ В.Н. Ермолов

21   июля    2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 5

«Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защитного оборудования линии»

г. Санкт-Петербург

2014

- Общие положения

  - Целью проведения этапа является определение умений и навыков персонала при измерении и расчете сопротивления петли «фаза – нуль» с соблюдением правил охраны труда и безопасной технологии работ.

  - Задание этапа: «Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защитного оборудования».

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований.

  - Участники соревнований должны иметь при себе квалификационное удостоверение работника с действительными результатами проверки знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности с отметками о предоставлении права выполнения специальных работ.

  - Участники соревнований должны быть одеты в специальную одежду и специальную обувь единого образца для всех членов бригады, которая должна отвечать нормативным требованиям. Бригада может иметь другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в объеме прохождения этапа.

  - ВЛИ 0,4 кВ находится в управлении диспетчера полигона.

  - Условно связь бригады существует только с диспетчером.

  - ВЛИ 0.4 кВ  условно находится под напряжением.

  - Заявка на производство работ подана заранее и разрешена.

  - Максимальная  оценка за выполнение бригадой задания -200 баллов

  - Расчетное время нахождения бригады на этапе -120 мин.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 60 минут. Отсчет времени начинается с момента получения разрешения на подготовку рабочего места и допуск.

  - Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Допущенные ошибки и замечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током, бригада снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» (грубыми нарушениями) в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение членов бригады или применяемых ими приборов и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения.

Считать нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте.

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ.

  - Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ, мер безопасности и применением средств защиты, приборов и инструментов.

  - В случае нахождения на этапе члена бригады в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (устанавливается по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона) бригада снимается с этапа, баллы за этап ей не начисляются.

  - Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ.

  - В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации.

  - Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

  - Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации.

- Условия проведения этапа

  - Технические характеристики по ВЛИ-0,4 кВ (длины участков, марка и сечение проводов, либо величины токов одно-, двухфазного замыканий в конце линии), а также данные по характеру и величине нагрузок для оценки соответствия параметров защитного оборудования линии представляются судьями на этапе при выдаче задания перед началом этапа.

  - Задание этапа № 5: «Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защитного оборудования».

  - Подготовительные мероприятия перед каждым прохождением этапа производятся персоналом полигона, ответственным за этап.

  - Заявка на ремонт оборудования подана заранее и разрешена.

  - На момент прибытия бригады ВЛИ 0,4 кВ  находится под напряжением.

  - Подготовка рабочего места на ВЛИ-0.4 кВ. осуществляется бригадой.

  - Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств  связи, предоставляемых принимающей стороной.

  - Работа на этапе № 5 выполняется по наряду-допуску   с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и  инструмента.

  - Временем окончания работы является время доклада судьям об окончании этапа. Время получения разрешения на работу от диспетчера, а так же  время проверки судьями и диспетчером полигона правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. Если наряд-допуск выдан с ошибками – он переписывается, а за допущенные ошибки начисляются штрафные баллы. Диспетчер полигона предоставляет свои замечания по оформлению наряда-допуска судьям этапа.

Судьи этапа принимают решение по выявленным замечаниям.

  - Работы по замеру сопротивления петли «фаза-нуль» или замеру тока короткого замыкания петли «фаза-нуль» приборами, принцип работы которых основан на питании от измеряемой ВЛИ, для проверки правильности выбора защитного оборудования линии проводятся со снятием условных параметров, с последующей демонстрацией работы прибора на постороннем источнике питания, организованном на рабочем месте (например, удлинитель). Результаты полученных измерений предоставляются мастеру старшим судьёй этапа (для каждой команды свой вариант) для последующего проведения соответствующих расчетов. После выполнения необходимых расчётов, в том числе по предоставленной схеме, и проверки правильности выбора защитного оборудования линии заполняется соответствующий протокол. Время демонстрации, расчетов и заполнение протокола входит во время этапа.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 60 минут.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения времени на подготовку рабочего места и допуск от диспетчера полигона, после проверки наряда-допуска судьями этапа, оформления задания в журнале выдачи заданий (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям). Временем окончания работы является время доклада судьям об окончании этапа. Время получения разрешения на работу от диспетчера, а так же  время проверки судьями и диспетчером полигона правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. Если наряд-допуск выдан с ошибками – он переписывается, а за допущенные ошибки начисляются штрафные баллы. Диспетчер полигона предоставляет свои замечания по оформлению наряда-допуска судьям этапа. Судьи этапа принимают решение по выявленным замечаниям.

  - Действия бригады на этапе должны быть максимально прокомментированы вслух. Отсутствие комментариев может рассматриваться судьями этапа как технологическая ошибка и оцениваться по каждой операции отдельно.

  - Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команды не имеет права подсказывать членам команды.

- Сценарий проведения этапа

  - По прибытию бригады на этап № 5: «Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защит» руководитель работ докладывает старшему судье этапа о прибытии бригады для выполнения задания указывает:

-   наименование государства-участника Соревнований.

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, представленной соревнующейся командой.

- порядковый номер команды в соответствии с графиком прохождения этапов.

- Ф.И.О. руководителя работ.

- Подтверждает готовность бригады к выполнению задания и отсутствие жалоб на здоровье.

  - Руководитель работ получает у старшего судьи этапа Бланк задания на выполнение работ, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером полигона, уточняет перечень требований к членам бригады.

  - Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием Ф.И.О., группы по ЭБ и представленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

  - Судьи этапа проводят инструктаж, затем подписывают бланк задания.

  - Руководитель работ подписывает бланк задания и ставит на нем дату и время ознакомления.

  - После получения задания, руководитель работ оформляет наряд-допуск, который затем вместе с ППР(ТК) проверяет старший судья этапа, наряд передается допускающему.

  - Допускающий получает разрешение у диспетчера Полигона на подготовку рабочего места и допуск  (начинается отсчет контрольного времени).

  - Допускающий с членом бригады подготавливают рабочее место, после проверки подготовки рабочего места, он производит допуск бригады к выполнению задания.

  - Во время оформления наряда-допуска и подготовки рабочего места, остальные члены бригады подготавливают необходимые защитные средства, инструменты и приспособления.

  - После допуска бригада приступает к замеру сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защит».

  - Порядок выполнения работ на этапе членами бригады определен технологической картой или ППР, утвержденной руководителем предприятия.

  - По окончании работ, бригада убирает с рабочего места инструменты, приспособления, снимает установленные заземления. Бригада выводится с рабочего места, допускающий оформляет окончание работ в наряде-допуске и докладывает диспетчеру Полигона об окончании работ. После сдачи судьям наряда-допуска, ППР, протокола замера и расчета правильности выбора защитного оборудования оканчивается  контрольное время.

  - После оформления протокола прохождения этапа, судьи этапа доводят до членов бригады количество баллов набранных ими на этапе с учетом поощрительных и штрафных баллов.

  - Руководитель работ ознакамливается с оформленным протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола. При несогласии с результатами оценок, выставленных судьями, руководитель работ после подписи пишет «имеется особое мнение» и готовит аргументированную апелляцию и не позднее 90 минут подает ее в Главную Судейскую комиссию.

  - Протокол проведения этапа с копией технологической карты (ППР) в течение 1 часа после завершения работ на этапе передается в Секретариат Соревнований.

- Критерии оценки действий бригады на этапе

Максимально возможное количество набранных баллов на этапе – 200.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе, бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждые полные две минуты сэкономленного времени при условии отсутствия нулевых оценок за отдельную операцию на этапе, а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную полную минуту. При этом поощрительные баллы могут составлять не более 20. Запрещается начислять штрафные баллы за действия или их невыполнение, прямо не оговоренные в Положении о проведении этапа.

- Оснащение этапа

  - Для проведения этапа организаторы соревнования обеспечивают наличие:

| № п.п. | Наименование оборудования, материалов, приборов, такелажа | количество |
| --- | --- | --- |
|  | Указатель напряжения до 1000 В | 2 шт. |
|  | Устройство для проверки указателя напряжения до 1000 В | 1 шт. |
|  | Штанги с проводниками для присоединения прибора ЕР-180(MZC-300, MZC-304) к линии 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Перчатки диэлектрические (электроизолирующие) | 3 пары |
|  | Боты диэлектрические (электроизолирующие) | 2 пары |
|  | Каски защитная на каждого члена бригады |  |
|  | Плакаты по ОТ | 2 компл. |
|  | Рукавицы или перчатки х/б на каждого члена бригады |  |
|  | Медицинская аптечка | 1шт. |
|  | Набор монтерского инструмента | 1компл. |
|  | Термометр | 1 шт. |
|  | Прибор для измерения сопротивления петли «фаза – нуль» ЕР-180 (MZC-300, MZC-304) с комплектом изолированных проводов и адаптером |  |
|  | Токоизмерительные клещи | 1 шт. |
|  | Защитные очки | 2 шт. |
|  | Коврик электроизолирующий | 1 шт. |
|  | Кувалда 3-5 кг | 1шт. |
|  | Средства личной гигиены(полотенце личное, мыло хозяйственное, термос с водой) | 1 шт. |
|  | Замок инвентарный | 1шт. |
|  | Прибор для проверки отсутствия замыкания на землю | 1шт. |
|  | Приспособление для ограждения рабочего места | компл. |
|  | Лента сигнальная | 50м |
|  | Каска защитная с термостойким защитным экраном | 1шт. |
|  | Сигнализатор напряжения на каждого члена бригады |  |
|  | Калькулятор | 1шт. |

  - В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания, поверки, калибровки в соответствии с НТД, действующими на территории стран-участниц соревнований).

При этом страны-участницы соревнований должны заблаговременно (до начала соревнований) проинформировать Главную судейскую комиссию и судей данного этапа о планируемом применении приборов с предоставлением соответствующей технической документации (паспорт прибора и т.п.) для возможности изучения.

- Перечень нормативных документов

  - Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 с изменениями 2003 г.;

  - Рекомендации по замеру полного сопротивления цепи (петли) «Фаза-нуль» на ВЛ-0,4;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003;

  - Инструкция по переключениям в электроустановках, СО 153-34.20.505-2003;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 34.03.201-97 (РД 34.03.204);

5.6. Нормы и объем испытаний электрооборудования.

Приложение 1

к Положению о проведении Этапа №5

Задание на этап № 5

Выполнить работы в соответствии с положением об этапе №5.

Наименование работ: «Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защитного оборудования линии»

| Место проведения работ |  | Полигон ОАО «Ленэнерго» пос. Терволово |
| --- | --- | --- |
| Наименование электрооборудования |  | Макет 1, Ввод-1 от ТП-5, ТП-5 |
| Страна-участница соревнований |  |  |
| Предприятие |  |  |
| Команда № |  |  |

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по ЭБ | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер |  | V | Выдающий наряд, Руководитель работ |  |
|  | Электромонтер |  | IV | Допускающий, Производитель работ |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 60 мин. |

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

| Старший судья этапа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Судьи этапа |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| С заданием ознакомлен: |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | дата |  | время |  |

Приложение 2

к Положению о проведении Этапа №5

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ___________ 2014 г.

Протокол проведения этапа № 5

«Замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ (однофазного тока короткого замыкания) и оценка соответствия параметров защитного оборудования линии»

Наименование команды  ___________________________________________________

Страна  ___________________________________________________

Номер команды________   Дата ______________

Состав команды:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Производитель работ |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

Норма времени на выполнение этапа –          мин.

Время начала работ:                          ___________час. ____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час. ____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых на этапе операций, подлежащих оценке:

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допу-щенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Уста-нов-ленная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проверка состава участников и получение задания от судей на выполнение работы: |  |  |  |
| 1.1. | -судьи должны убедиться, что задание участниками понято правильно |  |  |  |
|  | Оформление наряда-допуска | 17 |  |  |
| 2.1. | Оформление задания в журнале выдачи задания (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям), инструктаж бригады, выдача задания на проверку защитных средств и инструмента и р/с | 4 |  |  |
| 2.2. | -мастер выписывает наряд с представляет его судьям | 3 |  |  |
| 2.3. | -одновременно бригада проверяет комплектацию машины инструментом, приспособлениями, проверяет р/с | 5 |  |  |
| 2.4. | -судьи проверяют наряд-допуск, один экземпляр которого возвращаются мастеру, один передаётся диспетчеру | 5 |  |  |
|  | Прибытие на рабочее место | 5 |  |  |
|  | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск: | 11 |  |  |
| 4.1. | -мастер (руководитель работ) проводит целевой инструктаж производителю (допускающему) знакомит бригаду о содержанием наряда-допуска и передает его допускающему | 8 |  |  |
| 4.2. | -допускающий запрашивает у диспетчера разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады (судья запускает отсчёт времени) | 3 |  |  |
|  | Проверка защитных средств, осмотр КТП (ТП), подготовка рабочего места | 24 |  |  |
|  | Допуск бригады: | 21 |  |  |
| 6.1. | -допускающий проводит целевой инструктаж, знакомит с содержанием наряда-допуска | 9 |  |  |
| 6.2. | -производитель работ инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению работ, включая их технологию, руководитель работ дополняет инструктаж (при необходимости); | 9 |  |  |
| 6.3. | - оформление инструктажа в наряде-допуске , допуска | 3 |  |  |
|  | Производство измерений в КТП (ТП) и осмотр оборудования | 29 |  |  |
| 7.1. | - осмотр НЩ КТП (ТП) и правильность монтажа схемы | 9 |  |  |
| 7.2. | - уточнение параметров защитного оборудования линии | 6 |  |  |
| 7.3. | - измерение токов и напряжений | 7 |  |  |
| 7.4. | - выполнение визуального осмотра ВЛИ 0,4 кВ. | 7 |  |  |
| 8. | Производство измерений сопротивления петли фаза – нуль (или тока однофазного короткого замыкания) и выполнение необходимых расчётов | 75 |  |  |
| 8.1. | -подключение прибора к ВЛИ 0,4 кВ | 16 |  |  |
| 8.2. | - замер параметров в соответствием с методикой | 7 |  |  |
| 8.3. | - отключение прибора от ВЛИ 0,4 кВ, проверка положения автоматического выключателя после окончания измерений | 8 |  |  |
| 8.4. | - производство измерений прибором в электрической розетке (на постороннем источнике питания) | 10 |  |  |
| 8.5. | - расчёт надёжности работы защитного оборудования и оценка её работы по данным и схеме, предоставленным судьями на этапе | 28 |  |  |
| 8.6. | -бригада собирает инструмент, приспособления, защитные средства и материалы | 3 |  |  |
| 8.7. | - бригада удаляется с рабочего места | 3 |  |  |
| 9 | Оформление полного окончания работ: | 6 |  |  |
| 9.1 | - руководитель работ принимает рабочее место от производителя работ и совместно оформляют полное окончание работы в наряде-допуске. | 3 |  |  |
| 9.2 | - допускающий (производитель работ) докладывает диспетчеру о полном окончании работ | 3 |  |  |
| 10 | Оформление протокола измерений и предоставление его судьям | 12 |  |  |
|  | Всего баллов по операциям этапа | 200 |  |  |
|  | Снято баллов (штрафные баллы) | - |  |  |
|  | Начислено баллов (поощрительные баллы) | - |  |  |
|  | Всего начислено баллов за выполнение этапа | - |  |  |

Начало работы                    ч.                      мин.

Окончание работы                    ч.                      мин.

Норма времени на выполнение работ               мин.

Фактически затраченное время                          мин.

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

Производитель работ

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Судьи этапа:           _________________              _____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

###### _________________              ______________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________