XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ –

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ В.Н. Ермолов

21   июля    2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 4

«Замена промежуточной железобетонной опоры

на ВЛ-10 кВ с применением механизмов»

г. Санкт-Петербург

2014

- Общие положения

  - Целью проведения этапа является определение умений и навыков персонала при замене железобетонной опоры 10 кВ с соблюдением правил охраны труда и безопасной технологии работ.

  - Задание этапа: «Замена промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов».

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований.

  - Участники соревнований должны иметь при себе квалификационное удостоверение работника с действительными результатами проверки знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности с отметками о предоставлении права выполнения специальных работ.

  - Участники соревнований должны быть одеты в специальную одежду и специальную обувь единого образца для всех членов бригады, которая должна отвечать нормативным требованиям. Бригада может иметь другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в объеме прохождения этапа.

  - Фидер Ф-7 ПС-777 10 кВ находится в управлении диспетчера полигона.

  - Условно связь бригады существует только с диспетчером.

  - Фидер 10 кВ Ф-7 ПС-777 отключен.

  - По сценарию опора П10-3 +ТС1 сломана в трех метрах от верха опоры, наклонена в сторону, перпендикулярную створу ВЛ. Провода целы.

  - Организаторами соревнований предоставляется кран с машинистом, БКМ с машинистом, автовышка с машинистом.

  - В силу большого объема работ на этапе, заявка на отключение ВЛ 10 кВ по данному этапу считается разрешенной диспетчером.

  - Максимальная  оценка за выполнение бригадой задания - 200 баллов

  - Расчетное время нахождения бригады на этапе -150 мин.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 80 минут. Отсчет времени начинается с момента получения разрешения на подготовку рабочего места.

  - Отсчет нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады. Необходимость приостановки отсчета нормативного времени выполнения работ бригадой на этапе определяется старшим судьей этапа.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Допущенные ошибки и замечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током, бригада снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» (грубыми нарушениями) в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение членов бригады или применяемых ими приборов и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения.

Считать нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ.

  - В случае нахождения на этапе члена бригады в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (устанавливается по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона) бригада снимается с этапа, баллы за этап ей не начисляются.

  - Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ.

  - В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации.

  - Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

  - Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации.

- Условия проведения этапа

  - Задание этапа № 4: «Замена промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов».

  - Мастер выполняет функции выдающего наряд и ответственного руководителя работ, выдает задание, организует производство работ.

  - Заявка на ремонт оборудования подана заранее и разрешена.

  - На момент прибытия бригады на ВЛ 10 кВ  отключена.

  - Подготовка рабочего места на ВЛ 10 кВ. осуществляется бригадой.

  - Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств  связи, предоставляемых принимающей стороной.

  - Работа на этапе № 4 выполняется по наряду-допуску   с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и  инструмента.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения времени на подготовку рабочего места от диспетчера полигона, после проверки наряда-допуска судьями этапа, оформления задания в журнале выдачи заданий (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям).

  - Временем окончания работы является время доклада судьям об окончании этапа. Время получения разрешения на работу от диспетчера, а так же  время проверки судьями и диспетчером полигона правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа. Если наряд-допуск выдан с ошибками – он переписывается, а за допущенные ошибки начисляются штрафные баллы. Диспетчер полигона предоставляет свои замечания по оформлению наряда-допуска судьям этапа.

Судьи этапа принимают решение по выявленным замечаниям.

  - Действия бригады на этапе должны быть максимально прокомментированы вслух. Отсутствие комментариев может рассматриваться судьями этапа как технологическая ошибка и оцениваться по каждой операции отдельно.

  - Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команды не имеет права подсказывать членам команды.

  - Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещенными рядом с местом проведения этапа.

- Сценарий проведения этапа

  - По прибытию бригады на этап №4 «Замена  промежуточной железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ с применением механизмов»  руководитель работ докладывает старшему судье этапа о прибытии бригады для выполнения задания,  указывает:

- наименование государства-участника Соревнований.

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, представленной соревнующейся командой.

- порядковый номер команды в соответствии с графиком прохождения этапов.

- Ф.И.О. руководителя работ.

- подтверждает готовность бригады к выполнению задания и отсутствие жалоб на здоровье.

  - Руководитель работ получает у старшего судьи этапа Бланк задания на выполнение работ, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером полигона, уточняет перечень требований к членам бригады.

3.2. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием Ф.И.О., группы по ЭБ и представленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.3. Судьи этапа проводят инструктаж, затем подписывают бланк задания.

3.4. Руководитель работ подписывает бланк задания и ставит на нем дату и время ознакомления.

  - После получения задания, руководитель работ оформляет наряд-допуск, который затем вместе с ППР (ТК) проверяет старший судья этапа, наряд передается руководителю работ

  - Допускающий получает разрешение у диспетчера Полигона на подготовку рабочего места  (начинается отсчет контрольного времени).

  - Допускающий с членом бригады подготавливают рабочее место,

  - Допускающий получает разрешение у диспетчера полигона на допуск бригады на подготовленное рабочее место.

  - После проверки подготовки рабочего места, он производит допуск бригады к выполнению задания.

  - После допуска бригада приступает к замене опоры.

  - Установить автокран и автовышку на определенном месте и закрепить тело опоры стропом (тем самым застраховать опору от падения).

  - Подъем на опору производится с применением автовышки для демонтажа вязок проводов на заменяемой опоре. Оттянуть провода в сторону от заменяемой опоры и закрепить.

  - Демонтировать опору.

  - В створе ВЛ 10 кВ пробурить (условно) с помощью БКМ котлован под новую. опору.

  - Смонтировать и установить в котлован («стакан») железобетонную опору, произвести монтаж изоляторов и монтаж провода.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Порядок выполнения работ на этапе членами бригады определен технологической картой или ППР, утвержденной руководителем предприятия.

По окончании работ, бригада убирает с рабочего места инструменты, приспособления, снимает установленные заземления. Бригада выводится с рабочего места, допускающий оформляет окончание работ в наряде-допуске и докладывает диспетчеру Полигона об окончании работ. После сдачи судьям наряда-допуска, ППР  оканчивается  контрольное время.

  - Форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы на этапе решением судей бригады этапа могут быть приостановлены:

- при приближении грозы, бури;

- при скорости ветра более 10м/сек.

  - После оформления протокола прохождения этапа, судьи этапа доводят до членов бригады количество баллов набранных ими на этапе с учетом поощрительных и штрафных баллов.

  - Руководитель работ ознакамливается с оформленным протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола. При несогласии с результатами оценок выставленных судьями, руководитель работ после подписи пишет «имеется особое мнение» и готовит аргументированную апелляцию и не позднее 90 минут подает ее в Главную Судейскую комиссию.

  - Протокол проведения этапа с копией технологической карты (ППР) в течение 1 часа после завершения работ на этапе передается в Секретариат Соревнований.

- Критерии оценки действий бригады на этапе

  - Максимально возможное количество набранных баллов на этапе – 200, за  исключением поощрительных и штрафных баллов.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе, бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждые полные две минуты сэкономленного времени при условии отсутствия нулевых оценок за отдельную операцию на этапе, а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную полную минуту. При этом поощрительные баллы могут составлять не более 20. Запрещается начислять штрафные баллы за действия или их невыполнение, прямо не оговоренные в Положении о проведении этапа.

  - Последовательность оцениваемых операций по выполнению задания 4-го этапа в протоколе проведения этапа.

- Оснащение этапа

  - Для проведения этапа организаторы соревнования обеспечивают наличие:

| № п.п. | Наименование оборудования, материалов, приборов, такелажа | количество |
| --- | --- | --- |
|  | Аптечка первой помощи бригадная | 2 |
|  | Сигнализаторы напряжения индивидуальные «Радиус» | 5 |
|  | Переговорные устройства | 5 |
|  | Указатель высокого напряжения УВН-10 | 2 |
|  | Штанга для наложения заземления на ВЛ-10 | 4 |
|  | Боты диэлектрические (электроизолирующие) (размер 345) пара | 3 |
|  | Перчатки диэлектрические(электроизолирующие), пара | 3 |
|  | Заземлитель инвентарный | 4 |
|  | Заземление 10 кВ. | 1 компл. |
|  | Пояс предохранительный монтерский | 3 |
|  | Лазы универсальные ЛУ (для ж/б опор трапецеидального сечения), пара | 2 |
|  | Когти-лазы монтерские ЛМТ 2 (для ж/б опор трапецеидального сечения), пара | 2 |
|  | Рукавицы брезентовые, пара | 3 |
|  | Каска защитная | 5 |
|  | Плакаты по ТБ переносные |  |
|  | Прибор для проверки указателя напряжения | 2 |
|  | Кувалда 5кг | 2 |
|  | Штыковая лопата | 2 |
|  | Трамбовка |  |
|  | Стойка опоры железобетонная | 1 |
|  | Шпильки с гайками М-18 | 1 |
|  | Шайбы металлические д.18 | 1 |
|  | Проволока алюминиевая для вязок | 10 |
|  | Изоляторы ШС-10 | 3 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | 6 |
|  | Набор гаечных ключей | 1 |
|  | Ножовка по металлу | 1 |
|  | Кувалда 3кг | 1 |
|  | Набор монтерского инструмента МИ-64 | 1 |
|  | Лом д.30мм | 2 |
|  | Трамбовка ручная | 1 |
|  | Приспособление для разворота опор | 1 |
|  | Приспособление для снятия изолятора | 2 |
|  | Отвес 200г | 2 |
|  | Бесконечный канат | 1 |
|  | Трафареты, кисть | 1 |
|  | Синтетический канат |  |
|  | Бачок для питьевой воды | 1 |
|  | Канат капроновый 40 м. D=10мм. | 4 |
|  | Кружка | 4 |
|  | Мыло хозяйственное | 1 |
|  | Полотенце личное | 4 |
|  | Краска | 1 |
|  | Флажки сигнальные | 0 |
|  | Якорь | 4 |
|  | Зажим ПС-2 | 1 |
|  | Киянка | 1 |
|  | Щетка металлическая | 1 |
|  | Смазка электропроводящая |  |
|  | Строп для подъёма опоры и набор подкладок | 1 |
|  | Каска защитная с термостойким защитным экраном | 2 |

  - В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания, поверки, калибровки в соответствии с НТД, действующими на территории стран-участниц соревнований).

При этом страны-участницы соревнований должны заблаговременно (до начала соревнований) проинформировать Главную судейскую комиссию и судей данного этапа о планируемом применении приборов, с предоставлением соответствующей технической документации (паспорт прибора и т.п.) для  возможности изучения.

- Перечень нормативных документов

  - Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 с изменениями 2003 г.;

  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», зарегистрированые в Минюсте России 31.12.2013;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003;

  - Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР, СО 153-34.12.201-88 (РД 34.12.201-88);

  - Инструкция по переключениям в электроустановках, СО 153-34.20.505-2003;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 34.03.201-97 (РД 34.03.204);

  - Типовые карты организации труда на основные виды работ по капитальному ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей напряжением 0,38 – 10 кВ;

  - Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98.

  - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)

  - Межотраслевые  правила  по  охране  труда   при   работе  на  высоте. ПОТ Р М–012–2000.

Приложение 1

к Положению о проведении Этапа №4

Задание на этап № 4

Выполнить работы в соответствии с положением об этапе №4.

Наименование работ: «Замена промежуточной железобетонной опоры

на ВЛ-10 кВ с применением механизмов ».

| Место проведения работ |  | Полигон ОАО «Ленэнерго» пос. Терволово |
| --- | --- | --- |
| Наименование электрооборудования |  | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС-777 опора №33 |
| Страна-участница соревнований |  |  |
| Предприятие |  |  |
| Команда № |  |  |

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по ЭБ | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер |  | V | Выдающий наряд, Руководитель работ |  |
|  | Электромонтер |  | IV | Допускающий, Производитель работ |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

| Максимальное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 80 мин. |

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

| Старший судья этапа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Судьи этапа |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| С заданием ознакомлен: |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | дата |  | время |  |

Приложение 2

к Положению о проведении Этапа №4

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ___________ 2014 г.

Протокол проведения этапа № 4

«Замена промежуточной железобетонной опоры

на ВЛ-10 кВ с применением механизмов»

Наименование команды  ___________________________________________________

Страна  ___________________________________________________

Номер команды________   Дата ______________

Состав команды:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Производитель работ |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

Норма времени на выполнение этапа –          мин.

Время начала работ:                          ___________час. ____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час. ____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых на этапе операций, подлежащих оценке:

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допущенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Установ-ленная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доклад судьям о прибытии бригад для выполнения работ на этапе № 4 |  |  |  |
|  | Проверка судьями наличия и правильного содержания записей в квалификационных удостоверениях, экипировки бригады | 2 |  |  |
|  | Проверка судьями технической документации: -утвержденные технологические карты, ППР на производство работ -журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (журнал выдачи заданий) -бланки нарядов | 5 |  |  |
|  | Оформление задания в журнале выдачи задания (журнале учета работ по нарядам и распоряжениям), инструктаж бригады, выдача задания на проверку защитных средств и инструмента и р/с | 5 |  |  |
|  | Оформление наряда-допуска | 13 |  |  |
| 5.1. | -мастер выписывает наряд с представляет его судьям | 3 |  |  |
| 5.2. | -одновременно бригада проверяет комплектацию машины инструментом, приспособлениями, проверяет р/с | 5 |  |  |
| 5.3. | -судьи проверяют наряд-допуск, один экземпляр которого возвращаются мастеру, один передаётся диспетчеру | 5 |  |  |
|  | Проверка грузоподъемных машин и механизмов: - состояние строп; -ответственных лиц за безопасное производство работ кранами. Проверка грузоподъемных машин и механизмов: - состояние строп; - проверка сигнализаторов. -Соответствие проекту по параметрам, - наличие допуска к работам крановщика , стропальщиков, - сроки освидетельствования крана, подъемника, -проверка записей в вахтенном журнале, -опробование за пределами ВЛ | 5 |  |  |
|  | Прибытие бригады на рабочее место, уточнение места производства работ согласно наряду - допуску | 2 |  |  |
|  | Получение допускающим разрешения на подготовку рабочего места ( начало отсчета времени) | 8 |  |  |
| 8.1. | -мастер (руководитель работ) проводит целевой инструктаж производителю (допускающему) знакомит бригаду о содержанием наряда-допуска и передает его допускающему | 3 |  |  |
| 8.2. | -допускающий запрашивает у диспетчера разрешение на подготовку рабочего места и допуск бригады (судья запускает отсчёт времени) | 3 |  |  |
| 8.3. | - допускающий инструктирует члена бригады о порядке установки переносного заземления на рабочем месте | 2 |  |  |
|  | Подготовка рабочего места: | 10 |  |  |
| 9.1 | - проверка инструмента, защитных средств (перед применением); | 3 |  |  |
| 9.2 | -проверка отсутствия напряжения и наложения ПЗ | 5 |  |  |
| 9.3 | - оформление графы наряда о подготовке рабочего места | 2 |  |  |
|  | Проверка правильности подготовки рабочего места, оформление в наряде-допуске | 5 |  |  |
|  | Получение разрешения на допуск | 5 |  |  |
| 11.1 | - Сообщение диспетчеру полигона о подготовке рабочего места и получения разрешения на допуск |  |  |  |
|  | Допуск бригады к работе | 15 |  |  |
| 12.1 | -допускающий проводит целевой инструктаж, знакомит с содержанием наряда-допуска | 7 |  |  |
| 12.2 | -производитель работ инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению работ, включая их технологию, руководитель работ дополняет инструктаж (при необходимости) | 8 |  |  |
|  | Оформление допуска бригады к работе | 5 |  |  |
|  | Производство работы | 86 |  |  |
| 14.1 | Подготовка инструментов к замене железобетонной опоры, определить место и установить автокран и подъемник | 14 |  |  |
| 14.2 | Застраховать опору с применением крана | 5 |  |  |
| 14.3 | Подняться к траверсе опоры до уровня крепления проводов. Демонтировать вязки проводов. Перекинуть провода на одну сторону от стойки, связать их капроновым канатом и отвести от стойки во время ее демонтажа и закрепить (заякорить) | 25 |  |  |
| 14.4 | Демонтаж опоры | 10 |  |  |
|  | (применение оттяжек, -отсутствие персонала в опасной зоне, -отсоединение контура, -откопка опоры, - укладывание на подкладки, -контроль за вертикальным положении гака при демонтаже опоры) |  |  |  |
| 14.5 | Сборка и установка железобетонной опоры с помощью БКМ и крана. Трамбовка | 12 |  |  |
| 14.6 | Монтаж и вязка проводов. | 5 |  |  |
| 14.7 | Соблюдение Правил безопасности в процессе выполнения пооперационной работы, качество работ | 15 |  |  |
|  | Участие в контроле и руководстве бригадой руководителем работ | 5 |  |  |
|  | Собрать инструменты и приспособления после окончания работы | 5 |  |  |
|  | Снятие заземлений, предупреждение членов бригады «объект считать под напряжением» | 6 |  |  |
|  | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
|  | Оформление полного окончания работ: | 10 |  |  |
| 19.1 | Удаление бригады с рабочего места, оформление в наряде окончания работ производителем | 5 |  |  |
| 19.2 | - руководитель работ принимает рабочее место от производителя работ и совместно оформляют полное окончание работы в наряде-допуске | 5 |  |  |
|  | Доклад допускающего диспетчеру о полном окончании работ по наряду. Оформление в наряде-допуске | 5 |  |  |
|  | Оформить в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям окончание работ | 3 |  |  |
|  | Доклад судьям об окончании этапа. Сдача наряда-допуска судьям на проверку | 2 |  |  |
|  | Итого | 200 |  |  |

Начало работы                    ч.                      мин.

Окончание работы                    ч.                      мин.

Норма времени на выполнение работ               мин.

Фактически затраченное время                          мин.

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

Производитель работ

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ________________               ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                  _________________              _____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

###### ________________                ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________