XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ –

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ В.Н. Ермолов

21   июля    2014 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 7

«Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ»

г. Санкт-Петербург

2014

- Общие положения

  - Целью проведения этапа является определение умения и навыков персонала при возникновении пожара на электроэнергетическом объекте, умение пользоваться огнетушителями.

  - Задание этапа: «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований.

  - Участники соревнований должны иметь при себе квалификационное удостоверение работника с действительными результатами проверки знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности с отметками о предоставлении права выполнения специальных работ.

  - Участники соревнований должны быть одеты в специальную одежду и специальную обувь единого образца для всех членов бригады, которая должна отвечать нормативным требованиям. Бригада может иметь другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в объеме прохождения этапа.

  - Условно считать, что отходящие ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ отключены и заземлены.

  - Фидер Ф-7 ПС-777 находится в управлении диспетчера полигона.

  - Фидер Ф-7 ПС-777 находится под напряжением и нагрузкой.

  - Условно связь бригады существует только с диспетчером.

  - Максимальная  оценка за выполнение бригадой задания - 200 баллов

  - Расчетное время нахождения бригады на этапе -50 мин.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 45 минут.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Допущенные ошибки и замечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания.

  - Команда снимается с этапа соревнований в случае следующих нарушений правил техники безопасности и условий проведения соревнований: попадание горючих веществ на участника соревнований и загорание спецодежды, обуви на этапе тушения.

  - В случае нахождения на этапе члена бригады в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (устанавливается по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона) бригада снимается с этапа, баллы за этап ей не начисляются.

  - Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ.

  - В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации.

  - Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

  - Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации.

- Условия проведения этапа

  - Задание этапа № 7: «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

  - Подготовительные мероприятия перед каждым прохождением этапа производятся персоналом полигона, ответственным за этап.

  - На момент прибытия бригады ВЛ-10 и КТП-10/0,4 кВ находится под напряжением.

  - Вывод в ремонт, подготовка рабочего места на КТП-0,4 кВ осуществляется бригадой.

  - Связь с диспетчером Полигона осуществляется с использованием средств   связи, предоставляемых принимающей стороной.

  - Работа на этапе № 7 выполняется по распоряжению с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и  инструмента.

  - Действия бригады на этапе должны быть максимально прокомментированы вслух. Отсутствие комментариев может рассматриваться судьями этапа как технологическая ошибка и оцениваться по каждой операции отдельно.

  - Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команды не имеет права подсказывать членам команды. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещенными рядом с местом проведения этапа.

  - Форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых, работы бригады на этапе решением судей этапа могут быть приостановлены:

- при приближении грозы, бури;

- при скорости ветра более 5м/сек

- Сценарий проведения этапа

  - Задание этапа № 7: «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

  - Данный этап разделен на два подэтапа:

Первый подэтап - обесточивание электрооборудования, находящегося под напряжением, вызов пожарной команды, выбор средств защиты и пожаротушения.

Второй подэтап – тушение двух очагов возгорания с использованием огнетушителей и лопаты.

Первый очаг - возгорание  КТП,

Второй очаг- возгорание разлившегося трансформаторного масла.

  - Первый очаг пожара: рядом с КТП 10/0,4 на высоте 1,5 м установлен противень с горючей жидкостью. Тушение первого очага пожара производится электромонтером, назначенным мастером, при помощи огнетушителей.

Второй очаг пожара: возле КТП-10 кВ  устанавливается два ящика с песком объемом 0,5 м³ и на расстоянии 3 метров от них устанавливается  муляж  из горючего материала размером 0,8•0,8 м и весом 2 кг  (ветоши и пакли), пропитанной  горючей смесью. Поджигается одновременно с поджогом первого очага при помощи второго факела. Тушение второго очага пожара производится электромонтером, назначенным мастером, при помощи песка с использованием  штыковой лопаты.

  - Старший судья дает вводную мастеру о пожаре на КТП – 10/0,4 кВ «Произошло возгорание в КТП 10/0,4 кВ. КТП находится под напряжением. Ваши действия» и после вводной включает секундомер для отсчета времени.

  - Мастер производит осмотр оборудования, оценивает обстановку, сообщает диспетчеру полигона о пожаре на КТП – 10/0,4 кВ, просит вызвать пожарную команду (из-за отсутствия связи с городом). Он называет при этом – адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою должность, фамилию и, одновременно, просит разрешить принять необходимые меры по локализации пожара (произвести необходимые отключения) и приступить к тушению пожара силами бригады с применением огнетушителей.

  - Диспетчер полигона дает команду дежурному подстанции на отключение фидера Ф-7 ПС-777.

  - Диспетчер полигона дает разрешение мастеру на отключение КТП-10/0,4 кВ, подготовку рабочего места и тушение пожара.

  - Мастер дает задание производителю работ с применением необходимых защитных средств вывести в ремонт КТП – 10/0,4 кВ.

  - Мастер распределяет обязанности, назначает лиц участвующих в непосредственном тушении пожара.

  - Мастер контролирует правильный выбор бригадой средств защиты и средств пожаротушения.

  - Мастер проводит инструктаж бригаде по мерам безопасности при тушении пожара и докладывает старшему судье о готовности к тушению пожара.

  - Старший судья останавливает секундомер.

  - Судьями оценивается полнота и последовательность алгоритма действий мастера и членов бригады.

  - На втором подэтапе мастер и члены команды, непосредственно назначенные тушить очаги возгорания, выстраиваются на линии старта (примерно 30м от очага возгорания). Маршрут движения членов команды выгорожен сигнальной лентой. Линии старта и финиша обозначены полосами насыпанного песка.

  - По команде старшего судьи представитель технического персонала поджигает рядом с КТП 10/0,4 кВ горючую жидкость (используется противень размером 1,7•0,8•0,2м)  и  муляж  из горючего материала (ветоши и пакли размером 0,8•0,8 м. и весом 2 кг), пропитанного горючей смесью. Поджигается одновременно с поджогом первого очага при помощи второго факела.

  - По истечении 15 сек с момента начала горения старший судья дает команду бригаде «Приступить к ликвидации пожара» и включает секундомер.

  - Члены команды (по указанию мастера) с выбранным огнетушителем и лопатой,  используя защитные средства выдвигается к очагу возгорания и приступают к тушению пожара. Мастер в это время находится на расстоянии не ближе 5 м от КТП. Если пожар одним огнетушителем не потушен, то используется резервный.

  - После ликвидации пожара, мастер докладывает старшему судье «Пожар ликвидирован». Старший судья выключает секундомер.

  - Судьями оцениваются правильные и безопасные действия по организации и тушению пожара в электроустановках согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, соблюдение техники безопасности, положительный результат тушения.

  - После доклада мастера горение жидкости в противне не должно быть.

  - Мастер выводит бригаду с рабочего места и после этого докладывает диспетчеру полигона о состоянии оборудования на КТП – 10/0,4  кВ.

  - Диспетчер полигона отмечает окончание работ по тушению пожара в оперативном журнале.

  - Принимающая сторона обеспечивает этап бригадой подготовителей, состоящей из двух человек, в задачу которых входит подготовка горючей смеси и ее поджег. Поджег смеси должен осуществляться специальными факелами.

  - Принимающая сторона готовит ёмкости с горючей смесью для первого очага возгорания (0,5 л бензина, 2 л солярки, 20 л воды). Для второго  очага возгорания (2 л трансформаторного масла и 1 л бензина). Ёмкости должны быть пронумерованы по числу команд участников. Команды участвуют в жеребьевке по выбору горючей смеси.

  - Тушение пожара выполняется в соответствии с действующими в государствах-участниках нормативными документами.

  - После завершения этапа каждой командой бригада подготовителей сливает горючую смесь из емкости полностью и заполняет ее снова составом, указанным выше, для очередной команды.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет:

- на первом подэтапе - 10 (десять) минут.

- на втором подэтапе – 1 (одна) минута.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций на подэтапах, руководитель бригады перед началом прохождения этапа предоставляет старшему судье этапа нормативный документ, принятый своей страной.

- Критерии оценки действий бригады на этапе

  - Максимально возможное количество набранных баллов на этапе – 200,

- на первом подэтапе - 100;

- на втором подэтапе – 100.

  - На первом подэтапе бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждые 20 сек сэкономленного времени, за превышение нормы времени за каждые 20 сек команде начисляются штрафной балл. За каждое неправильно выполненное (озвученное) действие, допущенные нарушения членами команды снимается 1 балл. За неправильно выбранный тип огнетушителя снимается 5 баллов.

  - На втором подэтапе снимается 1 штрафной балл за каждые 5 сек превышения нормативного времени. За 5 сек экономии нормативного времени начисляется 1 балл. За нарушение техники безопасности снимается 5 баллов за каждое нарушение членом команды. За использование запасного огнетушителя снимается 10 баллов. При наличии остатков горения после доклада мастера снимается 10 баллов.

  - Максимальное количество поощрительных баллов по этапу не может превышать 20.

  - Этап № 7 оценивается по сумме баллов, набранных за первый и второй подэтапы.

- Оснащение этапа

  - Для проведения этапа организаторами соревнований оборудуется одно рабочее место, где организаторы соревнования обеспечивают наличие:

| № п.п. | Наименование оборудования, материалов, приборов, такелажа | количество |
| --- | --- | --- |
|  | КТП 10/0,4 кВ | 1 шт. |
|  | Ванна для имитации очага пожара | 1 шт. |
|  | Ящик с песком | 2 шт. |
|  | Каски с лицевым щитком (забралом) | 4 шт. |
|  | Красные флажки для обозначения очага пожара | 5 шт. |
|  | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 | 3 шт. |
|  | Огнетушитель порошковый типа ОП-5 | 3 шт. |
|  | Огнетушитель углекислотный типа ОУ-5 | 3 шт. |
|  | Рукавицы брезентовые | 3 шт. |
|  | Синие флажки для обозначения зоны задымления | 10 шт. |
|  | Репера и оградительная лента | В достаточном количестве |
|  | Ветош и пакля | В достаточном количестве |
|  | Перчатки диэлектрические (электроизолирующие), пара | 5 |
|  | Боты диэлектрические (электроизолирующие), пара | 5 |
|  | Заземлитель инвентарный | 2 |
|  | Оперативная штанга | 2 |
|  | Лом | 1 |
|  | Указатель напряжения 10 кВ. | 2 |
|  | Заземление набрасываемые | 1 |
|  | Навесной замок |  |
|  | Кувалда 5кг | 2 |
|  | Штыковая лопата | 2 |

  - В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания, поверки, калибровки в соответствии с НТД, действующими на территории стран-участниц соревнований).

При этом страны-участницы соревнований должны заблаговременно (до начала соревнований) проинформировать Главную судейскую комиссию и судей данного этапа о планируемом применении приборов с предоставлением соответствующей технической документации (паспорт прибора и т.п.) для возможности изучения.

- Перечень нормативных документов

  - Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 с изменениями 2003 г.;

  - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утвержденная членом Правления, техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.В. Вайнзихером 21.06.07 г.;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003;

  - Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР, СО 153-34.12.201-88 (РД 34.12.201-88);

  - Инструкция по переключениям в электроустановках, СО 153-34.20.505-2003;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 34.03.201-97 (РД 34.03.204);

  - Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей на энергетических предприятиях. Утв. членом Правления, техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.В.Вайнзихером 23.10.07 г.;

  - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях, СО 153-34.03.305-2003;

  - Инструкция по организации противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР, СО 153-34.12.202 (И 34.00-012-84, РД 34.12.202);

  - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий, СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00 ВППБ 01-02-95);

  - Постановление Правительства РФ от 30.06.07 г. №417 Правила пожарной безопасности в лесах.

# Приложение 1

к Положению о проведении Этапа №7

# Задание на этап № 7

# Выполнить работы в соответствии с положением об этапе №7.

# Наименование работ: «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

| Место проведения работ |  | Полигон ОАО «Ленэнерго» пос. Терволово |
| --- | --- | --- |
| Наименование электрооборудования |  | КТП-10/0,4 кВ |
| Страна-участница соревнований |  |  |
| Предприятие |  |  |
| Команда № |  |  |

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по ЭБ | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер |  | V | Выдающий наряд, Руководитель работ |  |
|  | Электромонтер |  | IV | Допускающий, Производитель работ |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 45 мин. |

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

| Старший судья этапа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Судьи этапа |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| С заданием ознакомлен: |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | дата |  | время |  |

# Приложение 2

к Положению о проведении Этапа №7

# УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ___________ 2014 г.

# Протокол проведения этапа № 7

«Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ»

Наименование команды  ___________________________________________________

# Страна  ___________________________________________________

Номер команды________   Дата ______________

# Состав команды:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Производитель работ |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

Норма времени на выполнение этапа –  45  мин.

Время начала работ:                          ___________час ____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час ____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

# Перечень выполняемых на этапе операций, подлежащих оценке:

Первый подэтап: обесточивание электрооборудования, находящегося под напряжением, вызов пожарной команды и оформление допуска на тушение пожара

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допу-щенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Уста-новлен-ная | Факти-ческая | ошибки и заме-чания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проверка судьями наличия и правильного содержания записей в квалификационных удостоверениях, экипировки команды | 5 |  |  |
|  | Проверка судьями: -нормативно-технической документации, -журнал учета работ по нарядам и распоряжениям (журнал выдачи заданий) -бланков допуска на тушение пожаров -оперативной карты по тушению пожара КТП 10/0.4 | 5 |  |  |
|  | Проверка командой наличия и соответствия средств индивидуальной защиты. Наличия и соответствия первичных средств пожаротушения | 5 |  |  |
|  | Уточнение мастером характера возгорания | 5 |  |  |
|  | Сообщение мастера диспетчеру полигона о пожаре на КТП-10/0,4 кВ, просит вызвать пожарную команду для тушения пожара. Называет наименование оборудования, точный адрес и диспетчерское наименования, место нахождения. Должность, фамилию сообщившего | 5 |  |  |
|  | Мастер подает аварийную заявку диспетчеру полигона на отключение ВЛ-10кВ питающую КТП-10/0,4кВ для осмотра оборудования и тушения пожара. Получает сообщения диспетчера об отключении ВЛ-10кВ | 5 |  |  |
|  | Мастер даёт команду на подготовку рабочего места, проводит необходимый инструктаж, распределяет обязанности между членами команды | 15 |  |  |
|  | Мастер выделяет члена команды для встречи пожарной команды | 5 |  |  |
|  | Мастер (производитель работ) с членом бригады выводит в ремонт КТП-10/0,4кВ, выбирают необходимые средства защиты, отключает разъединитель КТП, проверяет отсутствие напряжения и включает ЗН | 15 |  |  |
|  | Мастер проводит инструктаж бригаде о порядке действий по тушению очагов пожара и соблюдению мер безопасности: - назначает, кто тушит пожар; -какие средства защиты и пожаротушения применять (электроизолирующие перчатки и боты, ОП-5-8 (З), способ переноски); -соблюдение минимально-допустимых расстояний. - тушение проводить с наветренной стороны | 15 |  |  |
|  | Персонал бригады выбирает необходимые средства тушения и защиты, производит их проверку, озвучивая свои действия: -электроизолирующих перчаток: - наличие пломбы на ЗПУ огнетушителя; - соответствие давления на шкале манометра; - наличие и состояние гибкого шланга | 20 |  |  |
|  | Всего за первый подэтап | 100 |  |  |

# Второй подэтап: тушение возгорания в КТП с использованием огнетушителей

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допущен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Уста-новлен-ная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Члены бригады, назначенные на тушение пожара и экипированные средствами защиты и средствами пожаротушения: - передвигаются по указанному маршруту к месту тушения пожара, перенося огнетушители за ручку | 15 |  |  |
|  | Тушение пожара (прекращение горения КТП) - член бригады снимает пломбу, выдергивают чеку с ЗПУ огнетушителей и тушит модельный очаг пожара порошковым огнетушителем с соблюдением необходимых мер безопасности. -второй член бригады тушит второй модельный очаг пожара с помощью штыковой лопаты | 50 |  |  |
|  | Контроль за работой членов команды со стороны мастера | 5 |  |  |
|  | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
|  | Удаление бригады с рабочего места, предупреждение членов бригады «ВЛ-10кВ и КТП считать под напряжением | 5 |  |  |
|  | Осмотр оборудования КТП-10/0.4 кВ, оценка его состояния | 5 |  |  |
|  | Доклад мастера (производителя работ) диспетчеру о полной ликвидации возгорания и состоянии оборудования | 10 |  |  |
|  | Доклад судьям об окончании работы на этапе | 5 |  |  |
|  | Всего за второй подэтап | 100 |  |  |

Начало работы                    час                      мин.

Окончание работы                    час                      мин.

Норма времени на выполнение работ               мин.

Фактически затраченное время                          мин.

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

# Старший судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

# Судья

(Ф.И.О.)				                                 (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

# Производитель работ

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Судьи этапа:           _________________              _____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

###### _________________              ______________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер            _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________