Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию

электрооборудования подстанций  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

______________________________

# ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 3

Осмотр разъединителя РНДЗ-2-110/1000, замена изолятора и регулировка разъединителя

г. Брест

2013 г.

1. Общие указания

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 90 (девяноста) минут.

  - При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 200 баллов.

  - Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ, мер безопасности и применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения разрешения на подготовку рабочего места и оформления допуска к работе.

  - Отсчет времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

  - Отсчет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, закрытия наряда и доклада мастера судьям этапа об окончании работ. После закрытия наряда руководитель работ сдает наряд судьям этапа для проверки.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждую минуту сэкономленного времени при условии отсутствия нулевых оценок по отдельным операциям, а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную минуту.

  - Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Примечание».

  - Для определения команды, занявшей 1-е место на данном этапе соревнований, при условии, что, две или более команд наберут одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается команде, которая получила большее количество баллов при выполнении технологических операций и имеет меньшее количество замечаний к Ведомости дефектов и выполненных работ. Бланк Ведомости выдается участникам соревнований судьями на этапе.

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых ими такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого ПТБ;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- подъем электромонтера на конструкции незаземленного оборудования

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшивки, надрывы, надрезы поясного ремня,  стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- подъём на конструкцию без проверки надёжности применяемого стропа и предохранительного пояса;

- выполнение операций на конструкции  с незакрепленным стропом предохранительного пояса, закрепление карабином за конструкцию ниже уровня ног при выполнении работ в положении стоя на высоте 1,3 м и выше;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за изолятор, на котором ведется работа;

- перемещение по конструкции, подмостям или трапу без применения страховочного каната и страховки поясом на высоте 1,3 м и выше.

2. Условия проведения работ на этапе

- Разъединитель РНДЗ-2-110/1000 с приводом типа ПР-90, на котором необходимо выполнить ремонтные работы, расположен в секционной ячейке 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Полигон»  и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона.

- Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств связи, предоставленных  Принимающей стороной.

- Секционная ячейка  110 кВ и разъединитель РНДЗ-2-110/1000 в том числе, условно является действующей электроустановкой в зоне наведенного напряжения.

- Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задание на выполнение работ.

- По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск в соответствии  с оперативной схемой полигона.

- Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления.

- Заполненный наряд-допуск, копию проекта проведения работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

- По окончании выполнения работ на этапе руководитель работ оформляет в наряде-допуске завершение работ и передает его судьям на этапе вместе с Ведомостью дефектов и выполненных работ.

- Оформленные Протокол проведения этапа, наряд-допуск, Ведомость дефектов и выполненных работ и технологическую карту член судейской бригады передает в Секретариат не позднее, чем через 1 час после подписания.

3. Сценарий проведения этапа

3.1. Цель этапа – осмотр ремонтной бригадой разъединителя РНДЗ-2-110/1000 фаза «В», замена опорного изолятора  и его последующая регулировка.

3.2. По результатам осмотра составляется и заполняется Ведомость дефектов и выполненных работ (устранение дефектов не требуется).

3.3. В процессе работ необходимо заменить поврежденный изолятор и выполнить необходимые регулировки полюса разъединителя с замененным изолятором. Работы выполняется со штатных подмостей.

3.4. После завершения работ необходимо провести две контрольные операции включения и отключения главных и заземляющих ножей разъединителя.

3.5. У разъединителя разложены все необходимые инструменты, приборы, приспособления, материалы, запасные части, средства защиты и документация.

3.6. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимым такелажем, инструментом, приборами, приспособлениями и защитными средствами.

3.7.  Перечень необходимого такелажа, инструмента, приспособлений, средств личной гигиены:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Бесконечный канат | 10 м |
| Блочок для бесконечного каната г/п 1 тонна, облегченный | 2 шт. |
| Волосяная кисть | 1 шт. |
| Вольтамперомметр типа тестер | 1 шт. |
| Гаечные ключи 10-27мм | 1 к-т |
| Динамометр 0,01- 0,2 кН | 1 шт. |
| Динамометр 0,1-2,0 кН | 1 шт. |
| Ключ ЭМБ | 1 |
| Лестница приставная для работы с твердого покрытия 3- 3,5м (с истекшим сроком испытаний) | 1 |
| Лестница приставная для работы с твердого покрытия 3- 3,5м (с не истекшим сроком) | 2 |
| Линейка металлическая 1000мм | 1 шт. |
| Мегаомметр на 2500В | 1 шт. |
| Металлическая щетка | 2 шт. |
| Микроомметр | 1 шт. |
| Молоток 120гр | 1 шт. |
| Напильник №2 300мм деревянная ручка | 1 шт. |
| Отвертки слесарные | 1 к-т. |
| Отвес | 1 шт. |
| Плоскогубцы | 1 шт. |
| Приспособление (подъемник) для замены изолятора | 1 шт. |
| Подмостья инвентарные | 2 шт. |
| Рукавицы комбинированные | 5 пар |
| Рулетка 5м | 1 шт. |
| Салфетки гигиенические | 1 упаковка. |
| Сумка для инструмента | 1 шт. |
| Термос для воды | 1 шт. |
| Транспортир | 1 шт. |
| Удлинитель 25 м | 1 шт. |
| Уровень | 1 шт. |
| Устройство для замера тяжения | 1 шт. |
| Шаблон для замера вытягивающего усилия | 1 шт. |
| Шкурка шлифовальная | 0,25 м2 |
| Штангенциркуль | 1 шт. |
| Щупы | 1 к-т |

3.8. Перечень необходимых средств защиты:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Защитные очки | 4 шт. |
| Переносное заземление для защиты от наведенного напряжения 110кВ (50мм2) типа ЗПП-110-3 | 2 шт. |
| Плакат безопасности «Не включать! Работают люди» | 2 шт. |
| Плакат безопасности «Работать здесь» | 2 шт. |
| Плакат безопасности «Стой напряжение» | 4 шт. |
| Предохранительный монтажный пояс с истекшим сроком испытаний | 1 шт. |
| Предохранительный монтажный пояс с неистекшим сроком испытаний | 3 шт. |
| Репера и оградительная лента | в достаточном количестве |
| Указатель напряжения до 1000 В | 1 шт. |
| Указатель напряжения УВН-110 кВ | 1 шт. |

3.9. В случае использования командой собственных средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания).

4. Перечень нормативных документов

4.1. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

4.3. Правила устройства электроустановок.

4.4. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

4.5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

4.6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

4.7. Разъединители серии РНДЗ-2-110/1000 на напряжение 110 кВ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.8. Привод типа ПР-90. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.9. Инструкция по эксплуатации и техническое описание мегаомметра.

4.10. Инструкция по эксплуатации и техническое описание микроомметра.

4.11. Стандарты, при необходимости.

Ведомость дефектов и выполненных работ

разъединителя типа РНДЗ-2-110/1000

ПС______________________  Присоединение____________________

| № п/п | Измеряемый параметр | Величина измеряемого параметра | Выявленные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 3

Наименование работ: Осмотр, разъединителя РЛНД-1-110/1000, замена изолятора и регулировка разъединителя

Место проведения работ:                        ПС 110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Линейная ячейка 110 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 90 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » сентября 2013 г.

### ПРОТОКОЛ

проведения этапа №3

Осмотр разъединителя РНДЗ-2-110/1000, замена изолятора и  регулировка разъединителя

Дата ______________

Место проведения работ:                        ПС 110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Линейная ячейка 110 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование операций | Оценка в баллах аллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка за операцию | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление наряда-допуска на выполнение работ |  |  |  |
| 1.1. | Оформление наряда-допуска¦, наличие всех необходимых записей |  |  |  |
| 1.2. | Качество составления технологической карты (ППР) |  |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе |  |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки рабочего места |  |  |  |
| 2.2. | Наличие всех необходимых записей в удостоверениях и правильность их заполнения |  |  |  |
| 2.3. | Выполнение проверки пригодности защитных средств, инструмента, приспособлений перед применением |  |  |  |
| 2.4. | Проверка отсутствия напряжения на месте проведения работ, установка переносного заземления, соблюдение при этом необходимых мер безопасности |  |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места |  |  |  |
| 3.1. | Укомплектованность бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями в соответствии с технологией работ |  |  |  |
| 4. | Допуск к работе |  |  |  |
| 4.1. | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске |  |  |  |
| 4.2. | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа |  |  |  |
| 4.3. | Оформление допуска |  |  |  |
| 5. | Технологические операции |  |  |  |
| 5.1. | Проверка состояния изоляторов: наличие сколов и трещин на фарфоре; наличие трещин в армировочных швах и фланцах; состояние цемента и влагостойкого покрытия |  |  |  |
| 5.2. | Проверка состояния гибких связей, контактов и контактных соединений: затяжки болтов; наличие коррозии в стыках; следов обгорания контактирующих поверхностей разъемных контактов главного и заземляющего контура |  |  |  |
| 5.3. | Расшиновка полюса разъединителя, закрепление шинных спусков |  |  |  |
| 5.4. | Замена поврежденного изолятора. Проверка пригодности нового изолятора. Проверка правильности установки изолятора. |  |  |  |
| 5.5. | Замер изоляционных расстояний между фланцами изоляторов при отключенных главных ножах. |  |  |  |
| 5.6. | Регулировка вхождения ламельного контакта заземлителя в неподвижный контакт |  |  |  |
| 5.7. | Регулировка расстояния от свободного конца ламели до верхней грани неподвижного контакта заземлителя.. |  |  |  |
| 5.8. | Выбор шаблона для замера вытягивающего усилия на главном ноже и заземлителе. |  |  |  |
| 5.9. | Проверка угла поворота рычага управления заземлителя. |  |  |  |
| 5.10. | Регулировка расстояния от оси шпильки одного ножа до торца другого ножа во включенном положении главных ножей. |  |  |  |
| 5.11. | Проверка контактного нажатия разъемного контакта главного ножа. |  |  |  |
| 5.12. | Проверка контактного нажатия заземлителя главного ножа . |  |  |  |
| 5.13. | Ошиновка полюса разъединителя. |  |  |  |
| 5.14. | Проверка угла поворота главных ножей и одновременности их замыкания. |  |  |  |
| 5.15. | Проверка состояния и ревизия блок-контактов привода. |  |  |  |
| 5.16. | Измерение сопротивления контактов постоянному току. |  |  |  |
| 5.17. | Проверка работы разъединителя многократным включением и отключением. Проверка работы механической блокировки. Умение пользоваться ключом электромагнитной блокировки. |  |  |  |
| 6. | Вывод бригады и уборка рабочего места |  |  |  |
| 6.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведения людей с рабочего места. |  |  |  |
| 7. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске. |  |  |  |
| 7.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ по наряду-допуску. |  |  |  |
| 7.2. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске |  |  |  |
| 8. | Всего баллов по операциям этапа |  |  |  |
| 9. | Снято баллов (штрафные баллы) |  |  |  |
| 10. | Начислено баллов (поощрительные баллы) |  |  |  |
| 11. | Всего начислено баллов за выполнение этапа |  |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе - 90 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

__________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С результатом ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

# Footnotes

При выполнении работ на этапе бригада пользуется нормативными документами своего государства