Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию

электрооборудования подстанций  2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 4

Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе ГМДТА-

110/800 с измерением сопротивления изоляции ввода

г. Брест

2013 г.

1. Общие указания

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 60 (шестьдесят) минут.

  - При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 200 баллов.

  - Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ, мер безопасности и применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера получения разрешения на подготовку рабочего места и оформления допуска к работе.

  - Отсчет времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

  - Отсчет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, закрытия наряда-допуска и доклада мастера судьям этапа об окончании работ. После закрытия наряда-допуска руководитель работ сдает наряд судьям этапа для проверки.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждую минуту сэкономленного времени при условии отсутствия нулевых оценок по отдельным операциям,  а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную минуту

  - Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Примечание».

  - Для определения команды, занявшей 1-е место на данном этапе соревнований, при условии, что, две или более команд наберут одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается команде, которая получила большее количество баллов при выполнении технологических операций.

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых ими такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого ПТБ;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- подъем электромонтера на конструкции незаземленного оборудования

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «падением работающего с высоты» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшивки, надрывы, надрезы поясного ремня,  стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- подъём на конструкцию без проверки надёжности применяемого стропа и предохранительного пояса;

- выполнение операций на конструкции  с незакрепленным стропом предохранительного пояса, закрепление карабином за конструкцию ниже уровня ног при выполнении работ в положении стоя на высоте 1,3 м и выше;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за изолятор, на котором ведется работа;

- перемещение по конструкции, подмостям или трапу без применения страховочного каната и страховки поясом на высоте 1,3 м и выше.

2. Условия проведения работ на этапе

- Высоковольтный ввод типа ГМДТА-110/800, на котором необходимо выполнить ремонтные работы,  установлен на трансформаторе напряжением ТМТ-6300/110/35/10 ПС 110 кВ «Полигон»  и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона.

- Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств связи, предоставленных  Принимающей стороной.

- Трансформатор с установленным вводом находится в схеме ПС 110 кВ «Полигон», условно является действующей электроустановкой в зоне наведенного напряжения.

- Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задание на выполнение работ.

- По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск в соответствии  с оперативной схемой полигона.

- Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления.

- Заполненный наряд-допуск, копию проекта проведения работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

- По окончании выполнения работ на этапе руководитель работ оформляет в наряде-допуске завершение работ и передает его судьям на этапе.

- Оформленные Протокол проведения этапа, наряд-допуск и технологическую карту член судейской бригады передает в Секретариат не позднее, чем через 1 час после подписания.

3. Сценарий проведения этапа

3.1. Цель этапа – отбор проб масла из высоковольтного ввода типа ГМТА-45-220/2000 на хроматографический анализ растворенных в трансформаторном масле газов (далее – ХАРГ), замена манометра и доливка масла с измерением сопротивления изоляции ввода.

3.2. Ввод типа ГМДТА-110/800 установлен на силовом трансформаторе Т-1 ТМТ-6300,110/35/10 ПС 110 кВ «Полигон», включен в схему и условно находится под наведенным напряжением.

3.4. В процессе работы необходимо отобрать пробу трансформаторного масла в маслоотборный шприц, выполнить замену манометра, произвести доливку масла из малогабаритной дегазационной установки во ввод в соответствии с требованиями технологической карты и эксплуатационной документации завода-изготовителя ввода и измерить сопротивление изоляции измерительного вывода.

3.5. Судейской бригадой выдается:

- установочные размеры ввода;

- график зависимости давления во вводе от температуры окружающего воздуха.

3.6. Рядом со вводом разложены все необходимые инструменты, приборы, приспособления, материалы, запасные части, средства защиты и документация.

3.7. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимым такелажем, инструментом, приборами, приспособлениями и защитными средствами.

3.8.  Перечень необходимого такелажа, инструмента, приспособлений:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Бирки для записей проб Мегомметр 2500 В | 20 шт. 1 шт. |
| Ведро оцинкованное | 1 шт. |
| Ключи гаечные двухсторонние с открытым зевом от 8 до 27 мм | 2 к-та |
| Манометр (0÷4 кгс/см2) | 3 шт. |
| Материалы: салфетка техническая, ветошь обтирочная, сода кальцинированная, масло трансформаторное, вода, | в достаточном количестве |
| Отвертки слесарные с диэлектрической ручкой и крестообразной рабочей частью b=5, L=150 мм | 2 шт. |
| Отвертки слесарные с диэлектрической ручкой и прямой рабочей частью b=4, L=150 мм | 2 шт. |
| Отвертки слесарные с диэлектрической ручкой и прямой рабочей частью b=6, L=200 мм | 2 шт. |
| Пассатижи с диэлектрической ручкой | 2 шт. |
| Пломба | 20 шт. |
| Пломбир | 2 шт. |
| Проволока для пломб (медная 0,5мм2) | 10 шт. |
| Прокладка алюминиевая d-17х6 толщ. 1,5 мм | 36 шт. |
| Термометр для измерения температуры окружающего воздуха | 1 шт. |
| Установка для доливки масла ДЗУ-30Ф | 1 шт. |
| Шланг для отбора проб Ø 4мм. | 5 м. |
| Шприц пробоотборник трехходовой | 4 шт. |

3.9. Перечень необходимых средств защиты:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Защитные очки | 3 шт. |
| Переносное заземление | 1 шт. |
| Плакат безопасности «Работать здесь» | 1 шт. |
| Плакат безопасности «Стой напряжение» | 4 шт. |
| Плакат безопасности «Влезать здесь!» | 1 шт. |
| Предохранительный монтажный пояс с истекшим сроком испытаний | 1 шт. |
| Предохранительный монтажный пояс с неистекшим сроком испытаний | 2 шт. |
| Репера и оградительная лента | в достаточном количестве |

3.10. В случае использования командой собственных средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания).

4. Перечень нормативных документов

4.1. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

4.3. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

4.4. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

4.5. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.

4.6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

4.7. Установка для доливки масла типа ДЗУ-30Ф. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.8. Ввод типа ГМДТА-110/800. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.9. Стандарты, при необходимости.

##### ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 4

Наименование работ: 	Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе ГМДТА-110/800 с измерением сопротивления изоляции ввода

Место проведения работ:                        ПС 110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Высоковольтный ввод 110 кВ типа  							      ГМДТА-110/800

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 80 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ____________ 2013 г.

### ПРОТОКОЛ

проведения этапа №4

Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе ГМДТА-110/800 с измерением сопротивления изоляции ввода

Дата____________

Место проведения работ:                          ПС 110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Высоковольтный ввод 110 кВ типа

ГМДТА-110/800

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование операций | Оценка в баллах аллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка за операцию | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление наряда-допуска на выполнение работ |  |  |  |
| 1.1. | Оформление наряда-допуска¦, наличие всех необходимых записей |  |  |  |
| 1.2. | Качество составления технологической карты (ППР) |  |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе |  |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки рабочего места |  |  |  |
| 2.2. | Наличие всех необходимых записей в удостоверениях и правильность их заполнения |  |  |  |
| 2.3. | Выполнение проверки пригодности защитных средств, инструмента, приспособлений перед применением |  |  |  |
| 2.4. | Проверка отсутствия напряжения на месте проведения работ, установка переносного заземления, соблюдение при этом необходимых мер безопасности |  |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места |  |  |  |
| 3.1. | Укомплектованность бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями в соответствии с технологией работ |  |  |  |
| 4. | Допуск к работе |  |  |  |
| 4.1. | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске |  |  |  |
| 4.2. | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа |  |  |  |
| 4.3. | Оформление допуска |  |  |  |
| 5. | Технологические операции по отбору проб масла на ХАРГ |  |  |  |
| 5.1. | Снятие пломбы с вентиля ввода |  |  |  |
| 5.2. | Перекрытие вентиля ввода |  |  |  |
| 5.3. | Очистка спускного крана или пробки от грязи и пыли чистой сухой тех. салфеткой |  |  |  |
| 5.4. | Снятие заглушки с маслоотборника ввода и установка штуцера устройства для отбора масла |  |  |  |
| 5.5. | Открытие вентиля ввода и слив небольшое количество масла (около 50 мл) для промывки устройства |  |  |  |
| 5.6. | Проверка 3-х ходового шприца на герметичность |  |  |  |
| 5.7. | Соединение шприца с маслоотборным устройством |  |  |  |
| 5.8. | Заполнение 3-х ходового шприца маслом под давлением для промывки. Перевод флажка шприца в положение открытия бокового штуцера, выдавливание масла для промывки шприца |  |  |  |
| 5.9. | Отбор проб масла на ХАРГ. Перевод флажка шприца в положение открытия бокового штуцера, с удержанием 3-х ходового шприца вверх штуцерами, выдавливание небольшого количества масла для удаления воздуха |  |  |  |
| 5.10. | Перевод флажка 3-х ходового шприца в положение закрытия обоих штуцеров |  |  |  |
| 5.11. | Отсоединение шприца от маслоотборного устройства, закрытие вентиля ввода |  |  |  |
| 5.12. | Прикрепление к шприцу сопроводительной этикетки |  |  |  |
| 5.13. | Отсоединение маслоотборного устройства от ввода, обтирка маслоотборного устройства и маслоотбойника от масла |  |  |  |
| 6. | Технологические операции по замене манометра |  |  |  |
| 6.1. | Проверка типа, паспорта, даты поверки, наличия пломбы, соответствия рисок (мин., макс.), отсутствия механических повреждений манометра |  |  |  |
| 6.2. | Перекрытие вентиля ввода |  |  |  |
| 6.3. | Отворачивание винтов крепления заменяемого манометра |  |  |  |
| 6.4. | Отворачивание накидной гайки и освобождение манометра |  |  |  |
| 6.5. | Промывка штуцера маслом |  |  |  |
| 6.6. | Замена металлической шайбы |  |  |  |
| 6.7. | Приоткрытие вентиля, вытеснение воздуха из соединительной трубки манометра и установка нового манометра под давлением вытекающей струи масла |  |  |  |
| 6.8. | Закрепление манометра винтами крепления |  |  |  |
| 6.9. | Открытие вентиля |  |  |  |
| 6.10. | Сверка показания манометра по графику зависимости давления масла в высоковольтном вводе от температуры окружающей среды |  |  |  |
| 6.11. | Определение фактического давления масла в верхней точке ввода по установочной кривой MN |  |  |  |
| 7. | Технологические операции по доливке масла во ввод |  |  |  |
| 7.1. | Проверка протоколов химического анализа и ХАРГ на соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования» трансформаторного масла, предназначенного для доливки во ввод |  |  |  |
| 7.2. | Промывка напорного маслорукава |  |  |  |
| 7.3. | Подсоединение напорного маслорукава к установке и вводу под давлением вытекающей струи масла |  |  |  |
| 7.4. | Открытие вентиля ввода и раздаточного крана установки |  |  |  |
| 7.5. | Доливка масла по графику зависимости давления масла в высоковольтном вводе от температуры окружающей среды (с учетом определения фактического давления в верхней точке ввода) |  |  |  |
| 7.6. | Перекрытие вентиля ввода и раздаточного крана установки |  |  |  |
| 7.7. | Демонтаж напорного маслорукава |  |  |  |
| 7.8. | Установка заглушки на маслоотборник ввода |  |  |  |
| 7.9. | Открытие вентиля ввода |  |  |  |
| 7.10. | Обезжиривание вентиля и опорного фланца ввода |  |  |  |
| 7.11. | Установка пломбы на вентиле вводе |  |  |  |
| 8. | Технологические операции по измерению сопротивления изоляции измерительного вывода |  |  |  |
| 8.1. | Отсоединение шлейфа |  |  |  |
| 8.2. | Заземление соединительной втулки |  |  |  |
| 8.3. | Снятие колпака измерительного вывода |  |  |  |
| 8.4. | Разземление измерительного вывода, снятие проводника с контактной шпильки |  |  |  |
| 8.5. | Измерение сопротивления изоляции мегомметром |  |  |  |
| 8.6. | Заземление измерительного вывода |  |  |  |
| 8.7. | Надевание колпака |  |  |  |
| 8.8. | Разземление соединительной втулки |  |  |  |
| 8.9. | Присоединение шлейфа |  |  |  |
| 9. | Вывод бригады и уборка рабочего места |  |  |  |
| 9.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведения людей с рабочего места |  |  |  |
| 10. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске |  |  |  |
| 10.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ по наряду-допуску |  |  |  |
| 10.2. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске |  |  |  |
| 11. | Всего баллов по операциям этапа | 200 |  |  |
| 12. | Снято баллов (штрафные баллы) |  |  |  |
| 13. | Начислено баллов (поощрительные баллы) |  |  |  |
| 14. | Всего начислено баллов за выполнение этапа |  |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе - 80 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

__________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С результатом ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

# Footnotes

При выполнении работ на этапе бригада пользуется нормативными документами своего государства