УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Электроэнергетического Совета СНГ

Протокол № 33 от 23 мая 2008 года

ПРАВИЛА

освидетельствования измерительного

комплекса учета электрической энергии

на межгосударственных линиях электропередачи

Правила освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии на межгосударственных линиях электропередачи (далее - Правила) устанавливают порядок проведения освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии и предназначены для государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Освидетельствование измерительного комплекса учета электроэнергии (далее – измерительный комплекс) проводится в следующих случаях:

- при вводе в эксплуатацию измерительного комплекса;

- при составлении договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии;

- в случае выхода из строя или плановой замены одного или нескольких средств измерений, входящих в состав измерительного комплекса;

- по окончании срока действия акта освидетельствования измерительного комплекса.

1. Общие положения

- Для осуществления учета электроэнергии каждый пункт подключения межгосударственной линии электропередачи (МГЛЭП) к электрической сети сопредельной страны должен быть оборудован измерительным комплексом учета электроэнергии.

- В состав измерительного комплекса входят:

1) измерительные трансформаторы тока;

2) измерительные трансформаторы напряжения;

3) счетчик электроэнергии электронный с цифровым интерфейсом (далее - счетчик);

4) линии соединения счетчика с трансформатором тока и трансфоматором напряжения.

- Освидетельствование измерительного комплекса проводится с целью установления соответствия погрешности измерительного комплекса требованиям Приложения А.

- Освидетельствование измерительного комплекса осуществляет комиссия, в состав которой входят уполномоченные представители заинтересованных стран (далее – Стороны).

- Организация работ по освидетельствованию измерительного комплекса возлагается на Сторону, которой принадлежит измерительный комплекс.

1) Данная Сторона направляет не позднее, чем за 20 дней до планируемых сроков проведения освидетельствования письменное уведомление о планируемом проведении освидетельствования с указанием состава комиссии со своей Стороны.

2) Вторая Сторона обязана в течение 10 дней после получения уведомления направить в адрес первой Стороны ответное уведомление о согласии или отказе от участия в  освидетельствовании, а также о составе комиссии со своей Стороны.

3) Стороны обязаны обеспечить присутствие своих представителей в месте проведения освидетельствования в согласованные сроки.

4) В случае непредставления ответа в указанные сроки, а также отсутствия согласованных представителей второй Стороны на месте проведения освидетельствования в согласованные сроки освидетельствование проводится Стороной-организатором; оформленный при этом акт освидетельствования считается согласованным второй Стороной.

- Освидетельствование измерительных комплексов проводят по результатам экспертизы документации, указанной в разделе 2 настоящих Правил, без проведения экспериментальных исследований с возможностью осмотра мест установки средств измерений и проверки рабочих условий их эксплуатации.

2. Порядок освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии на МГЛЭП

- Сторона представляет комиссии для экспертизы следующие документы:

- копии документов, подтверждающих правомерность применения средств измерений измерительного комплекса (сертификат/свидетельство об утверждении типа, о признании утверждения типа, о метрологической аттестации). Для средств измерений, установленных до 1992 года, не требуются;

- копии документов, подтверждающих поверку средств измерений измерительного комплекса (сертификата или другого документа о поверке );

- паспорт-протокол измерительного комплекса, составленный в соответствии с приложением Б;

- копию методики выполнения измерений электрической энергии на энергообъекте, разработанную и утвержденную в соответствии с требованиями национального законодательства Стороны, которой принадлежит измерительный комплекс1.

- Комиссия осуществляет:

- проверку комплектности документов;

- оценку характеристик электрической схемы измерительного комплекса на соответствие требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- проверку соответствия метрологических характеристик средств измерений, входящих в состав измерительного комплекса, требованиям Приложения А;

- оценку правильности определения допускаемой погрешности измерительного комплекса в соответствии с метрологическими характеристиками средств измерений;

- проверку правильности оформления паспорта-протокола измерительного комплекса учета электроэнергии на МГЛЭП (приложение Б) и расчетной фактической суммарной погрешности измерительного комплекса;

- проверку правильности расчета погрешности измерений электрической энергии с применением данного измерительного комплекса по методике выполнения измерений на энергообъекте.

3. Оформление результатов освидетельствования

- Результаты освидетельствования считаются положительными, если выполнены все требования раздела 2 настоящих Правил и суммарная погрешность измерений электроэнергии находится в допустимых пределах, установленных в Приложении А.

- Комиссия по окончании освидетельствования оформляет акт по форме, приведенной в приложении В настоящих Правил. Срок действия акта – 5 лет.

- Акт освидетельствования измерительного комплекса оформляется по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Представители Сторон в соответствии с актом навешивают пломбы (проставляют клейма, наклеивают лейблы) в соответствии с национальными нормативными документами по применению клейм.

- По окончании действия акта проводится очередное освидетельствование измерительного комплекса в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящих Правил.

5. Порядок применения измерительного комплекса

- К применению допускаются измерительные комплексы, освидетельствованные в соответствии с настоящими Правилами.

- Каждый измерительный комплекс регистрируется в реестре коммерческого учета системного оператора оптового рынка электроэнергии Стороны (далее – Системный оператор) и должен иметь международный идентификационный код в соответствии с Унифицированным форматом макета обмена данными и регламентом обмена данными по учету межгосударственных перетоков электроэнергии, утвержденным Решением 33-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 23 мая 2008 года.

- В случае выхода из строя одного из средств измерений, входящего в состав измерительного комплекса или плановой его замены, Сторона осуществляет следующие мероприятия:

- создает комиссию в составе представителей заинтересованной Стороны, таможенных органов, метрологической службы, эксплуатационного и ремонтного подразделений;

- в случае, если устанавливаемое средство измерений имеет метрологические характеристики, аналогичные заменяемому, комиссия проверяет соответствие установки средства измерений требованиям ПУЭ и ПТЭ, составляет акт по форме приложения Г настоящих Правил и выполняет инструкции, предусмотренные п. 12 настоящих Правил.;

- в случае, если метрологические характеристики устанавливаемого средства измерений отличаются от метрологических характеристик заменяемого средства измерений, но при этом не ухудшают их, Сторона предоставляет комиссии документы, указанные в п. 7 настоящих Правил, соответствующие внесенным изменениям, а комиссия проводит переосвидетельствование измерительного комплекса в полном объеме в соответствии с разделами 2 и 3 настоящих Правил.

- Один экземпляр акта вместе со свидетельством измерительного комплекса хранится у представителей первой Стороны, второй экземпляр передается представителям второй Стороны.

Приложение А

(обязательное)

Классы точности средств измерений,

входящих в состав комплексов коммерческого учета

Таблица А.1

| Тип средства измерений | Класс точности средства измерений для присоединений |
| --- | --- |
|  | МГЛЭП 110 кВ и выше | МГЛЭП ниже 110 кВ |
| Для вновь устанавли-ваемых | ТТ | 0,2/0,2 S | 0,5/0,5 S |
|  | ТН | 0,2/0,2 | 0,5/0,5 |
|  | СЭ акт. | 0,2/0,2 S | 0,5/0,5 S |
|  | СЭ рект. | 0,5 | 0,5/0,5 S |
| Для установленных до 01.01.2008 года | ТТ | 0,5 | 0,5 |
|  | ТН | 0,5 | 0,5 |
|  | СЭ акт. | 0,2 | 0,5 |
|  | СЭ рект. | 1,0 | 2,0 |

Нормы погрешности измерений параметров электрической сети

комплексами коммерческого учета в рабочих условиях

Таблица А.2

| Значение тока в процентном отношении от номинального тока ТТ | Коэффициент мощности | Нормы суммарной погрешности измерений электроэнергии для присоединений с номинальными величинами, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | МГЛЭП 110 кВ и выше | МГЛЭП ниже 110 кВ |
| Активная энергия: |
| от 20 до 120 % | 1 | ( 0,5 | ( 1,1 |
| от 5 до 20 % | 1 | ( 0,7 | ( 1,1 |
| от 1 до 5 % | 1 | ( 1,5 | ( 1,5 |
| от 20 до 120 | 0,5 инд. до 0,5 емк. | ( 0,8 | ( 1,1 |
| Реактивная энергия: |
| от 10 до 120 % | 0 | ( 4,0 | ( 4,0 |
| от 10 до 120 % | 0,866 с отставанием к 0,866 с опережением | ( 5,0 | ( 5,0 |

Приложение Б

(обязательное)

Форма паспорта-протокола измерительного комплекса

учета электроэнергии на МГЛЭП

Паспорт-протокол измерительного комплекса

учета электроэнергии на МГЛЭП

№ ___________ 						«_____» ______________ 20__ г.

- Наименование объекта (электростанция, подстанция)______________________

________________________________________________________________________________

- Наименование присоединения__________________________________________

________________________________________________________________________________

- Дата ввода ИКУЭ в эксплуатацию_______________________________________

- Основные паспортные и эксплуатационные данные:

  - Счетчики электрической энергии:

Обозначение счетчика по схеме учета электроэнергии, вид учета (Р или К), вид энергии (А или R)________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тип ____________ № _______________, напряжение_____________________________

ток _______________, класс точности _______________, схема включения _______________, количество тарифов ______________, другие данные __________________________________

________________________________________________________________________________

  - Трансформаторы тока:

Тип _____________________, № _______________, класс точности измерительной обмотки: ____________, (фаза А) __________. (фаза В) ________, фаза (С) ___________, коэффициент трансформации _____________, допустимая нагрузка __________________, фактическая нагрузка____________, другие данные ___________________________________

________________________________________________________________________________

  - Трансформаторы напряжения:

Тип ________________________, № ____________________, класс точности ______________, (фаза А) __________. (фаза В) ________, фаза (С) ___________, коэффициент трансформации _____________, допустимая нагрузка __________________, фактическая нагрузка ______________________, другие данные ________________________________________________________________________________

- Схема соединения и кабельные связи:

Токовые цепи:

Схема соединения измерительных обмоток трансформаторов тока_________________

________________________________________________________________________________

Схема соединения кабелей (с указанием маркировки, наименования сборок выводов шкафов и панелей), параметры кабелей и др.__________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цепи напряжения:

Схема соединения кабелей (с указанием маркировки, наименования сборок выводов шкафов и панелей), параметры кабелей и др. _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Допустимое значение потерь напряжения от ТН до счетчика _____________________

Фактическое значение потерь напряжения от ТН до счетчика _____________________

- Вспомогательное оборудование:

  - Автоматические выключатели:

Обозначение по схеме __________, тип ______________, номинальный ток ______________. тип защиты и установка ________________,№ ________________________.

  - Предохранители:

Обозначение по схеме __________, тип ______________, номинальный ток плавкой вставки ______________.

- Информационно-измерительная система:

Тип*_____________________, № ___________________, другие данные_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Погрешность измерения комплекса (расчетная)___________________________

- Регистратор событий:

Обозначение по схеме __________________________, тип _______________________,

№ ___________, другие данные ____________________________________________________

- Дата, вид поверки элементов ИКУЭ:

Первичный протокол от _______________ 20__ г. № ____________________________

- Дата, наименование выполненных работ:

Первичный протокол от _______________ 20__ г. № ____________________________

Подписи ответственных лиц:

____________          _______________

(Подпись)	       (инициалы, фамилия)

____________          _______________

(Подпись)	       (инициалы, фамилия)

____________          _______________

(Подпись)	       (инициалы, фамилия)

Приложение В

(обязательное)

Форма акта освидетельствования измерительного комплекса
учета электроэнергии на МГЛЭП

АКТ № ___

освидетельствования измерительного комплекса

учета электроэнергии на МГЛЭП

Дата освидетельствования «___»__________20__ г.

Действителен до         	        «___»__________20__ г.

Наименование и адрес юридического лица_____________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование и адрес энергообъекта__________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование присоединения________________________________________________

Идентификационный код____________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию____________________

- Результаты освидетельствования:

  - Параметры электрической сети подключения

    - Вид энергии (активная/реактивная)_____________________;

    - Напряжение ____________ кВ;

  - Метрологические характеристики

Таблица 1

| Наименование средства измерения | Завод-ской № | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер свидетельства о поверке* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности | Погреш-ность |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик электрической энергии |  |  |  |  |  |  |

    - Допускаемая погрешность измерительного комплекса _______ %.

    - Расчетное значение погрешности измерительного комплекса составляет ____________%

    - Погрешность выполнения измерений по методике выполнения измерений электрической энергии на энергообъекте _______________________

(обозначение методики)

___________________________составляет ___________ %.

  - Показания счетчика электроэнергии _____________________________________

  - Перечень пломб, клейм и лейблов, установленных на СИ

Таблица 2

|  | Счетчик | Трансформаторы тока | Трансформаторы напряжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сторона 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настоящей акт удостоверяет, что измерительный комплекс учета электрической энергии допускается к применению при учете электроэнергии на МГЛЭП.

_____________________________              ____________          _______________

Члены комиссии 						   (Подпись)	       (инициалы, фамилия)

_____________________________              ____________          _______________

Члены комиссии 						   (Подпись)	       (инициалы, фамилия)

_____________________________              ____________          _______________

Члены комиссии 						   (Подпись)	       (инициалы, фамилия)

_____________________________              ____________          _______________

Члены комиссии 						   (Подпись)	       (инициалы, фамилия)

Приложение Г

(обязательное)

Форма акта замены средств измерений,

входящих в состав измерительного комплекса

учета электроэнергии, при выходе их из строя

АКТ

замены средств измерений, входящих в состав измерительного

комплекса  учета электроэнергии, при выходе их из строя

«___» ____________ 200_ г.

Мы, нижеподписавшиеся ___________________________________________________

(Фамилии и инициалы членов комиссии)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

подтверждаем, что средство измерений:

| Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер свидетельства о поверке/МА | Номер пломбы (лейбла) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности | Погреш-ность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

применяемое ранее в составе измерительного комплекса №_____________________________

Наименование присоединения________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________________

Идентификационный код____________________________________________________

Заменено на средство измерения:

| Наименование средства измерения | Тип средства измерения | Метрологические характеристики | Дата и номер свидетельства о поверке/МА | Номер пломбы (лейбла) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности | Погреш-ность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

____________________		______________________	__________________

Должность				        подпись			        	 фамилия, инициалы

____________________		______________________	__________________

Должность				        подпись			        	 фамилия, инициалы

____________________		______________________	__________________

Должность				        подпись			        	 фамилия, инициалы

# Footnotes

В случае, если документ является обязательным в соответствии с национальным законодательством.

Документы, выдаваемые органами, уполномоченными на право поверки.

* Для серийно выпускаемых

* Если не выдается документ о поверке – указать дату поверки и шифр клейма поверителя

Дата поверки, наименование поверочной лаборатории

Шифр поверительного клейма