Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ

национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Положение

о проведении  этапа № 7

«Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ»

г. Талдыкорган

2010 г.

1. Общие положения

1.1. Бригада прибывает на этап в соответствии с временем, указанным в Графике прохождения этапов Соревнований. Время прибытия бригады для выполнения конкурсного задания может быть изменено только по письменному распоряжению Главного судьи Соревнований, о чем делается запись в Протокол проведения этапа.

1.2. Задание этапа № 7 – «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

1.3. Целью этапа № 7 является определение уровня подготовки персонала при организации работ по ликвидации пожара на электротехническом оборудовании, практических навыков тушения пожара на маслонаполненном оборудовании с применением первичных средств пожаротушения.

1.4. Максимальная нормативная оценка за выполнение бригадой работ на этапе № 7 составляет 100  баллов (плюс возможные поощрительные баллы).

1.5. Суммарное нормативное контрольное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 24 минуты (первый подэтап – 20 мин., второй подэтап – 4 мин.)

1.6. Полное расчетное время нахождения бригады на этапе – 90 минут.

1.7. Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на подэтапах  производится старшим судьей включением секундомера после подачи команды «К выполнению этапа приступить» (после заполнения бланка тушения пожара).

1.8. Отсчет контрольного времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

1.9. Отсчет зачетного времени прекращается после доклада судьям об окончании подэтапа.

1.10. Выполнение работ этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативной документацией по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в Российской Федерации.

1.11. В случае наличия расхождений в технологии осуществления операций на подэтапах по протоколу проведения этапа, руководитель команды перед началом прохождения этапа доводит старшему судье этапа расхождения по тексту соответствующего нормативного документа государства – участника на русском языке или подготовленный заранее перевод соответствующих фрагментов национальных нормативных документов.

1.12. Замечания, за которые снижаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в протоколе  проведения этапа в столбце «Примечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения конкурсного задания.

1.13. При оценке действия бригад во избежание неоднозначных  толкований считать случаем «поражение электрическим током» персонала следующее:

- приближение персонала или применяемых ими такелажных средств и приспособлений на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящихся под напряжением  менее допустимого ПТБ;

- заземление токоведущей части под напряжением без применения защитных средств;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

-  подъем электромонтера на конструкции незаземленной опоры.

1.14. Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ.

1.15. До подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает бригаде соревнующейся команды все необходимые объяснения по поводу снижения баллов  за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технических документов, Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ

1.16. Подписанный судейской бригадой и мастером бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

1.17. Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно – технических документов или официальной документации Соревнований.

2. Условия проведения работ на этапе

2.1. Этап № 7 «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ» состоит из двух подэтапов:

- первый подэтап – «Вывод в ремонт условно горящего электрооборудования, допуск пожарной команды для тушения пожара»;

- второй подэтап – «Практическое применение первичных средств пожаротушения при тушении реального очага возгорания».

2.2. Фотография рабочего места проведения этапа № 7 приведена ниже.

2.3. Место проведения этапа – ПС  «Полигон», КТП-10/0,4 кВ №01-01-03.

2.4. В выполнении заданий этапа № 7 участвует бригада из четырёх человек в составе:

-  мастер;

- электромонтёр (производитель работ, допускающий);

- 2 электромонтёра.

2.4.1. В выполнении первого подэтапа принимает участие вся бригада.

2.4.2. В выполнении задания второго подэтапа принимают участие два электромонтёра по эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ (члены бригады), 3-4 гр. по ЭБ.

2.5. Работа производится с применением необходимых средств защиты.

2.6. ПС «Полигон», КТП-10/0,4 кВ №01-01-03 и ВЛ-10 кВ №01-01 являются условно действующими электроустановками, находятся в оперативном управлении   и оперативном ведении диспетчера Полигона, в момент прибытия бригады – под напряжением.

2.7. Связь с городской пожарной командой осуществляется через диспетчера Полигона.

2.8. Дека № 1 устанавливается в нижней части трасформаторного отсека; дека № 2 устанавливается в верхней части трасформаторного отсека.

2.9. Принимающая сторона обеспечивает этап бригадой подготовителей, состоящей из двух человек, в задачу которых входит подготовка горючей смеси и ее поджег. Поджог смеси осуществляется специальным факелом не менее чем за 0,5 мин. до начала  тушения.

2.10. После завершения этапа каждой командой бригада подготовителей сливает горючую смесь из емкости полностью и заполняет ее снова горючей смесью  для очередной команды.

2.11. Работы по выводу оборудования в ремонт осуществляются по разрешению диспетчера Полигона.

2.12. Работы на этапе бригадой выполняются с соблюдением технологии работ и мер безопасности и с применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

2.13. Связь с диспетчером Полигона осуществляется с применением средств связи, предоставленных  принимающей стороной.

2.14. Принимающая сторона обеспечивает бригаду необходимыми средствами защиты, такелажа, приспособлениями, материалами, инструментами, техническими средствами и приборами, размещаемыми рядом с местом проведения этапа..

2.15. Перечень защитных средств, инструментов, приборов и приспособлений.

| № п/п | Оснащенность бригады на этапе № 7 Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Средства защиты для пожарной команды: |  |
| 1 | Переносные заземления (S не менее 10 мм2) | 2 шт. |
| 2 | Диэлектрические боты | 4 пары |
| 3 | Диэлектрические перчатки | 4 пары |
|  | Средства защиты для оперативно выездной бригады: |  |
| 4 | Каски с защитным экраном | 4 шт. |
| 5 | Диэлектрические перчатки | 4 пары |
| 6 | УВН – 6(10) кВ | 1 шт. |
| 7 | УНН – 0,4 кВ | 1 шт. |
| 8 | Переносные заземления до 1000 В | 1 шт. |
| 9 | Плакаты для подготовки рабочего места и производства переключений | 1 компл. |
| 10 | Ленточное ограждение | 1 компл. |
| 11 | Изолированный инструмент | 1 компл. |
|  | Для проведения 2-го подэтапа: |  |
| 12 | Дека из стали 1200х1000х200 мм.; | 2 шт. |
| 13 | Запас ЛВЖ (вода + дизтопливо + бензин в соотношении 3/1/1); |  |
| 14 | Ящики для хранения ветоши и ЛВЖ; |  |
| 15 | Чистая ветошь в необходимом количестве для всех команд; |  |
| 16 | Огнетушители (воздушно-пенный ОВП-8; порошковый типа ОП-5; углекислотный типа ОУ-5) | 24 шт. |
| 17 | Секундомеры | 2 шт. |

3. Сценарий проведения этапа

3.1.  По прибытии бригады на этап, мастер бригады докладывает старшему судье на этапе о прибытии бригады для выполнения конкурсного задания  этапа № 7. В докладе необходимо указать:

- наименование государства – участника Соревнований;

- полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической компании, которые представляет соревнующаяся команда;

- порядковый номер команды в соответствии с графиком выполнения этапов;

- Ф.И.О.  мастера бригады;

-  готовность бригады к выполнению этапа.

3.2. Мастер бригады получает у старшего судьи на этапе бланк задания на выполнение работ с указанием провода, подлежащего замене, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки и размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером Полигона, уточняет перечень требований к членам бригады, место расположения  необходимых средств защиты, инструментов и материалов.

3.3. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием фамилии, имени и отчества, группы по ЭБ и предоставленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.4. Судейская бригада после завершения инструктажа бригады подписывает бланк задания.

3.5. Мастер бригады подписывает бланк задания на этап с проставлением даты и времени ознакомления с заданием.

3.6. На первом подэтапе – «Вывод в ремонт условно горящего электрооборудования, допуск пожарной команды для тушения пожара»:

3.6.1. Перед выдачей судьями разрешения на начало работ по первому подэтапу соревнующейся бригаде предоставляются:

- оперативная карточка пожаротушения (текстовая и графическая части);

- бланк допуска на тушение пожара;

3.6.2. Судьями на этапе отдается команда на начало бригадой работ по первому подэтапу, при этом включается секундомер отсчета контрольного времени, отведённого на его прохождение.

3.6.3. Члены бригады выполняют необходимые действия и операции по выводу в ремонт условно горящего электрооборудования, встрече пожарной команды и оформлению допуска пожарной команды для тушения пожара.

3.6.4. Мастер бригады сообщает диспетчеру Полигона о пожаре на КТП – 10/0,4 кВ №01-01-03,  просит вызвать пожарную команду и называет при этом – адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою должность, фамилию и одновременно просит разрешить принять необходимые меры по локализации пожара (произвести необходимые отключения) и приступить к тушению пожара силами бригады с применением огнетушителей.

3.6.5. Диспетчер  Полигона дает разрешение мастеру бригады на отключение КТП-10/0,4кВ №01-01-03, подготовку рабочего места и тушение пожара.

3.6.6. Мастер бригады дает задание производителю работ с применением необходимых защитных средств вывести в ремонт КТП – 10/0,4 кВ № 01-01-03.

3.6.7. Мастер бригады проводит инструктаж бригаде по мерам безопасности при тушении пожара, оформляет допуск пожарной команды на случай ее прибытия и докладывает старшему судье о готовности к тушению пожара.

3.6.8. Временем окончания первого подэтапа является оформление допуска к тушению пожара и доклад диспетчеру Полигона о состоянии оборудования ПС.

3.7. На втором подэтапе – «Практическое применение первичных средств пожаротушения при тушении реального очага возгорания»:

3.7.1. Задание на подэтапе выполняется производителем работ поочередно с каждым из двух выделенных для участия во втором подэтапе членом бригады - электромонтером. Нормативное время выполнения второго подэтапа – 120 сек. (на каждую пару участников).

3.7.2. Участники соревнований становятся на линии старта (15м  от очага возгорания). Дека № 1 устанавливается в нижней части трасформаторного отсека; дека № 2 устанавливается в верхней части трасформаторного отсека.

3.7.3. По команде старшего судьи «Приступить к ликвидации возгорания!» электромонтер, используя защитные средства и первичные средства пожаротушения (размещаются на линии старта), приступает к выполнению задания.

3.7.4. Временем окончания подэтапа является возвращение участника на линию старта и доклад старшему судье «Возгорание ликвидировано».

3.7.5. Если до момента доклада о ликвидации возгорания вновь появилось пламя, то тушение очага возгорания продолжается, и отсчёт времени не заканчивается.

3.8. Форс–мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы по выполнению конкурсного задания на этапе могут быть приостановлены решением судейской бригады:

- скорость ветра более  10 м/с;

- приближение грозы, урагана.

3.9. После оформления Протокола прохождения этапа судьи этапа доводят до членов бригады совершенные ими ошибки и количество набранных, поощрительных и штрафных баллов.

3.8. Члены судейской бригады подписывают Протокол проведения этапа.

3.9. Мастер бригады знакомится с оформленным Протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола.

3.10. Протокол проведения этапа с копией бланка допуска на тушение пожара в течение 1 часа после подписания передается в Секретариат для регистрации и последующего утверждения Главным судьей Соревнований.

4. Критерии оценки действий бригады

4.1. Последовательность оцениваемых операций по подэтапам и вес оценки их выполнения указан в Протоколе проведения этапа № 7.

4.2. Оценка первого подэтапа - «Вывод в ремонт условно горящего электрооборудования, допуск пожарной команды для тушения пожара» - дополнительно:

4.2.1. Поощрительные баллы начисляются за каждую полную сэкономленную одну минуту по 2 балла (при отсутствии замечаний по 1 подэтапу).

4.2.2. Штрафные  баллы  начисляются за превышение нормативного времени – 2 балла за каждую полную минуту просроченного времени.

4.3. Оценка второго подэтапа - «Практическое применение первичных средств пожаротушения при тушении реального очага возгорания» - дополнительно:

4.3.1. Поощрительные баллы начисляются за каждые полные сэкономленные 10 секунд по 2 балла (при отсутствии замечаний по 2 подэтапу);

4.3.2. Штрафные баллы начисляются за превышение нормативного времени - 2 балла за каждые дополнительные 10 секунд;

4.3.3. За применение второго огнетушителя начисляется 5 штрафных баллов;

4.3.4. Если после доклада соревнующимся членом бригады старшему судье о тушении возгорания, пламя в деке начинает разгораться вновь или по каким-либо другим причинам возгорание не потушено, судья в этом случае имеет право поставить данному участнику – 0 баллов.

5. Перечень рекомендуемых нормативных документов

-  Межотраслевые Правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М–016–2001  РД 153–34.03.150–00 с изменениями и дополнениями. (Изменения и дополнения введены в действие с 1 июля 2003 года).

-  Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153–34.0–03.301–00   (ВППБ 01–02–95)    (Издание третье с изменениями и дополнениями).

-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Российской Федерации СО 153–34.20.501–2003.

-  СО 153–34.03.603–2003 Инструкция по  применению и испытанию  средств защиты, используемых в электроустановках.

-  СО 153–34.03.305–2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях.

Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 7

Наименование работ: «Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

Место проведения работ:                        ПС-110/35/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   ПС  «Полигон», КТП-10/0,4 кВ №01-01-03

Государство-участник соревнований _____________________________________

Предприятие______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав бригады | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | V | Выдающий наряд, руководитель работ |  |
| 2 | Член бригады |  | IV | Допускающий, производитель работ |  |
| 3 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Член бригады |  |  | Член бригады |  |

Задание на этап:

«Содержание этапа: «Тушение пожара на КТП – 10/0,4 кв № 01-01-03 ПС «Полигон».

ПС «Полигон»: КТП – 10/0,4 кв № 01-01-03 и ВЛ – 10 кВ № 01-01 являются условно действующими электроустановками, находятся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона. Связь с диспетчером Полигона – по телефону.

Этап №7 состоит из двух подэтапов:

Первый подэтап – время выполнения – 20 мин.

Второй подэтап – выполняется двумя электромонтерами (производитель работ и член бригады) каждым членом бригады индивидуально; время выполнения – 120 сек..

По первому подэтапу:

- выдается карточка бланка – допуска на тушение пожара;

- защитные средства для проведения этапа находятся в установленном рядом с этапом № 7 месте.

Бригаде необходимо выполнить технические мероприятия по выводу в ремонт условно горящего электрооборудования, встрече пожарной машины, оформлению допуска пожарной команды к тушению пожара, проведение инструктажей.

Местонахождение объекта: «ПС «Полигон» ОАО «ТАТЕК» (при необходимости уточняется).

Время начала первого подэтапа определяется судьями после доклада мастера о готовности бригадыю

Время окончания первого подэтапа – по оформлению допуска к тушению пожара и доклада руководителем работ ( мастером) диспетчеру Полигона.

Второй подэтап выполняется двумя членами бригады после команды страшего судьи этапа «Приступить к ликвидации возгорания» (момент включения секундомера и отсчета контрольного времени 2 мин.). Временем окончания подэтапа является возвращение последнего участника на линию старта и доклад старшему судье «Возгорание ликвидировано».

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	24 мин.

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Мастер                             ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 2

Международные соревнования профессионального мастерства

среди бригад  распределительных электрических сетей 10/0,4кВ национальных энергосистем государств-участников СНГ

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

________________   Ермолов В.Н.  «____» __________ 2010г.

### Протокол

### проведения этапа № 7

«Тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ».

Дата «___» сентября 2010г.

Государство-участник соревнования _______________________________________

Предприятие_______________________________________________________

Команда №________________________________________________________

Мастер __________________________

(фамилия, инициалы)

Руководитель работ _________________________

(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

Расчетное максимальное количество баллов	100

Нормативное время выполнения задания на этапе	24 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Последовательность технологических операции | Оценка (баллов) | Допущенные ошибки и замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Факти-ческая |  |
| 1. | Первый подэтап - «Вывод в ремонт условно горящего электрооборудования, допуск к тушению пожара» | 45 |  |  |
| 1.1 | Осмотр оборудования, подача заявки на тушение пожара, вывод в ремонт оборудования | 35 |  |  |
| 1.1.1. | Наличие и правильность оформления нормативно-технической документации этапа: - журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, -бланков допуска на тушение пожаров. -оперативной карты пожаротушения. | 5 |  |  |
| 1.1.2. | Проверка бригадой достаточности комплекта и состояния средств пожаротушения, защитных средств, инструмента, запчастей и приспособлений | 5 |  |  |
| 1.1.3. | Сообщение мастера бригады диспетчеру Полигона о пожаре на КТП-10/0,4 кВ, просьба о вызове пожарную команду для тушения пожара. Сообщение о наименовании оборудования, места нахождения. | 5 |  |  |
| 1.1.4. | Подача мастером срочной заявки диспетчеру Полигона на отключение ВЛ-10 кВ, питающей КТП-10/0,4 кВ № 01-01-03 для осмотра оборудования и тушения пожара. Прием сообщения диспетчера об отключении ВЛ-10 кВ № 01-01-01. | 5 |  |  |
| 1.1.5. | Вывод производителем работ с членом бригады в ремонт КТП-10/0,4кВ №01-01-03, с отключением линейного разъединителя. Проверка отсутствия напряжения и включение ЗН в сторону КТП. Осмотр оборудования. Выявление места выброса и загорания масла. Доклад мастеру о результатах осмотра. | 15 |  |  |
| 1.2. | Допуск бригады к работе | 10 |  |  |
| 1.2.1. | Мастер проводит целевой инструктаж, оформляет допуск на тушение пожара и допускает бригаду на тушение пожара КТП-10/0,4 кВ № 01-01-03. Доклад судье о завершении работ по первому подэтапу. | 10 |  |  |
| 2. | Второй подэтап – «Практическое применение первичных средств пожаротушения при тушении реального очага возгорания» | 50 |  |  |
| 2.1. | Первая пара: | 25 |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка к тушению пожара: производитель работ с членом бригады выбирает огнетушитель | 10 |  |  |
| 2.1.2. | Производитель работ с членом бригады тушит пожар | 15 |  |  |
| 2.2. | Вторая пара: | 25 |  |  |
| 2.2.1 | Подготовка к тушению пожара: производитель работ с членом бригады выбирает огнетушитель | 10 |  |  |
| 2.2.2. | Производитель работ с членом бригады тушит пожар | 15 |  |  |
| 3. | Уборка рабочего места | 5 |  |  |
| 3.1. | Сборка инструментов и приспособлений после окончания работы. | 3 |  |  |
| 3.2. | Уборка рабочего места. | 2 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 100 |  |  |
|  | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
|  | Снято баллов за нарушения правил техники безопасности |  |  |  |
|  | Начислено баллов за экономии времени |  |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				                 (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)                                                (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

Дата ______________________                        Время________________

Приложение 3

Этап № 7

Бланк оценок для поощрения по номинациям Соревнований:

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   		______________               ____________________

###### (подпись)                                     (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:  ___________________                      ______________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                                                                                    ____________________                     ______________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

____________________                     ______________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

# Footnotes

Красным цветом выделены предложения руководителя Рабочей группы по разработке документации соревнований Туманова А.Г., которые будут рассмотрены на заседании Оргкомитета перед началом соревнований.