Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

______________________________

ПРОЕКТ

# ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 3-го этапа

Осмотр, устранение дефектов и регулировка разъединителя РНДЗ.2-110/630

г. Макинск

2009 г.

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 3

Наименование работ: Осмотр, устранение дефектов и регулировка разъединителя РНДЗ.2-110/630 с приводом типа ПРН-110м

Место проведения работ:                        ПС 500/220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Линейная ячейка 110 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  | Не ниже V | Выдающий наряд, распоряжение Руководитель работ |  |
| 2 | Электромонтер |  | Не ниже IV | Производитель работ |  |
| 3 | Электромонтер |  | Не ниже III | Член бригады |  |
| 4 | Электромонтер |  | Не ниже III | Член бригады |  |
| 5 | Электромонтер |  | Не ниже III | Член бригады |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 150 | 90 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Сценарий проведения этапа №3

Цель этапа – определение навыков ремонтной бригады производить осмотр и регулировку разъединителя РДЗ.2-110/1000.

Задачи этапа:

- Правильное оформление наряда-допуска;

- Правильность допуска бригады на рабочее место;

- Правильное применение и использование необходимых средств защиты;

- Производство работ в соответствии с правилами по охране труда;

- Осмотр и заполнение ведомости выполненных работ и обнаруженных дефектов;

- Замена поврежденного изолятора;

- Выполнение необходимых регулировок полюса, с замененным изолятором.

Примечание: работа выполняется со штатных подмостей.

- На учебном полигоне на специальной подставке установлен разъединитель РДЗ.2-110/1000 с приводом ПР-06-2Б УХЛ1.

- У разъединителя разложены все необходимые инструменты, приборы, приспособления, материалы, запасные части, средства защиты и документация.

- Судьи на этапе проверяют у членов бригады удостоверения и выдают задание, в котором указывается состав бригады, нормативное количество баллов и нормативное время на этап.

- В соответствии с оперативной схемой полигона заполняется наряд, производится инструктаж и допуск бригады на рабочее место.

- Перед началом выполнения работ на этапе бригада передает судьям копии используемых ею технологической карты и инструкций по безопасному применению инструмента и приспособлений.

- Фиксация времени начала выполнения работы на этапе производится включением секундомера после оформления допуска к работе в наряде.

- В процессе выполнения работ судейская бригада фиксирует правильность и полноту выполняемых операций и делает соответствующие отметки в протоколе. По завершении бригадой выполнения работ судьи составляют сводный протокол и направляют его в главную судейскую комиссию.

Примечание:

- Перечень технической документации, согласно которой выполняются работы на этапе, приведён ниже.

- Начисление баллов участникам на этапе №3 производится их суммированием за каждую правильно выполненную операцию. Нормативное количество баллов – 150.

- Оформление наряда-допуска производится за столом судейской комиссии.

- Перечень необходимого инвентаря:

- лестница приставная для работы с твердого покрытия Н=3–3,5 м (две – с истекшим сроком испытаний, две – с неистекшим сроком испытаний);

- предохранительные монтажные пояса (один – с истекшим сроком испытаний, три – с неистекшим сроком испытаний);

- подмостья – 2 шт. с инвентарными номерами;

- переносное заземление для защиты от наведенного напряжения;

- плакаты безопасности: «Работать здесь» – 2 шт., «Не включать! Работают люди» – 2 шт., «Стой напряжение» – 4 шт.;

- репера и оградительная лента;

- динамометр, микроомметр;

- прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 – 1 шт.;

- указатель напряжения УВИ-110 кВ – 1 шт.;

- указатель напряжения до 1000 В – 1 шт.;

- прибор электроизмерительный Ц-5353 – 1 шт.;

- мегаомметр на 2500 В – 1 шт.;

- диэлектрические перчатки – 10 пар;

- шаблон для замера вытягивающего усилия.

Нормативно-техническая документация к этапу № 3

| № | Нормативный документ |
| --- | --- |
| 1 | Разъединители серии РДЗ на напряжение 110 кВ в исполнении УХЛ1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации ВИЛЕ.674214.014 ТО |
| 2 | Привод типа ПР2 УХЛ1 и ПР2 ВУХЛ1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИВЕЖ.303423.008 ТО |
| 3 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| 4 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
| 5 | Правила работы на высоте |
| 6 | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках |

### Условия выполнения работ на этапе № 3

В соответствие со схемой подстанции 110 кВ заполнить наряд и получить Разъединитель находится в зоне наведенного напряжения.

Необходимо провести осмотр составных частей полюса «В» разъединителя типа РДЗ.2-110/1000 на предмет наличия дефектов. Выполнить замену дефектного изолятора. Провести необходимые регулировки и измерения, в соответствии с Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации перед включением разъединителя в работу. Значения всех измерений и обнаруженные дефекты заносятся в ведомость выполненных работ (устранение дефектов не требуется).

На выполнение задания отводится 90 минут.

После завершения работ необходимо провести две контрольные операции включения и отключения главными и заземляющими ножами.

Весь необходимый инвентарь, средства защиты, инструмент, приспособления, приборы предоставляются бригаде судьями. Допускается применение бригадой своего инвентаря, средств защиты, инструмента, приспособлений, приборов.

Общая оценка работы на этапе определяется суммой баллов, полученной за выполнение каждой основной операции:

- за безошибочное выполнение операции - 100 % от максимальной оценки;

- при одной технологической ошибке   - 90 % от максимальной оценки;

- при двух технологических ошибках   - 70 % от максимальной оценки;

- при трех технологических ошибках   - 30 % от максимальной оценки;

-

при одном нарушении ПТБ без технологических ошибок - 70 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и одной технологической ошибке - 60 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и более одной технологической ошибки - 40 % от максимальной оценки;

- при двух нарушениях ПТБ или при четырех технологических ошибках и более баллы не начислять.

Запись о количестве снятых и добавленных баллов с объяснением  причин производится в карточке бригады - участницы в графе «примечание».

Если бригада выполнила работы за время меньше, чем предусмотрено нормой, ей начисляется балл за каждую минуту сэкономленного времени.

Если бригада превысила нормативное время - снимается балл за каждую минуту просроченного времени.

Ведомость выполненных работ и обнаруженных дефектов

к этапу № 3   «Осмотр и регулировка разъединителя РДЗ-2-110/1000 с ручным приводом»

| № | Измеряемый параметр | Величина измеряемого параметра | Замеченные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » сентября 2009 г.

### ПРОТОКОЛ

проведения этапа №3

Осмотр, устранение дефектов и регулировка разъединителя РНДЗ.2-110/630

Дата ______________

Место проведения работ:                        ПС 500/220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   Линейная ячейка 110 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  | Выдающий наряд, распоряжение Руководитель работ |  |
| 2 | Электромонтер |  |  | Производитель работ |  |
| 3 | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
| 4 | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
| 5 | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование составляющих операций этапа | Оценка в баллах аллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление наряда-допуска и его регистрация | 10 |  |  |
| 2. | Допуск, инструктаж, безопасное выполнение работ |  |  |  |
| 2.1 | Проверка соответствия подготовки рабочего места указаниям наряда руководителем и производителем работ | 4 |  |  |
| 2.2 | Наличие и правильность необ-ходимых записей в удостоверении по ТБ | 3 |  |  |
| 2.3 | Полный и четкий инструктаж руководителем и производителем работ при допуске, проверка усвоения инструктажа членами бригады | 10 |  |  |
| 2.4 | Оформление допуска к работе в наряде | 3 |  |  |
| 2.5 | Проверка исправности необходимых средств защиты, инвентаря и приспособлений (предохранительного пояса, лестницы, подмостей) | 5 |  |  |
|  | Итого: | 35 |  |  |
| 3. | Осмотр и регулировка полюса разъединителя соответствии соответствии с |  |  |  |
| 3.1 | Проверка состояния изоляторов: наличие сколов и трещин на фарфоре; наличие трещин в армировочных швах и фланцах; состояние цемента и влаго-стойкого покрытия | 10 |  |  |
| 3.2 | Проверка состояния гибких связей, контактов и контактных соединений: затяжки болтов; наличие коррозии в стыках; следов обгорания контак-тирующих поверхностей разъемных контактов главного и заземляющего контура | 10 |  |  |
| 3.3 | Расшиновка полюса разъединителя, закрепление шинных спусков | 3 |  |  |
| 3.4 | Замена поврежденного изолятора. Проверка пригодности нового изолятора. Проверка правильности установки изолятора (допустимое отклонение по высоте не более 3 мм и вертикали не более 2-х град.). | 15 |  |  |
| 3.5 | Замер изоляционных расстояний между фланцами изоляторов при отключенных главных ножах (не менее 1040 мм), между неподвижным контактом заземлителя и нижним фланцем изолятора (не менее 900 мм) | 3 |  |  |
| 3.6 | Регулировка вхождения ламельного контакта заземлителя в неподвижный контакт | 6 |  |  |
| 3.7 | Регулировка расстояния от свободного конца ламели до верхней грани неподвижного контакта заземлителя (5-20 мм) | 6 |  |  |
| 3.8 | Выбор шаблона для замера вытягивающего усилия на главном ноже и заземлителе | 4 |  |  |
| 3.9. | Проверка угла поворота рычага управления заземлителя | 5 |  |  |
| 3.10 | Регулировка расстояния от оси шпильки одного ножа до торца другого ножа (45 мм ± 2мм) во включенном положении главных ножей | 6 |  |  |
| 3.11 | Проверка контактного нажатия разъемного контакта главного ножа (на расстоянии 74 мм ± 2мм от оси шпильки ножа 147-177 Н или 15-18 кгс) | 10 |  |  |
| 3.12 | Проверка контактного нажатия заземлителя главного ножа (5-20 мм от конца ламели 98-112 Н или 10-12 кгс) | 10 |  |  |
| 3.13 | Ошиновка полюса разъединителя | 3 |  |  |
| 3.14 | Проверка угла поворота главных ножей и одновременности их замыкания | 8 |  |  |
| 4.15 | Проверка состояния и ревизия блок-контактов привода | 2 |  |  |
| 3.16 | Измерение сопротивления контактов постоянному току (не более 82,2 мкОм) | 5 |  |  |
| 3.17 | Проверка работы разъединителя многократным включением и отключением. Проверка работы механической блокировки. Умение пользоваться ключом электро-магнитной блокировки | 4 |  |  |
|  | Итого: | 110 |  |  |
| 4. | Уборка рабочего места | 2 |  |  |
| 5. | Закрытие наряда и оформление окончания работ | 3 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа: | 150 |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе 90 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

__________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С результатом ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________