Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 110 кВ и выше

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

_________    ____________

«____»   ___________ 2008 г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении 5-го этапа

Замена с применением трапа на ВЛ – 330 кВ дефектных изоляторов марки ПС – 120Б №16-17 в поддерживающей гирлянде фазы «С» на промежуточной опоре типа ПБ – 330 – 7н

г. Винница

2008

- Общие указания

- Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 80 (восемьдесят) минут.

- При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 160 баллов.

- Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности из применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

- Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента получения разрешения от диспетчера на допуск. Счет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, закрытия наряда и доклада руководителя работ судьям этапа об окончании работ. После закрытия наряда руководитель работ сдает наряд судьям этапа для проверки.

- За каждую 1 минуту экономии нормативного времени выполнения работ на этапе бригаде насчитывается поощрительный 1 балл (не более 10% от максимального количества баллов за этап), а за превышение норматива времени за каждую 1 минуту снимается штрафной 1 балл.

- Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в протоколе выполнения работ в столбце «Примечание» или на обратной  стороне.

- При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается из этапа и баллы за этот этап ей не начисляются.

- Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- заземление провода без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

- выход электромонтера на гирлянду незаземленной фазы.

Считать  «падением работающего с опоры» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- подъём на опору без проверки надёжности применяемого стропа и предохранительного пояса.

- наличие на поясе разрывов нитей в местах сшивки, надрывы, надрезы поясного ремня,  стропа, нарушение заклёпочных соединений, деформированные  металлические узлы и детали;

- самостоятельно внесенные изменения в конструкцию пояса, стропа;

- выполнение операций на опоре  с незакрепленным к опоре  стропом предохранительного пояса, закрепление карабином за опору ниже уровня ног при выполнении работ с положения стоя;

- закрепление стропа предохранительного  пояса за гирлянду, на которой ведется работа;

- перемещение по гирлянде изоляторов или трапу, работа стоя на проводе без применения страховочного каната, предохранительного верхолазного устройства.

2. Условия проведения работ на этапе

  - ВЛ-330кВ, на которой необходимо выполнить работы из замены изоляторов, расположена на учебном полигоне ОСЕ «Винницаэлектротехнология» и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера оперативно-диспетчерской службы  полигона.

  - Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств  связи, которые  предоставляются  ОСЕ «Винницаэлектротехнология».

  - ВЛ-330 кВ условно является действующей электроустановкой и при выводе в ремонт ВЛ не находится под наведенным напряжением.

  - Заменяются дефектные изоляторы марки ПС-120Б №16 и №17 в поддерживающей гирлянде фазы «С» на промежуточной опоре типа ПБ – 330 – 7н.|

  - Бригада находится на этапе согласно утвержденного графика прохождения этапов.

  - Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задания на выполнение работ.

  - По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск.

  - Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления.

  - Заполненный наряд, копию проекта проведения работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

  - По окончании выполнения работ на этапе руководитель работ оформляет в наряде-допуске завершение работ и передает его судьям на этапе.

  - Оформленный протокол выполнения работ на этапе бригадой и наряд-допуск судьи передают через Мандатную комиссию в Главную  Судейскую комиссию на утверждение.

Протокол

проведения этапа №5

Наименование работы: Замена с применением трапа на ВЛ-330 кВ дефектных изоляторов марки ПС–120Б №16-17 в поддерживающей гирлянде фазы «С» на промежуточной опоре типа ПБ–330–7н.

|Страна-участница соревнования ______________________________________

Дата ___________

Команда № ______  Компания (предприятие) ___________________________

Мастер _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ ________________________________________________		   (фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № з/п | Название работ | Оценка в баллах | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. Оценка операции | Оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оформление наряда – допуска ¦ на выполнение работ | 12 |  |  |
| 1.1. | Оформление наряда - допуска¦, наличие всех необходимых записей | 7 |  |  |
| 1.2. | Наличие и качество составления технологической карты (ППР) | 5 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 25 |  |  |
| 2.2. | Проверка состояния опоры перед подниманием на нее и состояния траверсы опоры при выходе электромонтера на нее | 2 |  |  |
| 2.3. | Соблюдение мер безопасности при перемещении по лестнице | 8 |  |  |
| 2.4. | Соблюдение мер безопасности при переходе электромонтера из лестницы на траверсу и перемещения по ней | 10 |  |  |
| 2.5. | Проверка отсутствия напряжения на проводах ПЛ, установка переносного заземления, соблюдение при этом необходимых мер безопасности | 5 |  |  |
| 3 | Подготовка рабочего места | 10 |  |  |
| 3.1. | Укомплектованность бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями в соответствии с технологией работ | 10 |  |  |
| 4. | Допуск к работе | 15 |  |  |
| 4.1. | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске | 5 |  |  |
| 4.2. | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа | 5 |  |  |
| 4.3. | Оформление допуска | 5 |  |  |
| 5. | Наименование технологических операций | 88 |  |  |
| 5.1. | Соблюдение мер безопасности во время поднятия электромонтеров на опору | 8 |  |  |
| 5.2. | Соответствие действий электромонтеров при выполнении работ относительно технологической карты (ППР) инструкций из охраны труда во время монтирования на траверсу трапа и спуске по нему электромонтера к месту выполнения работ | 34 |  |  |
| 5.3. | Проведение проверки состояния изоляторов и замков перед установкой стяжного устройства | 4 |  |  |
| 5.4. | Выполнение работ из замены дефектных изоляторов, при этом проверка правильности выбора вкладышей в стяжном устройстве, соблюдение технологии работ | 20 |  |  |
| 5.5. | Соблюдение мер безопасности и последовательность в действиях бригады при съёме приспособлений, страховок по окончании работ | 10 |  |  |
| 5.6. | Правильность действия бригады при съёме из проводов переносного заземления и опускания его из опоры | 4 |  |  |
| 5.7. | Соблюдение мер безопасности при спуске электромонтеров из опоры. | 8 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 4 |  |  |
| 6.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведения людей на безопасное расстояние от ВЛ | 4 |  |  |
| 7. | Закрытие наряда-допуска и оформление окончания работ | 6 |  |  |
| 7.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ за нарядом-допуском | 3 |  |  |
| 7.2. | Оформление окончания работ в наряде - допуске | 3 |  |  |
| 8. | Всего по операциям этапа | 160 |  |  |
| 9. | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
| 10. | Начислено балов за экономию времени |  |  |  |
| 11. | Итого за выполнение этапа (зачетное время) |  |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе 80 минут.

Фактическое время, затраченное бригадой на выполнение работ на этапе ____________ мин.

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

##### Старший судья этапа 		_________________              ____________________

(подпись)			                   (фамилия, инициалы)

Судьи этапа		      		 __________________	     ____________________					             (подпись)			                    (фамилия, инициалы)

__________________	     ____________________					             (подпись)			    	  (фамилия, инициалы)

С результатами ознакомлен:

Мастер  		   		__________________        ____________________

(подпись)		                    (фамилия, инициалы)

Дата _________________	Время ________________________