Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ (Ф.И.О.)

«_____» ___________2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  этапа № 7

«Расчет и замер сопротивления петли «фаза-нуль» в сетях 0,4 кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии»

г. Витебск

2007

Задание на этап № 7

Наименование работ: «Расчет и замер сопротивления петли «фаза-нуль» в сетях 0,4 кВ  и выбор автоматического выключателя для защиты линии»

Страна-участник соревнования _____________________________________

Команда №________

Компания, (предприятие)____________________________________

| Состав команды | Ф.И.О | Группа по электробе-зопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| мастер |  | 5 | Руководитель работ |
| электромонтер |  | 4 | Производитель работ (допускающий) |
| электромонтер |  | 3 | Член команды |
| электромонтер |  | 3 | Член команды |

| Нормативное время | Нормативное количество баллов |
| --- | --- |
| 90 мин | 135 |

Старший судья этапа           _________            _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                         __________           _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

__________            ____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель работ             _________            _____________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Дата ______________    Время     _____________________

- Условия проведения работ:

  - Оборудование полигона является действующей установкой.

  - Работа выполняется по наряду-допуску с назначением руководителя работ.

  - ВЛ- 0,38 кВ находится в управлении диспетчера полигона.

  - Заявка на производство работ оформлена и разрешена.

  - Связь с диспетчером осуществляется посредством мобильной радиостанции.

  - Отсчет времени начинается с момента получения задания и осмысления его бригадой, после подачи команды старшего судьи на этапе: «К выполнению этапа приступить». Временем окончания работы является время доклада диспетчеру об окончании работы по наряду (время, данное диспетчером).

  - Время проверки судьями правильности оформления наряда не входит во время выполнения этапа.

  - Технические характеристики по ВЛ-0,38кВ (длины участков, марка и сечение проводов, либо величины токов одно-, двух- и трёхфазного замыканий в конце линии), а также данные по характеру и величине нагрузок для выбора автомата представляются судьями на этапе при выдаче задания перед началом этапа.

  - Работы по замеру сопротивления петли «фаза-нуль» или замеру тока короткого замыкания петли «фаза-нуль» приборами, принцип работы которых основан на питании от измеряемой ВЛ, для проверки правильности выбора автомата проводятся со снятием условных параметров, с последующей демонстрацией работы прибора на постороннем источнике питания, организованном на рабочем месте (например, удлинитель). Время демонстрации входит во время этапа.

  - Количество баллов на этапе – 135.

  - Время выполнения работ - 90 мин.

  - За экономию (превышение) времени начисляется (снимается) по               1 баллу за каждые 5 минут.

  - После окончания работы по замеру  петли «фаза-нуль» напряжение на ВЛ-0,38 кВ подается (условно) диспетчером полигона по запросу производителя работ.

## Перечень НТД

- Правила техники безопасности при эксплуатации  электроустановок (ПТБ).

- Правила  технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ).

Рекомендации по замеру полного сопротивления цепи (петли) «Фаза-нуль» на ВЛ-0,38 кВ.

Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электрических сетей государств Содружества

Утверждено

Решением Главной судейской

комиссии

Главный судья соревнований

Ермолов В.Н.

(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 2007 г.

### ПРОТОКОЛ

### ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА № 7

«Расчет и замер сопротивления петли «фаза-нуль» в сетях 0,4 кВ

и выбор автоматического выключателя для защиты линии»

Дата_________________2007г.

Команда_____________ Предприятие______________________________________

Страна-участник соревнования     _________________________________________

Мастер                        _______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Производитель работ_______________  ____________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Член бригады      _______________  _______________________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Норма времени на выполнение этапа – 90 мин.

Время начала работ:                          ___________час.____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час.____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Оценка судей |  |
| 1 | Проверка состава участников и получение задания от судей на выполнение работы: судьи должны убедиться, что задание участниками понято правильно. |  |  |  |
| 2 | Оформление наряда-допуска: инструктаж бригады, выдача задания на проверку защитных средств, инструмента и исправность радиостанции; мастер выписывает наряд и представляет его судьям; одновременно бригада проверяет комплектацию инструментов, защитных средств, приспособлений, исправность радиостанции. | 16 3 10 3 |  |  |
| 3 | Проверка судьями наряда – допуска: судьи проверяют наряд-допуск; наряд-допуск возвращается мастеру |  |  |  |
| 4 | Прибытие на рабочее место: бригада прибывает на рабочее место, производитель работ проверяет по диспетчерским наименованиям соответствие рабочего места, указанное в наряде-допуске. | 5 5 |  |  |
| 5 | Получение разрешения на подготовку рабочего места: мастер (руководитель работ) проводит целевой инструктаж производителю (допускающему) с оформлением в наряде-допуске, знакомит бригаду с содержанием наряда-допуска и передает его допускающему. Оформляет таблицу наряда. Регистрация целевого инструктажа, проведенного выдающим наряд. производитель работ (допускающий) запрашивает у диспетчера разрешение на подготовку рабочего места, оформляет таблицу № 2 наряда-допуска. | 16 10 6 |  |  |
| 6 | Подготовка рабочего места: производитель работ (допускающий) инструктирует члена бригады о порядке установки переносного заземления на рабочем месте; отключить автомат в низковольтном шкафу ТП, отходящей ВЛ-0,4кВ (наименование ВЛ-0,4кВ) и вывесить плакат «Не включать! Работа на линии» проверить исправность указателя низкого напряжения, диэлектрических перчаток, монтерского пояса; проверить отсутствие напряжения на проводах; установить переносное заземление на спусках к низковольтному шкафу на провода ВЛ измеряемой петли; руководитель работ, совместно с допускающим, проверяет подготовку рабочего места и результаты проверки оформляет в наряде-допуске. | 14 2 3 2 2 3 2 |  |  |
| 7 | Получение разрешения на допуск бригады: производитель работ (допускающий) запрашивает у диспетчера разрешение на допуск бригады, оформляет таблицу № 2 наряда-допуска. | 2 2 |  |  |
| 8 | Допуск бригады: допускающий проверяет соответствие состава бригады указанному в наряде-допуске по именным удостоверениям, проводит целевой инструктаж, знакомит с содержанием наряда, указывает границы рабочего места, показывает ближайшее к рабочему месту оборудование, к которому запрещается приближаться; производитель работ инструктирует бригаду о мерах по безопасному ведению работ, технологию по выполнению работы, использование ЗС, руководитель работ дополняет инструктаж (при необходимости); производитель работ проверяет усвоение инструктажа членом бригады; оформление инструктажа в наряде-допуске. | 11 4 3 2 2 |  |  |
| 9 | Выполнение замеров петли «фаза-нуль»: присоединить соединительные изолированные провода к зажимам прибора; присоединить соединительные изолированные провода к нулевому и фазному проводам; проверка состояния концевой опоры перед подъемом; подъем на концевую опору; установить переносное заземление на нижний фазный и нулевой провода на концевой опоре; установить закоротку между нижним фазным и нулевым проводами на концевой опоре сечением, равным сечению фазного провода снять переносное заземление с нижнего фазного и нулевого проводов на концевой опоре и на спусках к низковольтному шкафу ТП; произвести измерения сопротивления методом амперметра – вольтметра на пониженном напряжении переменного тока и отключенной от сети линии; после окончания замеров установить переносные заземления на проводах ВЛ измеряемой петли; снять соединительные провода с проводов ВЛ измеряемой петли на концевой опоре и на спусках к низковольтному шкафу ТП; снять переносные заземления с концевой опоры и на спусках к ТП; убрать инструмент, защитные средства; выполнить расчет замера петли «фаза-нуль» по результатам замеров; оформить протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль»; Выбор автомата. | 56 2 2 2 2 4 3 5 9 5 3 3 2 5 3 6 |  |  |
| 10 | Оформление окончания работы в наряде-допуске: производитель работ оформляет окончание работ в табл. № 3 наряда-допуска. | 5 5 |  |  |
| 11 | Оформление полного окончания работ: руководитель работ принимает рабочее место от производителя работ, совместно оформляется полное окончание работы в наряде-допуске. | 5 5 |  |  |
| 12 | Доклад диспетчеру об окончании работ производитель работ докладывает диспетчеру о полном окончании работ, снятии переносных заземлений, об удалении бригады с рабочего места. | 5 5 |  |  |
|  | ИТОГО: | 135 |  |  |

Итого набрано баллов:	_____________________

Количество штрафных баллов:	_______________________

Количество поощрительных баллов: ____________________

Итого набрано баллов на этапе:    _______________________

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:                  ______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

______________              ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Руководитель команды   _____________            ______________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________