## Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ Аксенов В.А.

18 июля 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

## о проведении 4-го этапа

«Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе 220 кВ»

Железноводск

____сентября 2006 г.

##### ЗАДАНИЕ НА ЭТАП № 4

Наименование работ: «Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе 220 кВ»

Страна-участник соревнования __________________________________

Команда № _________

Предприятие ____________________________________________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасному ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ |
| Электромонтер |  |  | Производитель работ |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 150 баллов | 60 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                     ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель     _____________            ___________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О)

Дата ______________________                        Время________________

Общие требования и условия проведения работ на этапе

Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе 220 кВ

Цель этапа – определение навыков ремонтной бригады производить отбор проб масла из высоковольтного ввода типа ГМТА-45-220/2000 на ХАРГ, замена манометра и доливка масла.

- Работы проводятся на учебном полигоне, на котором в специальном стуле на высоте 4 м (расстояние от земли до переходного фланца ввода) установлен высоковольтный ввод типа ГМТА-45-220/2000. По сценарию ввод установлен на автотрансформаторе 220/110 кВ. Работа проводится со специальных подмостей, имитирующих поверхность крышки бака автотрансформатора. Для подъема на подмости установлена лестница, имитирующая подъемную лестницу автотрансформатора.

- Рядом со вводом размещены необходимые материалы, инструменты, защитные средства и приспособления:

- ключи гаечные двухсторонние с открытым зевом от 8 до 27 мм – 1 комплект;

- отвертки слесарные с диэлектрической ручкой и прямой рабочей частью:

- b=4, L=150 мм – 1 шт.;

- b=6, L=200 мм – 1 шт.;

- отвертки слесарные с диэлектрической ручкой и крестообразной рабочей частью:

- b=5, L=150 мм – 1 штука;

- пассатижи с диэлектрической ручкой – 1 шт.;

- ведро оцинкованное – 2 шт.;

- шприц трехходовой – 1 шт.;

- манометр МТПСg-100-ОМ2  (0÷4 кгс/см2) – 1 шт.;

- термометр для измерения температуры окружающего воздуха – 1 шт.;

- установка для доливки масла ДЗУ-30Ф с инструкцией по эксплуатации;

- защитная каска – 3 шт.;

- предохранительный пояс – 2 шт.;

- аптечка медицинская – 1 шт.;

- салфетка техническая, ветошь обтирочная, сода кальцированная, масло трансформаторное, вода, пломбир, проволока, пломба, прокладка алюминиевая d-17х6 толщ. 1,5 мм – в достаточном количестве.

- Судьи на этапе производят регистрацию участников.

- Перед началом выполнения работ на этапе бригада передает судьям копии используемых ею технологической карты и инструкций по безопасному применению приспособлений.

- Судейской бригадой выдается:

- задание, в котором указывается состав бригады, нормативное количество баллов и нормативное время;

- установочные размеры ввода;

- график зависимости давления во вводе от температуры окружающего воздуха.

- В соответствии с оперативной схемой полигона заполняется наряд, производится инструктаж и допуск бригады на рабочее место.

- Если наряд выписан с ошибками, то наряд переписывается с учетом замечаний судей (переписывание наряда входит в зачет времени работы на этапе).

- Фиксация времени начала выполнения работы на этапе производится после оформления допуска к работе в наряде. На выполнение задания отводится 60 минут.

- В процессе выполнения задания судейская бригада фиксирует правильность и полноту выполняемых работ и делает соответствующие отметки в протоколе.

- По завершению работы судьи на этапе суммируют баллы, выставленные на основании перечня операций, составляют сводный протокол и направляют его в главную судейскую комиссию.

Общая оценка работы на этапе определяется суммой баллов, полученной за выполнение каждой основной операции:

- за безошибочное выполнение операции -  100% от максимальной оценки;

- при одной технологической ошибке -  90% от максимальной оценки;

- при двух технологических ошибках -  70% от максимальной оценки;

- при трех технологических ошибках - 30 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ без технологических ошибок - 70% от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и одной технологической ошибке  - 60% от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и  более одной технологической ошибке - 40% от максимальной оценки;

- при двух нарушениях ПТБ или при 4-х технологических ошибках и более баллы не начислять.

Запись о количестве снятых  и добавленных  баллов с объяснением  причин производится в карточке бригады - участницы в графе «примечание».

Если бригада выполнила работы за время меньше, чем предусмотрено нормой, ей начисляется 1 балл за каждую I минуту сэкономленного времени.

Если бригада превысила нормативное время - снимается 1 балл за каждую I минуту просроченного времени.

# Утверждено

Решением Главной судейской комиссии

Главный судья соревнований

______________________________     ФИО

«_____»_____________2006 г.

Протокол

проведения этапа № 4

Наименование работ: Отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вводе 220 кВ.

Дата____________

Страна-участник соревнования ________________________________________

Команда №______________                 Предприятие________________________

Мастер _____________________      _________________________________

Подпись                                                                                                        Ф.И.О

Производитель работ__________________     __________________________

Подпись                                                               Ф.И.О

Члены бригады (Ф.И.О., группа по электробезопасности)

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п.п. | Наименование всех составляющих операций этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка операций | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выписка руководителем работ наряда на производство работ | 15 |  |  |
| 2. | Допуск и инструктаж: | 15 |  |  |
| 2.1. | Получение допускающим разрешения диспетчера на допуск бригады к производству работ и проведение допуска |  |  |  |
| 2.2. | Проведение производителем работ инструктажа членам бригады по мерам безопасности, связанным с технологией работ, использованием инструмента и приспособлений | 5 |  |  |
| 2.3. | Проверка производителем работ усвоение инструктажа членами бригады | 5 |  |  |
| 2.4. | Оформление допуска к работе в наряде | 5 |  |  |
|  | Фиксация времени начала работ |  |  |  |
| 3. | Проверка пригодности защитных средств, инструмента приспособлений, перед применением. Заземление и подключение установки для доливки масла | 10 |  |  |
|  | Выполнение работ | 100 |  |  |
| 4. | Отбор проб масла на ХАРГ: | 35 |  |  |
| 4.1. | Снятие пломбы с вентиля ввода | 2 |  |  |
| 4.2. | Перекрытие вентиля ввода | 2 |  |  |
| 4.3. | Очистка спускного крана или пробки от грязи и пыли чистой сухой тех. салфеткой | 2 |  |  |
| 4.4. | Снятие заглушки с маслоотборника ввода и установка штуцера устройства для отбора масла | 3 |  |  |
| 4.5. | Открытие вентиля ввода и слив небольшое количество масла (около 50 мл) для промывки устройства | 3 |  |  |
| 4.6. | Проверка 3-х ходового шприца на герметичность | 3 |  |  |
| 4.7. | Соединение шприца с маслоотборным устройством | 3 |  |  |
| 4.8. | Заполнение 3-х ходового шприца маслом под давлением для промывки. Перевод флажка шприца в положение открытия бокового штуцера, выдавливание масла для промывки шприца | 3 |  |  |
| 4.9. | Отбор проб масла на ХАРГ. Перевод флажка шприца в положение открытия бокового штуцера, с удержанием 3-х ходового шприца вверх штуцерами, выдавливание небольшого количества масла для удаления воздуха | 3 |  |  |
| 4.10. | Перевод флажка 3-х ходового шприца в положение закрытия обоих штуцеров | 3 |  |  |
| 4.11. | Отсоединение шприца от маслоотборного устройства, закрытие вентиля ввода | 3 |  |  |
| 4.12. | Прикрепление к шприцу сопроводительной этикетки | 3 |  |  |
| 4.13. | Отсоединение маслоотборного устройства от ввода, обтирка маслоотборного устройства и маслоотборника от масла | 2 |  |  |
| 5. | Замена манометра: | 30 |  |  |
| 5.1. | Проверка типа, паспорта, даты поверки, наличия пломбы, соответствия рисок (мин., макс.), отсутствия механических повреждений манометра | 2 |  |  |
| 5.2. | Перекрытие вентиля ввода | 2 |  |  |
| 5.3. | Отворачивание винтов крепления заменяемого манометра | 2 |  |  |
| 5.4. | Отворачивание накидной гайки и освобождение манометра | 3 |  |  |
| 5.5. | Промывка штуцера маслом | 3 |  |  |
| 5.6. | Замена металлической шайбы | 3 |  |  |
| 5.7. | Приоткрытие вентиля, вытеснение воздуха из соединительной трубки манометра и установка нового манометра под давлением вытекающей струи масла | 3 |  |  |
| 5.8. | Закрепление манометра винтами крепления | 3 |  |  |
| 5.9. | Открытие вентиля | 3 |  |  |
| 5.10. | Сверка показания манометра по графику зависимости давления масла в высоковольтном вводе от температуры окружающей среды | 3 |  |  |
| 5.11. | Определение фактического давления масла в верхней точке ввода по установочной кривой MN | 3 |  |  |
| 6. | Доливка масла во ввод: | 35 |  |  |
| 6.1. | Проверка протоколов химического анализа и ХАРГ на соответствие требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытания электрооборудования» трансформаторного масла, предназначенного для доливки во ввод | 3 |  |  |
| 6.2. | Промывка напорного маслорукава | 3 |  |  |
| 6.3. | Подсоединение напорного маслорукава к установке и вводу под давлением вытекающей струи масла | 4 |  |  |
| 6.4. | Открытие вентиля ввода и раздаточного крана установки | 3 |  |  |
| 6.5. | Доливка масла по графику зависимости давления масла в высоковольтном вводе от температуры окружающей среды (с учетом определения фактического давления в верхней точке ввода) | 4 |  |  |
| 6.6. | Перекрытие вентиля ввода и раздаточного крана установки | 3 |  |  |
| 6.7. | Демонтаж напорного маслорукава | 3 |  |  |
| 6.8. | Установка заглушки на маслоотборник ввода | 3 |  |  |
| 6.9. | Открытие вентиля ввода | 3 |  |  |
| 6.10. | Обезжиривание вентиля и опорного фланца ввода | 3 |  |  |
| 6.11. | Установка пломбы на вентиле вводе | 3 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места: | 5 |  |  |
| 7.1. | Отключение установки, уборка рабочего места (снятие переносных заземлений, сбор инструментов, защитных средств и материалов), удаление бригады с рабочего места | 5 |  |  |
| 8. | Окончание работ: | 5 |  |  |
| 8.1. | Осмотр допускающим рабочего места и его приемка |  |  |  |
| 8.2. | Оформление окончание работ в наряде | 5 |  |  |
|  | Итого за выполнение этапа: | 150 |  |  |

Норма времени  на выполнение работ на этапе 60 минут

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затраты времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

Старший судья этапа ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

Судьи этапа 	             ________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

________________		_____________________

(подпись)				Ф.И.О.

С результатами ознакомлен:

Мастер	________________                __________________

(подпись)			Ф.И.О.

Дата  ____________                                                               Время _____ час _____ мин