## Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

__________________ Аксенов В.А.

18 июля 2006 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  5-го этапа

«Наладка маломасляного выключателя ВМТ-110 кВ»

Железноводск

_____ сентября 2006 г.

# ЗАДАНИЕ НА ЭТАП №5

Наименование работы: Наладка маломасляного выключателя ВМТ-110 кВ

Страна - участник соревнований___________________________________

Команда №_______________

Предприятие________________________________________________________

| Состав команды | Ф.И.О. | Группа по электробезопасности | Обязанности по безопасности ведению работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  | Руководитель работ Выдающий наряд |
| Электромонтер |  |  | Производитель работ. Допускающий |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |
| Электромонтер |  |  | Член бригады |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 175 | 180 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                     ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

### С заданием ознакомлен:

Руководитель работ            _____________            ___________________

(подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Общие требования

1. Соревнования на этапе №5 проводятся с целью определения профессиональной подготовки и квалификации персонала, который выполняет наладку маломасляного выключателя ВМТ-110 кВ.

Оценке подлежат: умение проводить наладку выключателя, соблюдение во время проведения этих работ требований нормативных документов по охране труда; применение положений нормативных документов, методик и инструкций, которые касаются наладки выключателя ВМТ- 110 кВ; оформление полученных результатов, соответствующих выводов и рекомендаций. Оценка отображается в виде определенного количества баллов, которые начисляются каждой бригаде после завершения работ на этапе.

2. Основными документами, которыми нужно руководствоваться во время соревнований по наладке выключателя являются:

- Положение о проведении в 2006 году Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше.

- Положение о проведении в 2006 году 5-го этапа Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше.

- Выключатель маломасляный серии ВМТ. Техническое описание и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО.

- Правила и инструкции, а также технологические карты, действующих на территории стран – участниц соревнований.

3. Задача на выполнение наладки выключателя для каждой бригады оформляется судейской бригадой этапа согласно бланку, приведенному в приложении к этому Положению.

4. Результаты соревнований на этапе №5 для каждой бригады оформляются судейской бригадой этапа в виде протокола проведения этапа (далее Протокол ПЭ) согласно бланку, приведенному в приложении  к этому Положению.

Каждая команда выполняет операции по своим проектам производства работ.

5. За нормированное время проведения работ этапа №5 принимается 180 мин. для каждой бригады. Отсчет времени выполняется с помощью секундомера.

Отсчет зачетного времени начинается после проверки судьями оформленного наряда-допуска и допуска бригады к выполнению работ (за подписью допускающего и руководителя работ).

Отсчет зачетного времени заканчивается после сбора, укладки на определенное место такелажа, приспособлений, защитных средств, вывод бригады из рабочего места, закрытие наряда и доклада мастера судьям этапа об окончании работы и сдачи наряда судьям этапа для проверки.

Время работы судей по проверке наряда допуска и переговоров с диспетчером в зачетное время не учитывается.

Отсчет времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, которые не зависят от бригады.

6. Нормированная оценка работ на этапе №5 составляет 175 баллов.

Максимальное количество балов для каждой операции приведено в Протоколе ПЭ (приложение  к этому Положению).

Оценка действий команд на этапе производится по каждой операции на основании технологической карты и заносится в протокол ПЭ.

При оценке операций судейская бригада руководствуется следующим:

- за безошибочное выполнение операции – 100% от максимальной оценки;

- при одной технологической ошибке – 90% от максимальной оценки;

- при двух технологических ошибках – 70% от максимальной оценки;

- при трех технологических ошибках – 30% от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ без технологических ошибок – 70% от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и одной технологической ошибке – 60% от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и более одной технологической ошибке – 40% от максимальной оценки;

- при двух нарушениях ПТБ или при более 4-х технологических ошибках баллы по операции не начисляются.

Причиной уменьшения суммы  количества баллов будет превышение времени, нормированного для этапа. За каждую 1 мин. дополнительного времени снимается 1 балл.

Количество баллов может быть увеличено в случаях экономии времени бригадой на этапе при условии отсутствия нулевых оценок по отдельным операциям. За каждую 1 мин. сокращение времени прибавляется 1 балл.

Решение об увеличении или уменьшении фактически начисленного  количества баллов по отдельным операциям и в целом, в сравнении с нормированной, принимается судейской бригадой этапа, а добавленные или снятые баллы указываются с примечаниями в Протоколе ПЭ.

7. Руководитель команды-участницы соревнований, ознакомившись с Протоколом ПЭ бригадой своей команды, должен поставить на нем свою подпись, после чего Протокол ПЭ судейской бригадой передаётся главной судейской комиссии.

Несогласие указанного руководителя с решением судейской бригады этапа не отменяет требования подписания этим руководителем Протокола ПЭ, но в этом случае ему предоставляется право подать главной судейской комиссии  письменную мотивированную апелляцию на данное решение не позднее, чем через 2 час после предоставления Протокола судейской бригадой главной судейской комиссии.

Рассмотрение апелляций и решения главной судейской комиссии происходит в соответствии с Положением о проведении в 2006 году Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше.

8. В случае определения лучшей бригады этапа №5, если две или больше из них наберут одинаковое количество баллов, более высокое место присуждается той бригаде, которая имеет меньшее количество замечаний к протоколу измерений и испытаний выключателя. Для унификации требований к составлению протоколов измерений и испытаний в данном положении приводится форма протокола см. приложение. Протоколы будут выданы участникам соревнований в виде бланка, который необходимо заполнить  при проведении этапа с указанием всех измерений (зазоров, размеров, допусков и т.д.).

Условия проведения работ на этапе №5

1. Для максимального приближения выполнения данной работы к реальным условиям предлагается, что работы выполняются в условиях действующей подстанции. Работа выполняется с оформлением наряда-допуска на весь объем работ.

2. Реально выполняется только объем работ, связанный с наладкой масляного выключателя ВМТ-110кВ.

3. Наладка выключателя выполняется с помощью автоподъемника АП-17, который предоставляется Принимающей  стороной. Технические данные подъемника АП-17 предоставляется принимающей стороной.

4. Выполнение работы по наладке выключателя оформляется нарядом с последующим допуском бригады в соответствии с действующими ПТБ своей страны участницы. Страна-участник использует свою форму наряда-допуска и свой план производства работ.

5.Допускающий предоставляется принимающей стороной. На время проведения работы бригаде предоставляются средства, которые разрешают ей осуществлять связь с оперативным персоналом ПС.

6. Принимающая сторона обеспечивает:

- выполнение п.п.3, 5;

- ознакомление команд с разрешенными путями прохода на ПС;

- инструментами, приборами, защитными средствами, механизмами и т.д. необходимыми для наладки выключателя ВМТ-110 кВ и указанными в Перечне оборудования, материалов и оснастки для 5 этапа.

Допускается  применение командой участницей соревнований собственных средств, приборов, инструмента, материалов и оснастки.

7. Страна - участник обеспечивает:

- включение в состав команды не меньше трех своих работников, а также резервного члена команды.

8. Судьи перед началом соревнований доводят бригаде задачи на этап. Порядок доведения задачи устанавливается общим положением о соревновании.

9. Судейская бригада этапа перед началом работ проверяет комплектацию бригады, которая должна проходить этап, после чего член команды энергосистемы-участника соревнований, которому предоставлены соответствующие права, выдает для своей бригады наряд на проведение работ согласно полученной задаче. Наряд передается судейской бригаде этапа для проверки.

10. Если после проверки наряда судейской бригадой этапа замечаний к нему не выявлено, то этот наряд передается дежурному ПС для проведения самого допуска.

11. При наличии у судей замечаний к наряду, он не передается дежурному, а возвращается лицу, которое выдало этот наряд, для исправления ошибок. Новый наряд передается судьям на проверку и т.д.

12. Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команду не имеет права подсказывать членам команды.

13. В случае грубых нарушений, согласно п. 6.6.5 Положения о проведении в 2006 году Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше, бригада снимается с прохождения этапа.

##### Утверждено

Решением Главной судейской комиссии

Главный судья соревнований

_____________________________  (Ф.И.О.)

«_____» _____________ 2006 г.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА №5

Наименование работы: Наладка маломасляного выключателя ВМТ -110 кВ

Дата

Страна-участник соревнований_______________________________________________________

Команда №__________________    Предприятие _________________________________________

Мастер ______________________

(Ф.И.О.)

Производитель работ   ________________________________________

(Ф.И.О.)

Члены бригады (Ф.И.О., группа из электробезопасности):

1. _______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, которые подлежат оценке:

Исходное положение: выключатель смонтирован, залит маслом и находиться под давлением.

Примечание: составлено на основе «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» ИБКЖ.674143.001 ТО, Екатеринбург 1993.

| № п/п | Наименование составных этапа | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная оценка операции | Оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оформление наряда-допуска, регистрация. | 5 |  |  |
| 2 | Допуск к роботе и инструктаж | 5 |  |  |
| 3 | Наименование технологических операций: |
| 3.1 | Осмотр выключателя: Определение дефектов и объемов работ. Оценить давление и уровни масла в маслонаполненых колонах. по манометрам и масломерным стеклам. | 5 |  |  |
| 3.2 | Убедится в отключенном положении выключателя. Снять крышки рамы. | 5 |  |  |
| 3.3 | Проверить техническое состояние привода: целостность деталей и надежность их крепления, обратить внимание на рабочие поверхности сцепляющего рычага, собачек сцепляюще-расцепляющих устройств, всех роликов, а также на состояние пружин и контактов БКМ. | 5 |  |  |
| 3.4 | Осмотреть зажимы и провода цепей вторичной коммутации. Зачистить рабочие контакты БКМ. | 5 |  |  |
| 3.5 | Проверить электрическое сопротивление катушек электромагнитов управления и состояние их электрической изоляции. | 5 |  |  |
| 3.6 | Определить нормы допустимого износа деталей. | 5 |  |  |
| 3.7 | Проверить стрелу прогиба свободной ветви цепи. | 5 |  |  |
| 3.8 | Проверить уровень масла в редукторе, наличие смазки в сборочных единицах трения механизмов. |  |  |  |
| 3.9 | Определение зазоров между верхним торцом пружины и пружинодержателем, соответствующего минимальному и нормированному усилию пружин привода. Измерение высоты упора расцепителя привода. | 15 |  |  |
| 3.10 | Регулировка горизонтальной передачи. | 5 |  |  |
| 3.11 | Поставить переключатель режимов в положения АВТО, произвести 4-5 динамических включений и отключений выключателя. произвести проверку регулировочных размеров согласно заводской инструкции ( зазор - А, западание – Б, зазор – В, требуемое положение упора - Д рис 5 зав инструкции на привод ППрК-1400). | 15 |  |  |
| 3.12 | Измерение напряжения срабатывания электромагнитов управления. | 5 |  |  |
| 3.13 | Измерение сопротивлений обмоток электромагнитов с проверкой сопротивления изоляции электромагнитов | 5 |  |  |
| 3.14 | Измерение сопротивление изоляции каждого подогревателя. Проверка работы подогревательных устройств. | 5 |  |  |
| 3.15 | Регулировка давления колонн сжатым газом (азотом или воздухом с относительной влажностью не более 25%). При заполнении из баллонов предварительно сливание из них водного конденсата. Заполнение до срабатывания выпускного автоматического клапана при давлении 9,0+1,0 кгс/см2. После того как при давлении не ниже 6,0 кгс/см2 произойдет закрытие выпускного автоматического клапана продолжение газонаполнения до 8,0+0,8 кгс/см2. При необходимости регулировка давления срабатывания клапана | 20 |  |  |
| 3.16 | Проверка исправности действия механизмов выключателя пятикратными операциями включения и отключения и двукратными циклами ВО, ОВ, ОВО. | 5 |  |  |
| 3.17 | Измерение электрического сопротивления главной цепи токопровода (между выводами каждого дугогасительного устройства). | 15 |  |  |
| 3.18 | Измерение линейной скорости при отключении и включении на 1-й или 2-й колонне от привода. | 15 |  |  |
| 3.19 | Измерение собственного времени включения и отключения, а также бесконтактной паузы при работе от АПВ при номинальном напряжении на зажимах электромагнитов управления привода. | 5 |  |  |
| 3.20 | После окончательной регулировки и снятия характеристик восстановление электрического монтажа. | 5 |  |  |
| 3.21 | Оформление протокола измерений и испытаний выключателя | 5 |  |  |
| 4 | Уборка рабочего места. | 5 |  |  |
| 5 | Закрытие наряда-допуска и оформление окончания работ. | 5 |  |  |
|  | Всего по операциям этапа | 175 |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе: 180  мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

_______________________________________________________________________________

Предложения в Главную судейскую комисию:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:   ______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

###### Судьи этапа:                    ______________              ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________              ____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Руководитель команды            _____________            ___________________

(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

Протокол измерений и испытаний при наладке МВ-110 кВ

типа ВМТ-110 кВ зав.№_________

ПС______________________ прис.____________________

| № п/п | Наименование характеристики | Результаты измерений |
| --- | --- | --- |
|  |  | ф. «А» | ф. «В» | ф. «С» |
|  | Зазор между серьгой привода и пластиной её эластичного демпфера, мм |  |
|  | Высота упора расцепителя привода, мм |  |  |  |
|  | Сопротивление полюса постоянному току, мкОм |  |  |  |
|  | Проверка работы выпускного автоматического клапана: открытие клапана, кгс/см2 закрытие клапана, кгс/см2 |  |  |  |
|  | Линейная скорость движения подвижных контактов, измеренная на устройстве для записи виброграммы во время отключения на участке 70 мм от отключенного положения (на виброграмме отключения), м/с |  |  |  |
|  | Линейная скорость движения подвижных контактов, измеренная на устройстве для записи виброграммы во время включения на участке 140 мм от включенного положения (на виброграмме включения), при нормированной тяге включающих пружин привода, м/с |  |  |  |
|  | Собственное время отключения, с |  |  |  |
|  | Собственное время включения, с |  |  |  |
|  | Бесконтактная пауза при АПВ, с |  |  |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания электромагнита включения, В |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания электромагнита отключения, В |  |
|  | Сопротивление изоляции подогревателей, МОм |  |
|  | Сопротивление изоляции электромагнита включения, МОм |  |
|  | Сопротивление изоляции электромагнита отключения, МОм |  |
|  | Сопротивление обмотки электромагнита включения постоянному току, Ом |  |
|  | Сопротивление обмотки электромагнита отключения постоянному току, Ом |  |
|  | Сопротивление опорной изоляции выключателя, МОм |  |

Примечание: для выключателя ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 с приводом ППрК-1400.

Наладка выключателя выполнялась при температуре окружающего воздуха _______ºС,

в соответствии с _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

К протоколу прилагаются:

- виброграммы     - _________ шт.;

Приборы и аппаратуры, которые использовались при наладке:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дополнительные испытания и проверки:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководитель работ:

_________________              ________________________             _________________

(должность)	    (Ф.И.О.)	                     (подпись)