Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств

Исполнительный комитет ЭЭС СНГ

ПРОЕКТ НТД ИКЭС-…-…-2014

Стандарт

«Электрическая энергия. Основные показатели качества электрической энергии и их нормы на различных номинальных напряжениях при её передаче по межгосударственным линиям электропередачи».

ПРОЕКТ НТД ИКЭС-…-…-2014

Москва

2014

Сведения о Стандарте

РАЗРАБОТАН  ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») на основании анализа существующих стандартов и нормативно-технических документов.

НТД утвержден Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых       Государств (Протокол №              от                            2014 г.)

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………4

1 Область применения…………………………………………………………………..5

1.1 Основные положения………………………………………………………………..5

1.2 Объект нормирования……………………………………………………………….6

1.3 Контроль качества электрической энергии………………………………………...7

1.4 Анализ качества электрической энергии…………………………………………...7

2. Нормативные ссылки………………………………………………………………….8

3 Термины и определения……………………………………………………………...10

3.1 Определения, касающиеся характеристик напряжения………………………….10

3.2 Определения, касающиеся электрических сетей…………………………………15

3.3 Определения, касающиеся контроля качества электрической энергии………...16

3.4 Определения, касающиеся анализа качества электрической энергии…………..16

3.5 Определения, касающиеся неопределенности измерения……………………….17

4. Обозначения………………………………………………………………………….18

5.Сокращения…………………………………………………………………………...19

6. Характеристики высокого и сверхвысокого напряжения…………………………20

6.1 Общие положения…………………………………………………………………..20

6.2 Нормы поставляемого напряжения………………………………………………..20

6.3 Случайные события……………………………...…………………………………26

Приложение А (справочное) Рекомендации по контролю качества электрической энергии при ее передаче по межгосударственным линиям электропередачи……...32

Приложение Б (справочное) Рекомендации по анализу качества Электрической энергии с целью определения источника искажений Показателей Качества ЭлектрОэнергии  при ее передаче по МГЛЭП……………………………………..…41

Библиография…………………………………………………………………………...54

Введение

Особенности поставляемой электрической энергии

Электрическая энергия, поставляемая потребителям, в том числе и по межгосударственным линиям электропередачи, обладает характеристиками, которые являются изменяемыми и которые влияют на ее ценность для потребителя. В первую очередь, электрическая энергия, как и любой другой товар, для потребителя должна соответствовать определённым критериям качества.

Для промышленности, ухудшение качества поставляемой электрической энергии может иметь различные негативные последствия и повышает вероятность возникновения аварийных и и других чрезвычайных ситуаций.

Для того, чтобы частота в электрической сети оставалась неизменной, требуется генерация соответствующей мощности, покрывающей суммарный спрос в каждый момент времени. Поскольку генерация электрической энергии и спрос на нее в определенной степени подлежат изменениям (особенно в случаях неисправности в системах генерации, передачи или  распределения), всегда есть риск несоответствия мощности генерации и мощности нагрузки, в результате чего возможно изменение частоты.

Из-за значительной протяженности межгосударственных линий электропередачи они подвержены воздействию атмосферных явлений. Различные виды грозовых разрядов (молний) являются причинами различного рода возмущений, в частности импульсов, выбросов и провалов напряжения, или даже полного прекращения подачи электроэнергии. Длительность и степень возмущений зависят от структуры системы передачи и распределения электрической энергии.

При наличии внутренних источников возмущений, обусловленных, например, резонансом или феррорезонансом (возникает при насыщении трансформаторов, установленных в электрической сети), в линии электропередачи могут возникать колебания напряжения. К появлению импульсных перенапряжений приводит также и коммутация элементов электрической сети.

В результате передачи, распределения и использования электрической энергии могут проявляться такие характеристики напряжения, как отклонение значения напряжения, изменение формы волны напряжения, его несимметрия, или наложение сигнала передачи данных.

Настоящий Стандарт описывает характеристики и параметры электрической энергии в терминах, относящихся к напряжению переменного тока.

1. Область применения

1.1 Основные положения

Целью настоящего Стандарта является формирование единого подхода к определению показателей качества электрической энергии (ПКЭ), нормированию значений ПКЭ и их применению при решении задач, связанных с повышением качества электрической энергии (КЭ) при ее передаче по межгосударственным линиям электропередачи (МГЛЭП) государств-участников СНГ, определением и отражением   показателей качества электрической энергии и их нормативные значения (нормы)  на номинальных значениях напряжения в области применения высоких и сверхвысоких напряжений МГЛЭП при нормальных условиях эксплуатации.

Настоящий Стандарт учитывает мировые тенденции, нормы и требования других нормативно-технических и методических документов по соответствующей тематике.

Разработка настоящего Стандарта обусловлена необходимостью сбора и накопления статистической информации по используемым в мировой практике показателям качества электрической энергии, обобщения сведений, действующих норм и требований к КЭ в сетях электроснабжения государств-участников СНГ и их применения при организации контроля и анализа ПКЭ в узлах примыкания МГЛЭП при межгосударственных обменах электрической энергией государств-участников СНГ, а также направлена на развитие метрологического обеспечения ПКЭ в электроэнергетической отрасли государств- участников СНГ.

Необходимо отметить, что в настоящее время проработка некоторых вопросов, связанных с нормативными значениями и составом ПКЭ, требующих контроля на высоких и сверхвысоких напряжениях энергосистем государств-участников СНГ, недостаточна. Поэтому, в дальнейшем, предполагается актуализация настоящего  Стандарта, выполняемая по мере накопления опыта и статистической информации при эксплуатации систем контроля показателей качества электрической энергии, использующихся при межгосударственных обменах электрической энергией государств-участников СНГ.

Примечание 1 – Нормы для номинальных  значений напряжения в области применения низких и средних напряжений в настоящем Стандарте не рассматриваются.

Нормы, установленные настоящим Стандартом, являются рекомендуемыми во всех режимах работы электрических сетей МГЛЭП, кроме режимов, обусловленных:

а) организацией энергоснабжения по временной схеме в условиях, возникших в результате поломки, технического обслуживания и строительных работ, или с целью сокращения срока отключения энергоснабжения;

б) несовместимостью установки или оборудования пользователя сети с соответствующими стандартами или с техническими требованиями для подключения, установленными местным управлением или системным оператором (оператором распределительных сетей), включая пределы эмиссии кондуктивных помех.

Примечание 2 - Установка пользователя сети может включать как нагрузку, так и выработку (генерацию).

в) исключительными ситуациями, в частности:

- исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями (ураган, наводнение, землетрясение и т. п.);

- непредвиденными ситуациями, вызванными действиями стороны, не являющейся энергоснабжающей организацией и потребителем электрической энергии (пожар, взрыв, военные действия и т. п.);

- условиями, регламентированными государственными органами местного управления;

- забастовкой (подлежащей законодательному регулированию;

- нехваткой мощности в результате внешних событий.

Характеристики напряжения, данные в настоящем Стандарте, не могут быть использованы в качестве уровней электромагнитной совместимости (ЭМС)  или пределов эмиссии кондуктивных помех.

Характеристики напряжения, данные в настоящем Стандарте, не предназначены для использования в целях определения требований к стандартам, устанавливающим требования к характеристикам определенного оборудования и установок.

Примечание 3 - Если имеются условия электроснабжения, которые не определены в стандарте, устанавливающем требования к характеристикам электрооборудования, то работа электрооборудования может быть ухудшена.

Примечание 4 - Распределение расходов между вовлеченными сторонами в случае устранения рекламаций и урегулирования проблем находится за пределами области применения настоящего Стандарта.

Примечание 5 - Состав ПКЭ, необходимых для контроля качества электрической энергии на МГЛЭП, определяется по мере накопления статистических данных.

Примечание 6 -  Обработка и применение результатов накопленной статистики находится за пределами области применения настоящего Стандарта.

1.2 Объект нормирования

Объектом, относительно которого настоящий Стандарт устанавливает нормы, являются  характеристики напряжения:

- частота;

- величина напряжения (напряжение);

- форма волны напряжения;

- несимметрия напряжений трехфазной системы.

При передаче электрической энергии по электрическим сетям высокого и сверхвысокого напряжений, характеристики напряжения подвержены изменениям. Искажения могут происходить из-за изменений нагрузки, влияния кондуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и из-за внешних воздействий. При этом в любой момент времени возникают случайные изменения характеристик напряжения как в отдельной точке передачи электрической энергии, так и в различных точках электрической сети.

Все это может привести к изменению показателей качества электрической энергии. Вследствие этих изменений можно ожидать, что характеристики напряжения в некоторых случаях могут выйти за установленные нормы.

Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на характеристики напряжения (например, провалы, прерывания, выбросы, перенапряжения, импульсы и т.д.), необходимо их соответствующим образом интерпретировать. Следует также учитывать статистические данные, относящиеся к таким характеристикам.

1.3 Контроль качества электрической энергии

При оказании услуг сторонами по перемещению и/или замещению электрической энергии в межгосударственных электрических сетях (как правило, это высокие и сверхвысокие напряжения) с целью определения показателей качества электрической энергии при ее передаче по МГЛЭП настоящий Стандарт  рекомендует метод контроля, представленный в Приложении А.

## Контроль качества электрической энергии (контроль КЭ) при ее передаче по МГЛЭП подразумевает оценку соответствия показателей качества электрической энергии (характеристик напряжения) нормам, установленным в настоящем Стандарте. Поскольку большинство процессов, протекающих в электрических сетях, имеют быстротекущий характер, то все нормируемые показатели качества электрической энергии не могут быть измерены напрямую, их необходимо дополнительно рассчитывать. Для этого необходимо выполнить большой объём измерений с достаточным быстродействием и одновременной математической и статистической обработкой измеренных значений.

## Наибольший объем  измерений необходим для определения несинусоидальности напряжения. Первичная обработка измеренных значений напряжений состоит из определения их гармонического состава  по алгоритму быстрого преобразования Фурье. Далее  производится усреднение полученных значений на установленных интервалах времени. Достаточно сложная обработка результатов измерений должна быть  задействована и при оценке колебаний напряжения, что усугубляется еще и тем, что в сети колебания напряжения имеют случайный характер. Размах изменения напряжения и интенсивность (доза)  фликера должны быть рассчитаны по-разному, хотя исходные измерительные данные одинаковы.

Контроль КЭ  при ее передаче по МГЛЭП необходимо осуществлять с  применением специальных  приборов, обеспечивающих измерение и расчёт всех необходимых параметров.

Местом для контроля  КЭ при ее передаче по МГЛЭП являются точки, ближайшие к границе государств (сторон), через которые осуществляется перемещение и/или замещение электрической энергии. Точками контроля КЭ могут являться смежные подстанции МГЛЭП, расположенные на границе государств. В этих точках должны выполняться измерения с целью подтверждения соблюдения требований настоящего Стандарта.

Предпочтительным способом контроля качества электрической энергии является непрерывный мониторинг ее параметров с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы.

1.4 Анализ качества электрической энергии

Анализ качества электрической энергии (анализ КЭ) при ее передаче по МГЛЭП проводят с целью определения источника искажений при наличии претензий или замечаний  от одной из сторон, а также в случае выявления существующих или потенциальных несоответствий по результатам непрерывного контроля показателей качества электрической энергии.

Для того, чтобы объективно выявить сторону, влияющую на ухудшение качества электрической энергии, передаваемой по МГЛЭП, необходимо сопоставить параметры электрической энергии в точках ответственности сторон смежных подстанций МГЛЭП. Реализация данного подхода позволяет определить источник искажения качества электрической энергии.

Анализ КЭ, помимо характеристик напряжения, относящихся к показателям качества электрической энергии, также распространяется и на ряд дополнительных характеристик, относящихся к параметрам силы тока и мощности.

Приборы для целей анализа КЭ должны  иметь в  своем составе устройство для обработки и запоминания результатов измерений данных электрических величин.

Рекомендации по анализу КЭ приведены в Приложении Б.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы:

-   ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ДСТУ EN 50160:2010 Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения;

-    ГОСТ 29322-92 (2004)  Стандартные напряжения;

- ГОСТ 721-77 (85) Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В;

-     ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения.  Общие технические условия;

-     ГОСТ 7746 - 2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;

-   ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения;

-   ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 Трансформаторы измерительные. Часть 8. Электронные трансформаторы тока;

- ГОСТ Р 51317.2.4–2000 (МЭК 61000–2–4–94) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий;

- ГОСТ 30804.4.7–2013 (МЭК 61000–4–7:2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств;

-  ГОСТ 30804.4.30–2013   (МЭК 61000–4–30:2008)        Электрическая энергия.  Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерения показателей качества электрической энергии;

-     ГОСТ  23875–88 Качество электрической энергии. Термины и определения;

# -    ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения;

-     ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения;

- ГОСТ Р 50648-94 (IEC 1000-4-8) Совместимость технических средств электромагнитная;

-  ГОСТ Р 8.655-2009 Государственная система  обеспечения единства измерений. Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования;

-  ГОСТ 8.417–2002   Государственная система обеспечения  единства измерений.  Единицы величин;

-     РМГ 29-99 - ГСИ.   Метрология. Основные термины и определения;

-    РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Применение "Руководства по выражению неопределенности измерений";

-  РМГ 74-2004 ГСИ.  Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений;

-  РМГ 91-2009   Совместное использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерения».

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — в сети Интернет и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 Определения, касающиеся характеристик напряжения.

3.1.1 низкое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования не превышает 1 кВ включительно (в соответствии с           IEC 60038 и ГОСТ 29322).

3.1.2 среднее напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше 1 кВ до 35 кВ включительно (в соответствии с        IEC 60038 и ГОСТ 29322), или классы напряжения для электрических сетей:  3, 6, 10, 20 и   35 кВ  (в соответствии с ГОСТ 721).

3.1.3 высокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше 36 кВ до 245 кВ,  включительно (в соответствии с           ГОСТ 29322), или классы напряжения для электрических сетей: 110, 150, 220 и 330 кВ   (в соответствии с ГОСТ 721).

3.1.4 сверхвысокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого для оборудования свыше  245 кВ (в соответствии с ГОСТ 29322), или классы напряжения для электрических сетей: 500 и 750 кВ (в соответствии с ГОСТ 721).

3.1.5 качество электрической энергии: Степень соответствия характеристик напряжения в данной точке электрической сети совокупности нормированных показателей качества электрической энергии.

3.1.6 нормальные условия эксплуатации: Условия для распределительной системы (электрической сети), при которых обеспечены требования по нагрузке и выработке (генерации), выполняются необходимые коммутационные операции, устраняются сбои при помощи автоматической системы защиты, а также отсутствуют исключительные обстоятельства, такие как, например:

а) подача электроснабжения по временной схеме;

b) несоответствие установки или оборудования сети пользователя соответствующим стандартам или требованиям к подключению;

с) а также отсутствуют исключительные условия, такие как, например:

1) исключительные погодные условия и другие природные катаклизмы;

2) вмешательства третьей стороны;

3) нормативные акты местных властей;

4) забастовки (подлежащие законодательному регулированию);

5) форс-мажор;

6) недостаток энергии вследствие внешних обстоятельств.

3.1.7 номинальное напряжение: Напряжение, для которого предназначены или идентифицированы электрическая сеть, а также источники и приемники электрической энергии и применительно к которому устанавливают его рабочие характеристики.

3.1.8 заявленное поставляемое напряжение: Заявленное поставляемое напряжение обычно равно номинальному напряжению системы (сети). Если по заданному диспетчерскому графику напряжений или по согласованию между поставщиком и потребителем напряжение электрической сети отличается от номинального напряжения, то это напряжение считается согласованным напряжением электроснабжения Uс.

3.1.9  частота напряжения: Частота повторения колебаний основной частоты напряжения электроснабжения, измеряемая в течение установленного интервала времени.

3.1.10 номинальная частота: Частота, значение которой служит для обозначения или идентификации системы электроснабжения (электрической сети).

3.1.11 напряжение гармонической составляющей (гармоники): Синусоидальное напряжение с частотой кратной основной частоте  напряжения сети.

Примечание - На практике гармоники могут быть оценены следующим образом:

- индивидуально, по их относительной амплитуде (uh), равной отношению напряжения гармоники (Uh) к напряжению основной частоты (U1), где h – порядок (номер) гармоники.

- суммарно, например, через суммарный коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THD, рассчитываемый по формуле:

Гармоники напряжения в питающей сети возникают, главным образом, из-за нелинейных нагрузок пользователей, подключенных к участкам различных уровней напряжения сети. Гармонические токи, протекающие через участки сети, генерируют гармонические напряжения на их импедансах. При этом, гармонические токи и импедансы сети, а, следовательно, и гармоники напряжения, изменяются во времени.

3.1.12 интергармоническая составляющая напряжения: Синусоидальное напряжение с частотой, не кратной частоте основной составляющей напряжения сети.

Примечание - Интергармоники напряжения на близких частотах могут появляться одновременно, формируя широкополосный спектр.

3.1.13 фликер: Колебания напряжения, вызываемые, например, резким изменением нагрузки на рассматриваемом участке электрической сети и характеризуемые размахом изменения напряжения, частотой и интервалом между следующими друг за другом изменениями напряжения.

3.1.14 интенсивность (доза) фликера: Воздействие фликера за установленный промежуток времени.

Интенсивность (доза) фликера, метод измерения фликера и оценка определены в следующих значениях:

Pst – кратковременная интенсивность (доза) фликера, измеренная в течение 10 мин;

PLt – долговременная интенсивность (доза) фликера, рассчитанная от последовательности 12 значений Pst за интервал в 2 ч согласно следующей формуле:

3.1.15 напряжение сигналов передачи данных в сетях электроснабжения: Напряжение сигналов, добавленное к напряжению электропитания для передачи информации в   сетях и электроустановках пользователей сети.

Примечание - Три типа сигналов передачи данных в электрических сетях могут классифицироваться, как:

- сигналы пульсационного управления: наложенные синусоидальные сигналы напряжения в диапазоне от 110 Гц до 3 000 Гц;

- сигналы связи по силовым сетям: наложенные синусоидальные сигналы напряжения в диапазоне от 3 кГц до 148,5 кГц;

- сигналы маркировки силовых сетей: наложенные кратковременные импульсы (прямоугольные) в определенных точках волны напряжения.

3.1.16 среднеквадратическое значение напряжения: Корень квадратный из среднего арифметического значения квадратов мгновенных значений величины, измеренных в течение установленного интервала времени и в установленной полосе частот.

Примечание - Для требований настоящего Стандарта при обнаружении и оценке провалов/выбросов напряжения, перенапряжений и прерываний напряжения используется среднеквадратическое напряжение, обновляемое для каждого полупериода и измеряемое на интервале времени равном одному периоду основной частоты.

3.1.17 быстрое изменение напряжения: Быстрое изменение среднеквадратического значения напряжения между двумя последовательными уровнями установившегося напряжения.

Примечание -  См. также EN 61000-3-3.

3.1.18 опорное напряжение (для оценки прерываний, провалов и выбросов напряжения): Значение напряжения, указанное в качестве базового, относительно которого определяется остаточное напряжение, пороговые уровни и другие значения (провалы, прерывания и выбросы), выраженные в относительных единицах или процентном исчислении.

Примечание - В настоящем Стандарте опорным напряжением считается номинальное или согласованное (заявленное) напряжение системы электроснабжения.

3.1.19 прерывание напряжения:  Уменьшение напряжения в точке поставки электрической сети ниже  5 % от опорного напряжения.

Примечание 1 - Прерывание напряжения может классифицироваться как:

а) заранее запланированное, когда пользователи сети информированы заранее о выполнении намеченных работ в электрической сети;

б) случайное, вызванное долговременной или кратковременной неисправностью, главным образом связанной с внешними обстоятельствами, неисправностью оборудования или посторонним вмешательством.

Случайное прерывание классифицируется на:

1) долговременное (дольше 3 мин);

2) кратковременное (до 3 мин включительно).

Примечание 2 - Обычно прерывания происходят вследствие срабатывания выключателей или защитных устройств.

Примечание 3 - Влияние заранее запланированных прерываний напряжения может быть минимальным при условии принятия соответствующих мер пользователями сети.

Примечание 4 - Заранее запланированные прерывания напряжения обычно происходят вследствие выполнения плановых работ в электрической сети.

Примечание 5 - Случайные прерывания напряжения являются непредсказуемыми и большей частью случайными событиями.

Примечание 6 - Прерыванием в многофазных сетях считают, когда напряжение падает ниже 5% от опорного напряжения на всех фазах (в противном случае, считается провалом).

Примечание 7 - В некоторых государствах Содружества для классификации прерываний длительностью короче 1-5 с используется термин «очень короткое прерывание» или «переходное прерывание». Такие прерывания иногда могут быть вызваны срабатыванием устройств АВР.

3.1.20 импульсное перенапряжение: Одиночное перенапряжение (импульс) или кратковременный колебательный процесс, обычно быстро затухающий, длительностью несколько миллисекунд или менее.

[IEV 604-03-13, изменено]

Примечание - Импульсные перенапряжения часто вызываются ударом молнии, переключением или срабатыванием коммутационного оборудования и предохранителей. Время нарастания импульсного перенапряжения может варьироваться от значений менее микросекунды до нескольких миллисекунд.

3.1.21 провал напряжения: Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения.

Примечание 1 - В практическом применении для целей настоящего Стандарта пороговым значением начала провала считается напряжение, равное 90% от опорного значения напряжения.

Примечание 2 - Обычно провал напряжения связан с возникновением и прекращением короткого замыкания или другими случаями резкого возрастания тока в системе или в подключенных к ней установках.

Примечание 3 - В рамках настоящего Стандарта провал рассматривается как двумерное эдектромагнитное возмущение, значение которого определяется напряжением и длительностью.

3.1.22 пороговое значение окончания провала напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения окончания провала напряжения.

3.1.23 остаточное напряжение провала напряжения: Минимальное значение среднеквадратического напряжения, зарегистрированное во время провала напряжения.

Примечание - В настоящем Стандарте остаточное напряжение выражается в процентах от опорного напряжения.

3.1.24 пороговое значение начала провала напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения начала провала напряжения.

3.1.25 длительность провала напряжения: Интервал времени между моментом, когда напряжение в  конкретной точке системы электроснабжения падает  ниже порогового значения начала провала напряжения, и моментом, когда напряжение возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.

Примечание 1 – В настоящем Стандарте длительность провала напряжения составляет от      10 мс до 1 мин, включительно.

Примечание 2 – Для многофазных систем провал начинается, когда напряжение падает ниже порогового значения и завершается, когда все напряжения выше или равны пороговому значению конца провала напряжения.

3.1.26 колебания напряжения: Серия одиночных изменений или циклические колебания огибающей напряжения.

Примечание - Огибающая среднеквадратических значений напряжения представляет собой ступенчатую временную функцию, образованную среднеквадратическими значениями напряжения, дискретно определенными на каждом полупериоде напряжения основной частоты [IEV 161-08-05].

3.1.27 выброс  напряжения, временное перенапряжение: Одиночное быстрое значительное увеличение среднеквадратического значения напряжения в электрической сети свыше определенного начального порога.

Примечание 1 - В практическом применении для целей настоящего Стандарта пороговым значением начала выброса напряжения (временного перенапряжения) считается напряжение, равное 110 % от опорного напряжения.

Примечание 2 - В настоящем Стандарте выброс напряжения (временное перенапряжение) является двухмерным электромагнитным возмущением, значение которого определяется напряжением и длительностью.

Примечание 3 - Выброс напряжения (временное перенапряжение) может возникать между фазами или между фазой и землей. В зависимости от подключения нейтрали, короткое замыкание на землю одной из фаз может также вызвать перенапряжение между исправной фазой и нейтралью.

3.1.28 длительность выброса напряжения:  Интервал времени от момента, когда среднеквадратическое значение напряжения в конкретной точке электрической сети возрастает выше порога начала выброса напряжения, до момента, в котором оно падает ниже порога окончания выброса напряжения.

Примечание – В настоящем Стандарте длительность начала выброса напряжения составляет от 10 мс до     1 мин, включительно.

3.1.29 пороговое значение начала выброса напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения начала выброса напряжения.

3.1.30 пороговое значение окончания выброса напряжения: Среднеквадратическое значение напряжения системы электроснабжения, установленное с целью определения окончания выброса напряжения.

3.1.31 маркированные данные: Термин, применяемый для обозначения результатов измерений показателей качества электрической энергии и результатов объединения измеренных значений показателей на временных интервалах, в пределах которых имели место прерывания, провалы напряжения или перенапряжения. [ГОСТ Р 51317.4.30-2008, пункт 3.6]

3.1.32 несимметрия напряжений: Состояние многофазной системы, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой. [IEV 161-08-09, изменено]

Примечание 1 - Степень неравенства обычно выражается отношением компонентов обратной и нулевой последовательностей к прямой последовательности.

Примечание 2 - В настоящем Стандарте несимметрия напряжения рассматривается исключительно в отношении трехфазных систем и обратной последовательности.

3.1.33 отклонение напряжения: Увеличение или уменьшение напряжения, обычно вследствие изменения нагрузки.

3.2 Определения, касающиеся электрических сетей.

3.2.1 электрическая сеть: Совокупность подстанций, распределительных устройств   и   соединяющих  их линий электропередачи,    предназначенная    для передачи  и  распределения   электрической энергии потребителям.

3.2.2 межгосударственная электрическая сеть:  Электрическая сеть, предназначенная для передачи электрической энергии между государствами.

3.2.3 сторона: Участник договора о поставках электрической энергии по межгосударственным линиям электропередачи.

3.2.4 межгосударственная передача электрической энергии: Оказание услуг сторонами по перемещению и/или замещению электрической энергии.

3.2.5 перемещение электрической энергии: Обеспечение перетоков электрической энергии, произведенной на территории одного государства через сети другого государства между точками поставки, расположенными на его границе (границах).

3.2.6 замещение электрической энергии: Взаимосвязанная и одновременная поставка равных объемов электрической энергии в энергосистему и из нее через разные точки поставки, расположенные на границе (границах) государства стороны.

3.2.7 пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от электрической сети, либо обеспечивающая подачу электрической энергии по электрическим сетям.

Примечание -  В некоторых государствах Содружества термин «пользователь электрической сети» включает в себя операторов электрических сетей, связанных с системами электроснабжения с таким же или большим уровнем напряжения.

3.2.8 распределительная электрическая сеть: Электрическая     сеть,     обеспечивающая распределение электрической энергии  между пунктами потребления.

3.2.9 оператор распределительных электрических сетей: Сторона, ответственная за эксплуатацию, обеспечение технического обслуживания, развитие распределительной электрической сети в данном регионе и отвечающая за возможность гарантированного соответствия сети нормативным требованиям к поставляемой электрической энергии.

3.3 Определения, касающиеся контроля качества электрической энергии.

3.3.1 точка поставки электрической энергии:  Точка электрической сети, находящаяся на границе государств (Сторон), и установленная договором, в соответствии с которым происходит перемещение и/или замещение электрической энергии между сторонами, связанными данным договором.

Примечание - Эта точка может отличаться от точки учета электрической энергии или от точки общего присоединения.

3.3.2 точка общего присоединения: Точка распределительной электрической сети, электрически ближайшая к конкретной нагрузке, к которой присоединены или могут быть присоединены другие нагрузки.

Примечание - К присоединяемым нагрузкам относят устройства, оборудование, системы или удаленные электроустановки потребителей электрической энергии.

3.3.3 контроль КЭ: Проверка соответствия значений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) установленным требованиям.

3.3.4 контроль КЭ при рассмотрении претензий к качеству электрической энергии: Контроль, осуществляемый приборами класса А при рассмотрении претензий при ухудшении КЭ, основной  целью которого является проверка соответствия  КЭ  установленным требованиям для данных пунктов электрической сети.

3.3.5 диагностический контроль КЭ:  Контроль КЭ,  осуществляемый приборами класса S,  основной целью которого  является обнаружение “виновника” ухудшения КЭ на границе сторон и определения допустимого вклада каждой из сторон в нарушение требований настоящего Стандарта по каждому ПКЭ.

3.3.6 технологический контроль КЭ: Контроль КЭ, осуществляемый приборами класса В  с целью контролирования и управления технологическими процессами.

3.3.7 непрерывный контроль (мониторинг) КЭ: Контроль КЭ, осуществляемый непрерывно с помощью стационарных средств измерения ПКЭ, работающих автономно или в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.

3.3.8 периодический контроль КЭ: Контроль КЭ, при котором поступление информации по контролируемым ПКЭ и их оценка происходит периодически с интервалами, определяемыми стороной, осуществляющей контроль КЭ.

3.4 Определения, касающиеся анализа качества электрической энергии.

3.4.1 анализ КЭ: Выявление причин несоответствия показателей КЭ установленным требованиям.

3.4.2 корректирующее мероприятие: Мероприятие, предпринятое для устранения причин существующего несоответствия КЭ и предотвращения их повторного возникновения.

3.4.3 фактический вклад: Измеренные в точке поставки значения ПКЭ, характеризующие фактическое влияние искажающих электроприемников  в этой точке.

3.5 Определения, касающиеся неопределенности измерения.

3.5.1 допустимое отклонение: Допустимая разность между измеренным и специфицированным значениями.

3.5.2 погрешность: Разность между измеренным значением и эталонным значением.

(ISO/IEC Guide 99 (VIM 2.16)

3.5.3 неопределенность (измерения): Неотрицательный параметр, ассоциируемый с результатом измерения,  характеризующий дисперсию значений, приписываемых измеряемой величине на основании доступной информации.

(IEC 60050-300:2001, 311-01-02)

3.5.4 стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерения, выраженная,  как среднеквадратическое стандартное отклонение (СКО).

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.1).

Примечание 1 – Стандартная неопределенность относится к оценке измеряемой величины и определяется в единицах измеряемой величины.

Примечание 2 – В некоторых случаях может быть применена относительная стандартная неопределенность измерения. Относительная стандартная неопределенность измерения – это безразмерная величина, полученная делением стандартной неопределенности на измеряемую величину.

3.5.5 суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерения, полученного через значения других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при изменении этих величин.

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.4)

3.5.6 расширенная стандартная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого находится большая часть значений, с достаточным основанием могущих быть приписанными измеряемой величине.

(ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.5)

3.5.7 коэффициент охвата: Числовой коэффициент, используемый как множитель при суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности. (ISO/IEC Guide 98-3 (GUM 2.3.6)

Примечание - Для 95% вероятности и нормальном (гауссовом) распределении коэффициент охвата приблизительно k = 2.

3.5.8 неопределенность по типу А: Метод оценивания составляющей стандартной неопределенности путем статистического анализа серии наблюдений измеренных значений.

3.5.9 неопределенность по типу В: Метод оценивания составляющей стандартной неопределенности способами, отличными от статистического анализа серии наблюдений.

Примечание - Неопределенность по типу В - это составляющие бюджета неопределенности, такие как: температурная зависимость, частотная зависимость, нелинейность по напряжению или току, погрешность (неопределенность) эталонного СИ, с помощью которого проводилась калибровка рабочего СИ  (для того, чтобы оценить неопределенность по типу В, приближенно, достаточно предел допускаемой погрешности соответствующего параметра эталонного СИ разделить на корень квадратный из трех, что справедливо при симметричном законе распределения) и  другие влияющие величины.

3.5.10 прослеживаемость: Свойство результата измерения или значения, посредством которого оно может быть соотнесено с заявленными эталонами, обычно национальными или международными, через непрерывную цепь сравнений, все из которых имеют указанные значения неопределенности.

(IEC 60050-300:2001, 311-01-15)

3.5.11 калибровка: Совокупность операций, которые служат для установления при определенных условиях соотношения между показаниями данных измерительных приборов (или составленной из них измерительной системы)  и соответствующими значениями величин, воспроизводимых эталоном.

Примечание -  Калибровка один из видов метрологического контроля, который позволяет установить соответствие между показаниями измерительного прибора и значением физической величины. Цель калибровки - определение действительных значений метрологических характеристик СИ. При калибровке можно оценить неопределенность полученного результата. Результаты калибровки оформляются в виде свидетельства о калибровке, куда заносятся результаты измерений вместе с их неопределенностями.

3.5.12  масштабный  коэффициент  преобразовательного  устройства: Число,  на  которое  должна быть умножена величина  сигнала на  выходе преобразовательного устройства,  чтобы  получить  величину  входного сигнала.

4. Обозначения

В настоящем Стандарте приняты следующие обозначения:

f – частота, Гц;

fn – номинальное значение частоты, Гц;

Un — номинальное напряжение электроснабжения, В;

Uс — согласованное напряжение электроснабжения согласно договорным условиям, В;

Uз – заявленное входное напряжение электроснабжения (заявленное поставляемое напряжение), равное номинальному напряжению электрической сети или согласованному напряжению электроснабжения, В;

Uh – напряжение гармонической составляющей напряжения, В;

U (-)– отрицательное отклонение напряжения электроснабжения, В;

U(+) – положительное отклонение напряжения электроснабжения, В;

Uп  – напряжение провала электроснабжения в диапазоне от 5 % до 90 % от Uс,, В;

Uв  – напряжение выброса электроснабжения в диапазоне от 110 % до 150 % от Uс, В;

U(1) – напряжение основной частоты, В;

UГи – напряжение грозового импульса, В;

UКи – напряжение коммутационного импульса, В;

THD – коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %;

uh - коэффициент h-ой гармонической составляющей напряжения, %;

In – номинальное значение тока;

I(I) – ток основной частоты, А;

Ih – ток h-ой гармонической составляющей тока, А;

I0 – ток нулевой последовательности, А;

h – номер гармонической составляющей;

РSt – кратковременная интенсивность (доза)  фликера;

PLt – длительная интенсивность (доза)  фликера;

P – активная мощность, Вт;

P(1) – активная мощность основной частоты, Вт;

Ph – активная мощность h-ой гармонической составляющей, Вт;

Q – реактивная мощность, вар;

Q(1) – реактивная мощность основной частоты, вар;

Qh – реактивная мощность h-ой гармонической составляющей, вар;

S – полная мощность, ВА;

S(1) – полная мощность основной частоты, ВА;

Sh – полная мощность h-ой гармонической составляющей, ВА;

tпр – длительность прерывания напряжения, с;

tп – длительность провала напряжения, с;

tв – длительность выброса напряжения, с;

Мk – масштабный коэффициент преобразования;

u – стандартная неопределенность измерения;

uc – суммарная неопределенность измерения;

uc (MПН) – суммарная стандартная неопределенность измерения при использовании МПН;

uc (MПТ) – суммарная стандартная неопределенность измерения  при использовании МПТ;

uc (СИ ПКЭ) – суммарная стандартная неопределенность измерения  при использовании СИ ПКЭ;

uА – неопределенность измерения по типу А;

uВ – неопределенность измерения  по типу В;

U0,95 – расширенная неопределенность измерения (Р = 0,95);

k – коэффициент охвата;

Р – уровень доверия;

Δ – абсолютная неопределенность измерения, в единицах измеряемой величины;

δ – относительная неопределенность измерения, %.

5.Сокращения

МГЛЭП – межгосударственные линии электропередачи;

КЭ — качество электрической энергии;

ПКЭ – показатель качества электрической энергии;

СИ – средство измерения;

МПН – масштабный преобразователь напряжения;

ТН – измерительный трансформатор напряжения;

ЭТН – измерительный электронный трансформатор напряжения;

ДН – измерительный делитель напряжения;

МПТ – измерительный преобразователь тока;

ТТ – измерительный трансформатор тока;

ЭТТ – измерительный электронный трансформатор тока;

СИ ПКЭ – средство измерения показателей качества электрической энергии;

ЛС – линия связи;

6. Характеристики высокого и сверхвысокого напряжения

6.1 Общие положения

Напряжение для пользователей сетей с номинальным среднеквадратическим значением для оборудования в диапазоне от 36 кВ до 245 кВ  включительно, принято считать высоким напряжением. В данном диапазоне напряжений  распространены электрические сети на классы напряжений 110, 150, 220 и 330 кВ.

Напряжение для пользователей сетей с номинальным среднеквадратическим значением для оборудования в диапазоне свыше 245 кВ принято считать сверхвысоким напряжением. В данном диапазоне напряжений распространены электрические сети на классы напряжений 500 и 750  кВ.

Примечание - В различных государствах Содружества границы уровней высокого и сверхвысокого напряжения могут отличаться.

Характеристики напряжения по характеру проявления имеют следующие различия:

- характеристики напряжения продолжительного свойства, т.е. имеют место отклонения напряжения от его номинального значения, повторяющиеся во времени. Такие явления обычно зависят от графика нагрузки и возникают от ее изменения или от ее нелинейного характера,

- характеристики напряжения кратковременного свойства, возникающие вследствие внезапных и значимых отклонений от нормальной формы волны. Такие проявления напряжения традиционно возникают вследствие непредсказуемых событий (например, неисправностей) или внешних причин (например, погодных условий или действий третьей стороны).

Для ряда характеристик напряжения в настоящем Стандарте указаны нормы 1), а  для некоторых характеристик напряжения в настоящее время могут быть указаны только индикативные значения.

Значение напряжения, как правило, задается согласованным  напряжением Uс.

6.2 Нормы поставляемого напряжения

6.2.1 Частота напряжения

6.2.1.1 Требования по отклонению частоты напряжения

При нормальных условиях эксплуатации средние значения основной частоты, измеренные за интервал времени равный 10 с  приборами класса А в соответствии с требованиями  стандарта ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30), должны быть в пределах диапазонов, заданных в п. 6.2.1.2.

_____________________________________

1) Для некоторых особых параметров характеристик напряжения могут быть заданы более жесткие нормы в национальных нормативных актах государств-участников СНГ.

6.2.1.2 Нормы и оценка отклонения частоты

Номинальная частота поставляемого напряжения должна быть 50 Гц. Для данного показателя КЭ установлены нормы, приведенные ниже.

Отклонение частоты  для синхронизированных систем электроснабжения не должно превышать:

± 0,4 %       (т.е. 49,8 Гц... 50,2 Гц)  в течение 95 % времени на интервале в одну неделю;

± 0,8 %       (т.е. 49,6 Гц... 50,4 Гц)  в течение 100 %  времени на интервале в одну неделю.

6.2.2 Медленные отклонения напряжения

6.2.2.1 Требования по отклонению напряжения

Отклонение поставляемого напряжения продолжительностью более 1 мин, измеренное в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30), принято считать медленным и оно, как правило, обусловлено изменениями нагрузки электрической сети.

Количество пользователей сетей высокого и сверхвысокого напряжений обычно ограничено и взаимодействие основано на индивидуальных контрактах. Поэтому в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений вместо значения номинального напряжения Un электропитания принимают согласованное (заявленное) напряжение электропитания Uc , определенное согласно договорным условиям. Следует также принимать в расчет существующие стандарты на высоковольтное оборудование.

Примечание 1 - Реальный график энергопотребления пользователями сети невозможно просчитать заранее. Вследствие этого сети обычно спроектированы на приблизительных расчетах. Если мониторинг данного показателя КЭ в сети в ответ на жалобу пользователя подтверждает, что напряжение выходит за указанные пределы и вызывает негативные последствия для пользователя сети, оператор совместно с пользователями сети должен принять корректирующие меры в зависимости от оценки риска.

На время устранения проблемы допускаются отклонения напряжения в диапазоне + 10%/ - 15% от Uс, если нет другой договоренности с пользователями сети.

Примечание 2 -  В соответствии со стандартами по установке аналогичного оборудования и в соответствии с применением IEC 60038 устройства конечных пользователей обычно разрабатываются с допускаемыми напряжениями питания ± 10% от номинального напряжения системы, которое обычно является достаточным для того, чтобы соответствовать условиям поставки. В обычной практике нет необходимости создавать устройства с допустимыми отклонениями напряжения более, чем ±10 %.

В сетях высокого напряжения для данного показателя КЭ установлены следующие нормы: положительные Uс(+) и отрицательные Uс(-) отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % от согласованного значения напряжения в течение 100 % времени на интервале в одну неделю.

В сетях сверхвысокого напряжения для данного показателя КЭ установлены следующие нормы: положительные Uс(+) и отрицательные Uс(-) отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 5 % от согласованного значения напряжения в течение 100 % времени на интервале в одну неделю.

6.2.2.2 Нормы и оценка отклонения напряжения

В сетях высокого напряжения при нормальных условиях эксплуатации значение поставляемого напряжения, измеренное приборами класса А в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30), должно находиться в следующих пределах:

- U(+)  Uс + (10 % от Uс) в течение однонедельного периода для  100 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени среднеквадратических значений поставляемого напряжения;

- U(-)  Uс – (10 % от Uс) в течение однонедельного периода  для 100 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени среднеквадратических значений поставляемого напряжения.

В сетях сверхвысокого напряжения при нормальных условиях эксплуатации значение поставляемого напряжения, измеренное приборами класса А в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30), должно находиться в следующих пределах:

- U(+)  Uс + (5 % от Uс) в течение однонедельного периода для не менее 95 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени среднеквадратических значений поставляемого напряжения;

- U(-)  Uс – (5 % от Uс) в течение однонедельного периода  для не менее 95 % усредненных на 10-ти минутном интервале времени среднеквадратических значений поставляемого напряжения.

Примечание 1 – Указанные выше процентные величины относятся к измерительному периоду в одну неделю (т.е. 1008 интервалов по 10 мин).

Примечание 2 – Для оценки результатов измерения особенно внимательно следует относиться к маркированным интервалам. Данные, маркированные в соответствии с ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30),  не учитываются.

6.2.3 Быстрые изменения напряжения

6.2.3.1 Одиночное быстрое изменение напряжения

6.2.3.1.1 Общие положения

Быстрые изменения напряжения, в основном, вызваны либо резкими изменениями нагрузки в электроустановке пользователя сети, либо переключениями в системе, либо неисправностью.

Если значение напряжения во время его быстрого изменения пересекает порог провала или/и выброса напряжения, событие классифицируют как провал или/и выброс, соответственно, а не быстрое изменение напряжения.

Примечание – Для классификации быстрых изменений напряжения дополнительно следует руководствоваться EN 61000-2-12.

6.2.3.1.2 Величина быстрых изменений напряжения

Для высокого и сверхвысокого напряжений при нормальных условиях эксплуатации величина быстрых изменений напряжения, как правило, не превышает 4 % от Uс (при некоторых обстоятельствах возможны быстрые изменения напряжения до 6 % от Uс, но с более короткой длительностью).

В некоторых случаях быстрые изменения напряжения могут соответствовать другим определениям, в частности,  EN 61000-3-3:2008.

В целом, частота появления и величина быстрых изменений напряжения соотносятся с изменениями нагрузки пользователями и с кратковременными превышениями уровня мощности сети.

6.2.3.2 Колебания напряжения и интенсивность (доза) фликера

6.2.3.2.1 Общие положения

Колебания напряжения электропитания продолжительностью менее 1 минуты, в том числе, и одиночные быстрые изменения напряжения, обуславливают возникновение фликера.

Показателями КЭ, относящимися к колебаниям напряжения, являются кратковременная доза фликера Pst, измеренная в интервале времени 10 мин, и долговременная (длительная) доза фликера Plt , измеренная в интервале времени 2 ч.

6.2.3.2.2 Нормы и оценка колебаний напряжения

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к колебаниям напряжения, установленным в настоящем Стандарте, должны быть проведены измерения интенсивности (дозы) фликера по ГОСТ Р 51317.4.15, при этом маркированные данные не учитываются.

Оценка данных показателей КЭ проводится следующим образом:

- при нормальных условиях эксплуатации кратковременная интенсивность (доза) фликера в течение 95 % времени должна соответствовать условию Pst ≤ 1,38 при ее определении за 10-ти минутный период,

- при нормальных условиях долговременная интенсивность (длительная доза) фликера в течение 95 % времени должна соответствовать условию Plt ≤ 1 при ее определении за 2-х часовой период.

Примечание 1 - Значение долговременной интенсивности (длительной дозы) выбрано в предположении, что коэффициент передачи фликера между высоким и низким напряжениями равен 1. На практике коэффициенты передачи между высоким и низким напряжением могут быть меньше 1.

При поступлении жалоб следует выбирать предел интенсивности (дозы) фликера на высоком напряжении и меры по его снижению на высоком, среднем и низком напряжениях таким образом, чтобы на низком напряжении значения Plt не превышали 1.

Примечание 2 - Руководство по выбору коэффициента представлено в IEC/TR 61000-3-7.

Примечание 3 - При необходимости, соответствующее время перехода должно быть согласовано с органами федеральной власти.

6.2.4 Несимметрия напряжения

6.2.4.1 Общие положения

Несимметрия трехфазной системы напряжений, как правило, обусловлена несимметричными нагрузками потребителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.

Показателем КЭ, относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, высокого и сверхвысокого напряжений является коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U.

Примечание 1 – Настоящий Стандарт касается только значения составляющей обратной последовательности, так как эта составляющая является значимой для возможного воздействия на приборы, подключенные к сети.

Примечание 2 - Значения, указанные для несимметрии напряжений являются индикативными, пределы устанавливаются по мере накопления результатов измерений.

6.2.4.2 Нормы и оценка несимметрии напряжения

При нормальных условиях эксплуатации значение составляющей по обратной последовательности поставляемого напряжения в каждом 10-ти минутном интервале усреднения  в течение  95 % времени за период  в одну неделю  должно находиться в пределах от 0 до 2 % от значения составляющей прямой последовательности.

Примечание  - В некоторых случаях, при подключенной к сети установке пользователя с частично однофазной или междуфазной схемой, может возникнуть несимметрия на трехфазных питающих зажимах до 3 %.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к несимметрии напряжений в трехфазных системах, установленным в настоящем Стандарте, должны быть проведены измерения приборами класса А в соответствии с ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30)

6.2.5 Несинусоидальность напряжения

6.2.5.1 Гармонические составляющие напряжения

6.2.5.1.1 Общие положения

Гармонические составляющие напряжения, как правило, обусловлены нелинейными нагрузками пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения. Гармонические токи, протекающие в электрических сетях, создают падения гармонических напряжений в полных сопротивлениях электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических сетей и, следовательно, напряжения гармонических составляющих в точках передачи электрической энергии изменяются во времени.

6.2.5.1.2 Нормы и оценка гармонических составляющих напряжения

Показателями КЭ, относящимися к гармоническим составляющим напряжения, являются значения гармонических составляющих напряжения Uh до 40-го порядка, выраженные как uh, в  % от U1 (напряжение основной гармонической составляющей).

При нормальных условиях эксплуатации значения каждой индивидуальной гармоники напряжения, усредненные в каждом 10-ти минутном интервале в течение  95 % времени за период в одну неделю, должны быть меньше или равны индикативным значениям, данным в Таблице 6.1. Резонансы могут вызвать более высокие напряжения для индивидуальной гармоники.

Примечание  - Ограничение 40 гармоникой является условным. Для получения достаточной точности измерения должен использоваться определенный тип трансформаторов или делителей, особенно для измерения гармоник более высокого порядка. Более подробная информация представлена в ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

Таблица 6.1 – Нормативные значения индивидуальной гармонической составляющей напряжения до 25 порядка

| Нечётные гармоники | Чётные гармоники |
| --- | --- |
| Некратные трем | Кратные трем |  |
| Порядок гармоники H | Значение гармоники uh | Порядок гармоники h | Значение гармоники uh | Порядок гармоники h | Значения гармоник uh |
| 5 | 5 % | 3 | 3 % | 2 | 1,9 % |
| 7 | 4 % | 9 | 1,3 % | 4 | 1 % |
| 11 | 3 % | 15 | 0,5 % | 6…24 | 0,5 % |
| 13 | 2,5 % | ≥21 | 0,5 % |  |  |
| 17 | рассматрива-ются |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| Примечание 1 – Не приводятся значения для гармоник выше 25 порядка, поскольку обычно они малы и в значительной степени непредсказуемы из-за эффектов резонанса. Примечание 2 – В некоторых государствах Содружества пределы гармоник могут быть уже установлены. |

При рассмотрении претензий, предел гармоник в сетях высокого и сверхвысокого напряжений следует выбирать, руководствуясь пределами среднего напряжения, измененными на величину (D), используя следующую формулу:

Допуск для высокого напряжения = Допуск для среднего напряжения + D

При необходимости, с целью поддержания уровня гармоник подключенной сети ниже соответствующих пределов, величину D следует согласовывать между оператором высоковольтной сети и подключенным потребителем.

Примечание - В зависимости от применения, D может выбираться по-разному, например, передача гармоники от одной высоковольтной сети к другой, от высоковольтной сети к сети среднего напряжения или к потребителю.

Измерения гармонических составляющих напряжения uh должны быть проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.7 ( IEC 61000–4–7).

В качестве коэффициентов искажения синусоидальности кривой напряжения THD должны быть применены суммарные коэффициенты гармонических подгрупп в соответствии с ГОСТ 30804.4.7 ( IEC 61000–4–7).

6.2.6 Интергармоники напряжения

Вследствие низкой резонансной частоты в сетях высокого и сверхвысокого напряжений значения  интергармоник напряжения не устанавливаются.

Примечание – Интергармоники, вследствие очень низкой резонансной частоты (200 Гц … 500 Гц) в сетях высокого и сверхвысокого напряжений, что обусловлено их большой емкостью и индуктивностью, являются малозначимыми.

6.2.7 Сигналы передачи данных в сетях электроснабжения

Вследствие низкой резонансной частоты в сетях высокого и сверхвысокого напряжений значения  сигналов передачи данных для них не устанавливаются.

6.3 Случайные события

6.3.1 Прерывания напряжения электроснабжения

Прерывания напряжения можно разделить на намеренные, если пользователь электрической сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, и на случайные, вызываемые длительными или кратковременными неисправностями, обусловленными, в основном, внешними воздействиями, отказами оборудования или влиянием электромагнитных помех.

Случайные прерывания напряжения по своей природе являются непредсказуемыми и в значительной степени нестатистическими событиями. К настоящему времени невозможно полно представить статистические результаты измерений того, как часто происходят прерывания напряжения электроснабжения.

6.3.2 Длительные прерывания напряжения электроснабжения

При нормальных условиях эксплуатации среднегодовая частота прерываний напряжения электроснабжения свыше трех минут может отличаться в разных регионах. Это обусловлено типом системы электроснабжения  (например, кабельные линии или системы с воздушной линией передачи), условиями окружающей среды и  климатическими условиями.

Методы сбора данных должны быть выбраны при сравнении статистических значений при длительных прерываниях напряжения электроснабжения.

6.3.3 Короткие прерывания напряжения электроснабжения

Длительность наиболее коротких прерываний напряжения электроснабжения может быть меньше нескольких секунд. Индикативные значения в диапазоне ожидаемой величины представлены в IEC/TR 61000-2-8.

При сравнении статистических значений при коротких прерываниях напряжения электроснабжения следует учитывать следующие моменты:

- метод сбора информации о событиях;

- возможное исключение очень коротких прерываний  или временных прерываний.

В некоторых документах короткими прерываниями напряжения электроснабжения считают прерывания длительностью более 1 минуты до 3 минут. Это объясняется тем, что иногда применяются схемы контроля, которые требуют время срабатывания до 3 минут для того, чтобы в дальнейшем избежать  длительного прерывания напряжения.

6.3.4 Провалы/выбросы напряжения

6.3.4.1 Общие положения

Провалы напряжения обычно вызваны неисправностями, возникающими в электроустановках потребителей или в общих распределительных системах. Провалы напряжения связаны с возникновением и окончанием короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической сети. В трехфазных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают момент, когда напряжение в одной из фаз падает ниже порогового значения начала провала напряжения; за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.

Выбросы напряжения обычно вызваны операциями переключения и отключения нагрузки. Выбросы напряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазным и защитным проводниками. В зависимости от устройства заземления, короткие замыкания на землю могут также приводить к возникновению выбросов напряжения между фазным и нейтральным проводниками.

Оба явления являются непредсказуемыми, в значительной степени случайными событиями. В соответствии с требованиями настоящего Стандарта провалы/выбросы напряжения рассматриваются как двумерная электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью.

Ежегодная частота провалов/выбросов значительно изменяется в зависимости от типа системы электроснабжения и от точки наблюдения. Кроме того, их распределение за год может быть очень неравномерным.

6.3.4.2 Обнаружение провалов/выбросов напряжения

Для сбора статистики, провалы/выбросы напряжения должны быть измерены и зарегистрированы согласно ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30) относительно согласованного (заявленного) поставляемого напряжения. Значимыми характеристиками провалов/выбросов напряжения для настоящего Стандарта являются остаточное напряжение для провалов или максимальное напряжение для выбросов и их длительности.

Как правило, в сетях высокого и сверхвысокого напряжения предметом рассмотрения  являются междуфазные напряжения.

Пороговым значением начала провала напряжения считается, когда Uп  90 % от Uc, а пороговым значением начала выброса напряжения считается, когда Uв  110 % от Uc. В контексте требований настоящего Стандарта длительность провала/выброса напряжения    (tп / tв) может изменяться от 10 мс до 1 мин.

Обычно гистерезис пороговых значений напряжения при определении начала и окончания провалов и выбросов напряжений составляет 2 %.  Правила для гистерезиса указаны в стандарте ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

Примечание - Для многофазных измерений рекомендуется определять и сохранять данные о фазах, на которых было зафиксировано каждое событие.

6.3.4.3 Оценка провалов напряжения

Оценка провалов напряжения проводится согласно ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30). Метод анализа провалов напряжения (последующая обработка) зависит от цели оценки.

Обычно в сетях высокого и сверхвысокого напряжений :

- применяется многофазное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события, характеризуемого своей длительностью и остаточным напряжением;

- применяется временное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события в случае множества последовательных событий; метод, используемый для объединения множественных событий, может применяться в соответствии с назначением данных; некоторые стандартные правила указаны в IEC/TR 61000-2-8.

6.3.4.4 Классификация провалов напряжения

Для сбора статистики, провалы напряжения должны классифицироваться согласно приведенной ниже Таблице 6.2. Числовые данные, заполняемые в ячейки Таблицы, соответствуют количеству эквивалентных событий (см. п.6.3.4.3).

Таблица 6.2 – Классификация провалов по остаточному напряжению и длительности

| Относительное значение остаточного напряжения, uп (%) | Длительность, tп, мс |
| --- | --- |
|  | 10 ≤ tп ≤ 200 | 200 < tп ≤ 500 | 500< tп ≤ 1000 | 1000<tп ≤ 5000 | 5000< tп ≤ 60000 |
| 90 > uп ≥ 80 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| 80 > uп ≥ 70 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| 70 > uп ≥ 40 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 40 > uп ≥ 5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| 5 > uп | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |

__________________________

Примечание 1 - Для существующего оборудования или/и систем мониторинга Таблица 6.2 является рекомендательной.

Примечание 2 - В настоящем Стандарте значения для области высокого напряжения выражаются в процентном отношении от опорного (нормированного) напряжения.

Примечание 3 -  Настоящая Таблица отражает работу многофазной сети. Для выявления событий, влияющих на отдельные напряжения каждой фазы в трехфазных системах, необходима дополнительная информация. Для того, чтобы их вычислить, следует использовать другой способ оценки.

Примечание 4 — А1 — А5, В1 — В5, С1 — С5, D1 — D5, X1 — X5 — наименование ячеек настоящей Таблицы для использования при накоплении статистических данных.

Следует отметить, что применяемый метод измерений должен учитывать влияние неопределенности измерений на результат: особенно это относиться к кратковременным событиям. Неопределенности измерения  представлены в ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

Обычно длительность провала напряжения зависит от способа защиты сети, который может отличаться для разных сетей в зависимости от структуры сети и заземления нейтрали. Следовательно, типовые длительности событий не обязательно совпадают с границами колонок в Таблице 6.2.

6.3.4.5 Выбросы напряжения  между проводником под напряжением и землей

При определенных обстоятельствах повреждений всплески тока, возникающие в токовой цепи трансформатора, могут приводить к выбросам напряжения (временным перенапряжениям) в его низковольтной части на период протекания этого тока повреждения. Такие выбросы напряжения обычно не превышают 1,5 кВ среднеквадратического значения напряжения.

Для систем напряжения ожидаемое значение такого выброса (перенапряжения) зависит от типа заземления системы. В системах с глухо или импедантно заземленной нейтралью выброс напряжения обычно не превышает 1,7Uс. В изолированной или резонансно заземленной системе выброс напряжения обычно не превышает 2Uс. Тип заземления определяется оператором сети.

Индикативные значения выбросов напряжения в распределительных сетях приведены в IEC/TR 61000-2-14.

6.3.4.6 Оценка выбросов напряжения

Оценка выбросов напряжения (временных перенапряжений) проводится согласно  ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30). Метод анализа выбросов напряжения (последующая обработка) зависит от цели оценки.

Обычно в сетях высокого и сверхвысокого напряжений применяется:

- многофазное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события, характеризуемого своей длительностью и максимальным среднеквадратическим напряжением;

- временное агрегирование, которое заключается в определении эквивалентного события в случае множества последовательных событий; метод, используемый для объединения множественных событий, может применяться в соответствии с назначением данных; некоторые стандартные правила указаны в IEC/TR 61000-2-8.

6.3.4.7 Классификация выбросов напряжения

Для сбора статистики, выбросы напряжения должны классифицироваться согласно нижеприведенной Таблице 6.3. Числовые данные в ячейках таблицы соответствуют количеству эквивалентных событий (см. п.6.3.4.5).

Таблица 6.3 – Классификация выбросов по максимальному напряжению и длительности

| Относительное значение напряжения выброса, uв % | Длительность, tв, мс |
| --- | --- |
|  | 10 ≤ tв ≤ 500 | 500 < tв ≤ 5000 | 5000 < tв ≤ 60000 |
| uв ≥ 120 | S1 | S2 | S3 |
| 120 > uв ≥ 110 | T1 | T2 | T3 |

_______________________________________

Примечание 1 - Для существующего измерительного оборудования или/и систем мониторинга Таблица 6.3 является рекомендательной.

Примечание 2 - Данная таблица отражает работу многофазной сети. Для выявления событий, влияющих на отдельные напряжения каждой фазы в многофазных системах, необходима дополнительная информация. Для того, чтобы их вычислить, следует использовать другой способ оценки.

Примечание 4 — S1 — S5, T1 — T5 — наименование ячеек настоящей Таблицы для использования при накоплении статистических данных.

Как уже отмечалось, выброс напряжения возникает вследствие переключения или отключения нагрузки. Неисправность в сетях может также привести к длительному перенапряжению между фазными проводниками под напряжением и землей; такое перенапряжение исчезает, когда неисправность устранена.

Как правило, выбросы напряжения в сетях высокого и сверхвысокого напряжений не вызывают неудобств для конечных пользователей сети, т.к. обычно нагрузки, подключены через трансформаторы с разным типом заземления нейтрали.

6.3.5 Импульсные перенапряжения

6.3.5.1 Общие положения

Импульсные перенапряжения в системах энергоснабжения высокого напряжения обычно вызваны коммутационным импульсом,  а также индуцированным или прямым воздействием молнии (грозового разряда). Коммутационные перенапряжения обычно ниже по амплитуде, чем грозовые перенапряжения.

Возможные значения грозовых импульсных перенапряжений в электрической сети высокого и сверхвысокого напряжений приведены в Таблице 6.4.

Таблица 6.4. Грозовые импульсные напряжения в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений

| Место возникновения импульса | Электрическая сеть высокого напряжения | Электрическая сеть сверхвысокого напряжения |
| --- | --- | --- |
| Воздушная линия | 800 – 1600 кВ | 1800 – 3600 кВ |
| Кабельная линия | 800 – 1600 кВ | - |

Возможные значения коммутационных импульсных перенапряжений в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений приведены в Таблице 6.5.

Таблица 6.5. Коммутационные импульсные напряжения в электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений

| Место возникновения импульса | Электрическая сеть высокого напряжения | Электрическая сеть сверхвысокого напряжения |
| --- | --- | --- |
| Воздушная линия | 360 – 720 кВ | 750 – 1500 кВ |
| Кабельная линия | 360 – 720 кВ | - |

Примечание - Схема координации изоляции пользователей сети должна быть совместима с принятой оператором схемой.

6.3.5.2 Оценка импульсных напряжений

Грозовые импульсные напряжения UГи в вольтах или киловольтах измеряют как максимальное амплитудное значение напряжения при длительности нарастания фронта импульса не более 50 мкс и при длительности импульса до полуспада не более 2500 мкс.

Коммутационные импульсные напряжения UКи в вольтах, киловольтах измеряют как максимальное амплитудное значение напряжения при длительности фронта до максимума не более 10000 мкс и при длительности импульса до полуспада не более 50000 мкс.

Импульсные напряжения измеряют следующим образом:

- выделяют из общей кривой напряжения импульс напряжения и определяют его амплитуду в вольтах или киловольтах, как максимальное значение импульса напряжения;

- определяют моменты времени в микросекундах или миллисекундах, соответствующие времени фронта импульса напряжения и времени длительности импульса напряжения.

Приложение А

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО контролю качества электрической энергии при ее передаче по межгосударственным линиям электропередачи

А.1 Пункты контроля  качества электрической энергии при ее передаче по МГЛЭП

А.1.1 Выбор пунктов контроля КЭ при межгосударственной передаче электрической энергии.

Местом для контроля  КЭ при ее передаче по МГЛЭП являются точки на границе государств (Сторон), через которые осуществляется перемещение и/или замещение электрической энергии (наиболее предпочтительным местом контроля КЭ могут являться смежные подстанции МГЛЭП, расположенные на границе государств).

Примечание 1 - Выбранные пункты контроля указывают в договоре между сторонами.

Примечание 2 - Органы межгосударственного надзора за соблюдением обязательных требований межгосударственных стандартов могут выбирать пункты контроля КЭ по своему усмотрению.

А.2 Продолжительность и периодичность контроля качества электрической энергии при ее передаче по МГЛЭП

Контроль КЭ осуществляется в  непрерывном режиме по всем ее показателям, предусмотренным в настоящем Стандарте. Предпочтительным способом непрерывного контроля КЭ является мониторинг ПКЭ с помощью автоматизированной информационно- измерительной системы.

Соответствие установленным нормам настоящего Стандарта проверяется по результатам непрерывных измерений ПКЭ. При этом суммарный перерыв в измерениях (за исключением ситуаций, оговоренных в п.1.1 настоящего Стандарта) за сутки, включая длительность провалов, перенапряжений и отключений прибора, не должен превышать 5 мин для недельного цикла.

В отсутствие мониторинга ПКЭ с помощью автоматизированной информационно-измерительной системы, проводится периодический контроль КЭ с рекомендуемой общей продолжительностью  не менее трех недель. Интервал между очередными измерениями ПКЭ  при периодическом контроле КЭ устанавливается по взаимной договоренности между сторонами  и должен составлять не реже дух раз в год в привязке к сезонному изменению нагрузок. При незначительной динамике максимальной нагрузки (не более 10 % за год) и при отсутствии существенных изменений в электрической схеме сети и ее элементах в процессе эксплуатации допускается увеличивать интервал времени между двумя контрольными проверками КЭ, но не реже одного раза в  год.

Продолжительность контроля КЭ для определения технических условий на присоединение и договорных условий электроснабжения должна составлять не менее одной недели и устанавливаться сторонами таким образом, чтобы включить характерные годовые изменения характеристик напряжения в недельном цикле.

При претензионных испытаниях электрической энергии общая продолжительность непрерывных измерений характеристик напряжения устанавливается соглашением между сторонами.

А.3 Основные особенности контроля КЭ при ее передаче по МГЛЭП

Контроль КЭ в сетях высокого и сверхвысокого напряжений (в отличие от сетей низкого напряжения) осуществляется с применением  масштабных преобразователей напряжения (МПН), подключаемых  с помощью линий связи (ЛС) к средствам измерения показателей качества электрической энергии (СИ ПКЭ). В качестве МПН могут быть использованы измерительные трансформаторы напряжения (ТН) электромагнитного и емкостного типов, а также измерительные электронные трансформаторы напряжения (ЭТН). В некоторых случаях могут быть использованы измерительные делители напряжения (ДН).

А.4 Требования к неопределенности измерений при контроле КЭ при ее передаче по МГЛЭП

Измерительный канал напряжения (ИКН), образованный МПН (допускается использовать класс точности 0,5), ЛС и  СИ ПКЭ (допускается использовать приборы класса А) должен иметь метрологические характеристики, удовлетворяющие требованиям проведения измерений с целью использования полученных результатов для контроля  КЭ. Допускается применение более точных средств измерения.

Значения расширенных неопределенностей измерений характеристик напряжения для используемого ИКН () при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице А.1. В Таблице представлены допустимые значения расширенных неопределенностей измерения характеристик напряжения, используемых МПН класса 0,5 и СИ ПКЭ для целей контроля КЭ.

Таблица А.1 Допустимые значения расширенных неопределенностей измерения ПКЭ,  используемого ИКН для целей контроля КЭ

| ПКЭ и характеристики напряжения | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность измерения ИКН (Р = 0,95; k = 2), не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | абсолютная () | относительная () |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,03 Гц |  |
| U(-10%), В | Мk ∙ (0,9Un ≤ U(-) ≤ 1,0Un) |  | 0,7 % |
| U(+10%), В | Мk ∙ (1,0Un ≤ U(+) ≤ 1,1Un) |  | 0,7 % |
| U, В (U(1), В) | Мk ∙ (0,1Un ≤ U  0,5Un) |  | 3,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5Un ≤ U  0,9Un) |  | 1,0 % |
|  | Мk ∙ (0,9Un ≤ U ≤ 1,1Un) |  | 0,7 % |
|  | Мk ∙ (1,1Un ≤ U ≤ 1,5Un) |  | 1,0 % |
| U(-), В (Uп, В) | Мk ∙ (0,1 Un ≤ U(-)  0,5Un) |  | 3,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5 Un ≤ U(-)  0,9Un) |  | 1,0 % |
| U(+), В (Uв, В) | Мk ∙ (1,1 Un ≤ U(+) ≤1,5Un) |  | 1,0 % |
| U2, В | Мk ∙ (0,1Un ≤ U2  0,3Un) |  | 3,0 % |
| Uh, В | Мk ∙ (0,1Un ≤ Uh  0,3Un) |  | 5,0 % |
|  | Мk ∙ (0,3Un ≤ Uh ≤ 0,5∙Un) |  | 2,5 % |

А.5 Основные требования к средствам измерений при контроле КЭ на МГЛЭП

А.5.1 Требования к МПН

Масштабные преобразователи напряжения МПН штатного исполнения для преобразования характеристик напряжения должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 1983 (IEC 61869-1 и IEC 61869-3) или ГОСТ Р МЭК 60044-7 (IEC 60044-7).

Класс точности МПН должны быть не хуже 0,5 при соответствующей нагрузке вторичных цепей с учетом входных сопротивлений используемых СИ ПКЭ, установленной для указанного класса точности. Падение напряжения на ЛС не должно превышать  0,25 %.

Для контроля КЭ с характеристиками несинусоидальности напряжения тип масштабного преобразователя МПН должен иметь частотный диапазон измерения  Uh от 42,5 Гц (минимальная частота сигналов основной частоты) до 2300 Гц (максимальная частота 40 гармоники) или 2875 Гц (максимальная частота 50 гармоники). При этом, неравномерность амплитудно-частотной характеристики такого МПН в полосе частот гармоник до 40-ой включительно не должна превышать 2 %. Собственные коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения THD до 40-ой включительно на выходе МПН при подаче на его вход синусоидального напряжения частотой 50 Гц должны быть не более 0,02 %.

А.5.2 Требования к СИ ПКЭ

Средства измерений показателей качества электрической энергии СИ ПКЭ должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ Р 8.655.

Метрологические характеристики СИ ПКЭ для характеристик процессов измерений для контроля КЭ должны соответствовать требованиям класса А по ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

Алгоритмы обработки измерительной информации в СИ ПКЭ при контроле КЭ должны соответствовать требованиям ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

СИ ПКЭ после проведения измерений должны обеспечивать защиту измерительной информации путем ограничения доступа к входным зажимам и органам управления, применения паролей, фиксации в памяти моментов времени ввода команд, изменяющих режимы работы прибора.

СИ ПКЭ должны обеспечивать фиксирование и хранение следующих статистических характеристик:

- наибольшее и наименьшее, а также верхнее и нижнее значения отклонения частоты от номинального значения.

СИ ПКЭ должны обеспечивать измерение и хранение следующих характеристик:

- положительное отклонение напряжения от номинального или согласованного значения;

- отрицательное отклонение напряжения от номинального или согласованного значения;

- провал (прерывание) напряжения и продолжительность провала (прерывания) напряжения;

- выброс напряжения (временное перенапряжение) и продолжительность выброса напряжения (временного перенапряжения);

- колебания напряжения (кратковременная и длительная дозы фликера);

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжений.

А.5.3 Требования к ИКН

Измерительный канал напряжения ИКН при контроле КЭ (для фазного напряжения) включает:

- МПН;

- СИ ПКЭ;

- линию связи (ЛС) между МПН и СИ ПКЭ.

Примечание - Контроль КЭ в трехфазной сети может осуществляться с помощью трех однофазных МПН, трех ЛС и одного трехфазного СИ ПКЭ.

А.6 Требования к неопределенностям измерений ПКЭ для используемых МПН и  СИ ПКЭ

Измерение ПКЭ с использованием МПН характеризуется его значениями, приписанными по результатам калибровки, и суммарной стандартной неопределенностью измерения ПКЭ (), рассчитанной в соответствии с  методикой калибровки, утвержденной в установленном порядке.

Суммарной стандартная неопределенность измерения ПКЭ (), с использованием СИ ПКЭ, может быть рассчитана как из заявленных производителем пределов погрешности, так и по результатам его калибровки.

Для целей контроля КЭ допустимые значения суммарных стандартных неопределенностей измерения ПКЭ и характеристик напряжения при использовании МПН (класс точности 0,5) и СИ ПКЭ (класс А) для нормальных условий применения должны соответствовать требованиям, указанным в  Таблице А2.

Таблица А2. Допустимые значения суммарных стандартных неопределенностей измерений ПКЭ и характеристик напряжения используемых МПН и СИ ПКЭ для целей контроля КЭ

| ПКЭ и характеристики напряжения | Диапазон измерения | Суммарная стандартная неопределенность измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | uc , не более | uc , не более |
|  |  | абс. () | отн. () | абс. () | отн. () |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,01 Гц* |  | 0,01Гц |  |
| U(-10%), В | Мk ∙ (0,9Un ≤ U(-) ≤ 1,0Un) |  | 0,25 % |  | 0,15 % |
| U(+10%), В | Мk ∙ (1,0Un ≤ U(+) ≤ 1,1Un) |  | 0,25 % |  | 0,15 % |
| U, В (U(1), В) | Мk ∙ (0,1Un ≤ U  0,5Un) |  | 1,0 % |  | 1,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5Un ≤ U  0,9Un) |  | 0,4 % |  | 0,2 % |
|  | Мk ∙ (0,9Un ≤ U ≤ 1,1Un) |  | 0,25 % |  | 0,15 % |
|  | Мk ∙ (1,1Un ≤ U ≤ 1,5Un) |  | 0,4 % |  | 0,2 % |
| U(-), В (Uп, В) | Мk ∙ (0,1 Un ≤ U(-)  0,5Un) |  | 1,0 % |  | 1,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5 Un ≤ U(-)  0,9Un) |  | 0,4 % |  | 0,2 % |
| U(+), В (Uв, В) | Мk ∙ (1,1 Un ≤ U(+) ≤1,5Un) |  | 0,4 % |  | 0,2 % |
| U2, В | Мk ∙ (0,1Un ≤ U2  0,3Un) |  | 1,0 % |  | 1,0 % |
| Uh, В | Мk ∙ (0,1Un≤ Uh  0,3Un) |  | 3,0 % |  | 1,0 % |
|  | Мk ∙ (0,3Un ≤ Uh ≤ 0,5Un) |  | 1,0 % |  | 0,35 % |

* Нормируется только для МПН активного типа.

Для используемых МПН, изготовленных в соответствии с ГОСТ 1983 или IEC 60044-7 (ГОСТ Р МЭК 60044-7), составляющая неопределенности измерения по типу В (в зависимости от температуры) для условий отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения, не учитывается. Рабочие условия применения в соответствии с технической документацией на МПН.

Для используемых СИ ПКЭ составляющая неопределенности измерения по типу В (в зависимости от температуры) для условий отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения, не должна превышать половины суммарной стандартной неопределенности измерений характеристик напряжения, приписанной для нормальных условий применения, и должна учитываться при расчетах. Нормальные условия применения по ГОСТ Р 8.655,  рабочие условия применения соответствуют группе исполнения 3 или 4 по  ГОСТ 22261.

Измерения должны выполняться  с помощью  МПН и СИ ПКЭ утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Дополнительно МПН и СИ ПКЭ должны пройти процедуру калибровки по утвержденной в соответствующем порядке методике калибровки и иметь сертификат и протокол калибровки с установленными значениями суммарных стандартных неопределенностей измерения для требуемых характеристик ПКЭ и напряжения для нормальных и рабочих условий применения. Значения стандартных неопределенностей измерений ПКЭ, полученных при калибровке, должны быть не хуже данных, приведенных в таблице 2.

Рекомендуется устанавливать интервал между калибровками равный межповерочному интервалу и проводить поверку и калибровку одновременно.

По устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех, если требуется, используемые МПН и СИ ПКЭ должны удовлетворять требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.3, ГОСТ Р 51317.4.4, ГОСТ Р 51317.4.5, ГОСТ Р 51317.4.11, ГОСТ Р 50628, ГОСТ Р 50648.

А.7 Требования к неопределенностям измерения параметров окружающей среды

Неопределенность измерения параметров окружающей среды должна соответствовать следующим требованиям:

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения температуры окружающего воздуха не более 0,25 º С;

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения относительной влажности воздуха не более 1,5 %;

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения давления воздуха не более 0,1 кПа.

А.8 Методы измерения ПКЭ и характеристик напряжения при контроле КЭ при ее передаче по МГЛЭП

Методы измерения характеристик напряжения при контроле КЭ должны соответствовать требованиям ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

При контроле КЭ в трехфазных электрических сетях следует измерять фазные напряжения. При выполнении измерений характеристик напряжения используется метод прямых измерений для непосредственной оценки ПКЭ.

При контроле КЭ должны измеряться отдельные значения ПКЭ с использованием стандартных алгоритмов измерений, а также должна производиться статистическая обработка большого количества результатов измерений, полученных в течение необходимого стандартизированного интервала времени.

Результатом статистической обработки измерительной информации являются статистические характеристики напряжения при контроле КЭ, которые являются основной измерительной информацией в СИ ПКЭ. Эти статистические характеристики при контроле качества электрической энергии сравниваются с нормативными значениями. Ниже приведены рекомендуемые графики отклонений частоты напряжения и величины напряжения от нормативных значений, построенные по результатам непрерывного контроля ПКЭ за одни сутки.

А.9 Условия проведения измерений

Измерения ПКЭ  при контроле КЭ проводят в нормальных режимах работы электрической сети.

Напряжение электропитания должно соответствовать значениям технических характеристик, установленным в эксплуатационной документации используемых МПН и        СИ ПКЭ.

Условия проведения измерений должны соответствовать значениям, установленным в эксплуатационной документации используемых МПН и СИ ПКЭ.

А.10 Выполнение измерений

Выполнение измерений в пунктах контроля КЭ высокого и сверхвысокого напряжений проводится с использованием измерительных МПН и СИ ПКЭ. При этом необходимо определить для МПН:

- тип МПН;

- номинальные значения напряжений первичного входа,

- класс точности;

- суммарные стандартные неопределенности измерения ПКЭ и характеристик напряжения;

- схему соединений вторичных обмоток;

- мощность нагрузки и коэффициента мощности вторичных цепей;

- потери напряжения (падение напряжения и фазовый сдвиг напряжения) на ЛС,

для СИ ПКЭ:

- тип СИ ПКЭ;

- суммарные стандартные неопределенности измерения ПКЭ.

Примечание 1 - Необходимо принять меры для исключения влияния помех на измерительные цепи МПН  и СИ ПКЭ . Напряжение помехи оценивают следующим образом. При подключенном высоком напряжении один из входных зажимов измерительного кабеля ЛС, соответствующий каналу измерения, по которому осуществляется синхронизация прибора (как правило - это канал измерения напряжения фазы А), подключают к контролируемой цепи, остальные зажимы присоединяют к клемме заземления. Среднеквадратическое значение напряжения помехи на заземленных каналах измерений фазного (междуфазного) напряжения не должно превышать 0,1 % от номинального значения измеряемого напряжения.

При проведении измерений при контроле КЭ выполняют следующие операции:

а) получают и накапливают результаты измерений ПКЭ;

б) в течение интервала времени контроля КЭ периодически, но не реже одного раза в сутки, должна контролироваться работа СИ ПКЭ и условия измерений;

в) после завершения интервала времени, предусмотренного регламентом контроля КЭ, СИ ПКЭ переводит в режим сохранения результаты измерений в соответствующие архивы.

А.11 Обработка результатов измерений

А.11.1 Общие положения по вычислению неопределенностей измерений ПКЭ  и характеристик напряжения при контроле КЭ

Обработку результатов измерений проводит персонал, имеющий высшее или среднее специальное образование, и получивший дополнительное профессиональное образование на учебных курсах.

В соответствии с руководством ISO/IEC Guide 98-3 результат измерения должен быть записан в протокол с значением расширенной неопределенностью измерения,  полученной для этого измерения, при вероятности покрытия (доверительной вероятности) приблизительно равном р = 95 % и коэффициенте охвата k=2.

При вычислении значений неопределенностей измерений ПКЭ в электрической сети необходимо, чтобы были определены неопределенности измерений ПКЭ для используемых МПН и СИ ПКЭ.

А.11.2 Вычисление неопределенностей измерения для используемых МПН и СИ ПКЭ

Стандартные неопределенности измерений ПКЭ, используемых МПН и СИ ПКЭ, должны соответствовать требованиям, обеспечивающим достоверный контроль КЭ по нормам, установленным в настоящем Стандарте. При этом, при калибровке МПН и СИ ПКЭ необходимо подтвердить, что их случайные составляющие, т.е. неопределенности по типу А, не будут влиять на процесс измерения. Это важно, поскольку, ПКЭ (особенно для быстрых процессов) также имеют случайный характер. Систематические составляющие, т.е. неопределенности по типу В, должны включать все влияющие факторы.

Расширенная неопределенность измерений ПКЭ (Uпкэ) должна рассчитываться из значений стандартной неопределенности по типу А, суммарных стандартных неопределенностей, полученных при калибровке, в частности, МПН () и СИ ПКЭ (), а также из влияющих дополнительных составляющих неопределенностей по типу В () по формуле (А-1):

(А-1)

А.11.3 Статистическая обработка результатов измерений

Статистическая обработка результатов измерений должна производиться СИ ПКЭ автоматически по алгоритмам, приведенным в ГОСТ Р 8.655.

Основными статистическими характеристиками, которые должны определяться с помощью СИ ПКЭ при контроле КЭ на соответствие обязательным требованиям,  являются:

- наибольшее значение ПКЭ;

- наименьшее значение ПКЭ;

- верхнее значение ПКЭ;

- нижнее значение ПКЭ.

Показатели точности определения статистических характеристик ПКЭ соответствуют показателям точности измерений этих ПКЭ.

Полученные значения статистических характеристик сравниваются с нормативными значениями.

А.12 Оформление результатов измерений

Результаты измерений ПКЭ при контроле КЭ оформляют протоколом испытаний с приложениями. В приложениях к протоколу испытаний приводят результаты калибровки МПН и СИ ПКЭ, а также дополнительные сведения, необходимость представления которых определяется сторонами.

В протоколе рекомендуется приводить следующие данные:

- наименование объекта контроля КЭ (пункта контроля КЭ);

- цель контроля КЭ;

- сроки проведения контроля КЭ (год, месяц, число, время начала и окончания измерений);

- наименование и пункты нормативной документации, устанавливающей методы контроля КЭ;

- средства измерений: наименование, тип, заводской номер, класс точности, сведения о неопределенностях измерения, дата последней поверки и калибровки, рекомендуемый срок действия свидетельства о поверке и  сертификата калибровки;

- ссылка на протокол измерения нагрузки МПН;

- условия выполнения измерений:

а) температура окружающего воздуха, °С;

б) относительная влажность воздуха, %;

в) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) - только для сертификационных и арбитражных испытаний;

г) частота сети электропитания, Гц;

д) напряжение сети электропитания, В;

- требования к ПКЭ в пункте контроля;

- результаты измерений ПКЭ в пункте контроля КЭ (результаты могут быть приведены в приложении к протоколу);

- заключение по результатам контроля ПКЭ.

Приложение Б

Рекомендации по проведению анализа качества Электрической энергии с целью определения источника искажений Показателей Качества ЭлектрОэнергии  при ее передаче по МГЛЭП

Б.1. Общие положения по анализу КЭ при ее передаче по МГЛЭП

Рекомендации по анализу КЭ распространяются на сети высокого и сверхвысокого напряжений МГЛЭП с целью выявления причин несоответствий установленным требованиям к КЭ по результатам контроля и измерения ПКЭ и характеристик напряжения, тока и мощности.

Анализ КЭ применяется при обнаружении причин несоответствия КЭ требованиям настоящего Приложения.

Анализ КЭ проводят по результатам контроля КЭ на основании данных непрерывных измерений, полученных, например, с помощью автоматизированной системы мониторинга ПКЭ.

Положения, изложенные в настоящем приложении, распространяются на следующие  ПКЭ:  частота напряжения, величина напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения. При этом, необходимо измерять и/или рассчитывать следующие характеристики:

–  частоту;

–  напряжение основной частоты;

– напряжение основной частоты прямой и обратной последовательности;

– h-ую гармоническую составляющую напряжения;

– коэффициент h-ой гармонической составляющей напряжения;

– коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (THD);

– ток основной частоты;

– ток прямой и обратной последовательности;

– h-ую гармоническую составляющую тока;

– коэффициент h-ой гармонической составляющей тока;

– фазовый угол сдвига между h-ой гармонической составляющей напряжения и h-ой гармонической составляющей тока;

– активную мощность;

– активную мощность основной частоты;

– активную мощность h-ой гармоники;

– реактивную мощность;

– реактивную мощность основной частоты;

– реактивную мощность n-ой гармонической составляющей;

– полную мощность;

– полную мощность обратной последовательности;

– полную мощность основной частоты;

– полную мощность h-ой гармонической составляющей.

Анализ КЭ позволяет  определить виновника искажений и своевременно принимать решения о корректирующих и (или) предупреждающих мероприятиях.

Б.2. Требования к неопределенности измерений для целей анализа КЭ

Б.2.1 Требования к неопределенности измерений характеристик напряжения

Измерительный канал напряжения (ИКН), образованный МПН (допускается использовать МПН класса точности 0,5 и более точные), ЛС и  СИ ПКЭ (допускается использовать СИ ПКЭ как класса А, так и класса S), должен иметь метрологические характеристики, удовлетворяющие требованиям проведения измерений с целью использования полученных результатов для анализа КЭ. Допускается применение более точных средств измерения.

Значения расширенных неопределенностей измерений характеристик напряжения для используемого ИКН () при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице Б.1. В данной Таблице представлены допустимые значения расширенных неопределенностей измерения характеристик напряжения используемого ИКН для целей анализа КЭ.

Таблица Б.1. Допустимые значения расширенных неопределенностей измерения характеристик напряжения используемого ИКН для целей анализа КЭ

| Характеристика напряжения | Диапазон измерений | Расширенная неопределенность измерения ИКН (Р = 0,95; k = 2), не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | абсолютная () | относительная () |
| f, Гц | 42,5…57,5 | 0,1 Гц |  |
| U(-20%), В | Мk ∙ (0,8Un ≤ U(-) ≤ 1,0Un) |  | 0,8 % |
| U(+20%), В | Мk ∙ (1,0Un ≤ U(+) ≤ 1,2Un) |  | 0,8 % |
| U, В (U(1), В) | Мk ∙ (0,2Un ≤ U  0,5Un) |  | 3,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5Un ≤ U  0,8Un) |  | 1,5 % |
|  | Мk ∙ (0,8Un ≤ U ≤ 1,2Un) |  | 0,8 % |
| U(-), В (Uп, В) | Мk ∙ (0,2 Un ≤ U(-)  0,5Un) |  | 3,0 % |
|  | Мk ∙ (0,5 Un ≤ U(-)  0,8Un) |  | 1,5 % |
| U(+), В (Uв, В) | Мk ∙ (1,0 Un ≤U(+) ≤ 1,2Un) |  | 0,8 % |
| U2, В | Мk ∙ (0,2Un ≤ U2  0,5Un) |  | 3,0 % |
| U0, В | Мk ∙ (0,2Un ≤ U2  0,5Un) |  | 3,0 % |
| Uh, В | Мk ∙ (0,2 Un ≤ Uh ≤ 0,5Un) |  | 5,0 % |

Неопределенность измерений по типу В, используемых МПН и изготовленных в соответствии с   ГОСТ 1983 или IEC 60044-7 (ГОСТ Р МЭК 60044-7), при измерении характеристик напряжения для условий, отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения не учитывается. Рабочие условия применения в соответствии с технической документацией на МПН.

Неопределенность измерений по типу В, используемых СИ ПКЭ при измерении характеристик напряжения для условий, отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения не должна превышать половины суммарной стандартной неопределенности измерений характеристик напряжения, приписанной для нормальных условий применения, и должна учитываться при расчетах. Нормальные условия применения по ГОСТ Р 8.655,  рабочие условия применения соответствуют группе исполнения 3 или 4 по ГОСТ 22261.

Б.2.2 Требования к неопределенности измерений   характеристик тока

Измерительный канал тока (ИКТ), образованный МПТ (допускается использовать класса точности 0,5 и более точные), ЛС и  СИ ПКЭ (допускается использовать приборы как класса А, так и класса S), должен иметь метрологические характеристики, удовлетворяющие требованиям проведения измерений с целью использования полученных результатов для анализа КЭ. Допускается применение более точных средств измерения.

Значения расширенных неопределенностей измерений характеристик тока для используемого ИКТ () при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице Б.2. В данной Таблице представлены допустимые значения расширенных неопределенностей измерения характеристик тока используемого ИКТ для целей анализа КЭ.

Таблица Б.2. Допустимые значения расширенных неопределенностей измерения  характеристик тока используемого ИКТ для целей анализа КЭ

| Характеристика тока | Диапазон измерения | Относительная расширенная неопределенность измерения (Р = 0,95; k = 2), не более |
| --- | --- | --- |
| I, A (I(1), A) | Мк∙(0,05In ≤ I  0,2In) | 5,0 % |
|  | Мк∙(0,2In ≤ I  1,0In) | 1,5 % |
|  | Мк∙(1,0In ≤ I ≤ 1,2In) | 0,6 % |
| I2, A | Мк∙(0,05In ≤ I1 0,2In) | 5,0 % |
| I0, A | Мк∙(0,05In ≤ I1≤ 0,2In) | 5,0 % |
| Ih, A | Мк∙(0,05In ≤ I1 ≤ 0,2In) | 10,0 % |

Неопределенность измерений по типу В, используемых МПТ и изготовленных в соответствии с   ГОСТ 7746 или IEC 60044-8 (ГОСТ Р МЭК 60044-8), при измерении характеристик тока  для условий, отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения не учитывается. Рабочие условия применения в соответствии с технической документацией на МПТ.

Неопределенность измерений по типу В, используемых СИ ПКЭ при измерении характеристик тока для условий, отличных от нормальных, в пределах рабочих условий применения не должна превышать половины суммарной стандартной неопределенности измерений характеристик напряжения, приписанной для нормальных условий применения, и должна учитываться при расчетах. Нормальные условия применения по ГОСТ Р 8.655,  рабочие условия применения соответствуют группе исполнения 3 или 4 по ГОСТ 22261.

Б.2.3 Требования к неопределенности измерений   характеристик мощности

Измерительный канал мощности  (ИКМ), образованный МПН (допускается использовать класса точности 0,5 и более точные), МПТ (допускается использовать класса точности 0,5 и более точные), ЛС и  СИ ПКЭ (допускается использовать приборы как класса А, так и класса S) должен иметь метрологические характеристики  удовлетворяющие требованиям проведения измерений с целью использования полученных результатов для анализа КЭ. Допускается применение более точных средств измерения.

Значения расширенных неопределенностей измерений характеристик мощности для используемого ИКМ () при нормальных условиях применения должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице Б.3. В Таблице представлены допустимые значения расширенных неопределенностей измерения характеристик мощности используемых МПН класса 0,5, МПТ класса 0,5 и СИ ПКЭ класса S для целей анализа КЭ.

Таблица Б.3 – Допустимые значения расширенных неопределенностей измерения  характеристик мощности и углов используемого ИКМ для целей анализа КЭ

| Характеристика мощности | Диапазон измерения | Расширенная неопределенность измерения (Р = 0,95; k = 2), Км=1 не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | абс. () | отн. () |
| Р, Вт, (S, ВА), (Q. вар) | Мк∙(0,05In ≤ I  0,2In) · (0,8Un ≤ U ≤ 1,2Un) |  | 5,5 % |
|  | Мк∙[(0,2In ≤ I  1,0In) · (0,8Un ≤ U ≤ 1,2Un) |  | 1,8 % |
|  | Мк∙ [(1,0In ≤ I  1,2In) · (0,8Un ≤ U ≤ 1,2Un) |  | 1,0 % |
| P2, Вт, (S2, ВА), (Q2. Вар) | Мк∙(0,05In ≤ I  0,2In) · (0,2Un ≤ U2 ≤ 0,5Un) |  | 10 % |
| Ph, Вт, (Sh, ВА), (Qh. Вар) | Мк∙(0,05In ≤ I  0,2In) · (0,2Un ≤ Uh ≤ 0,5Un) |  | 15 % |
| UI | -180 …+180 | 1,2  |  |
| UI2 | -180 …+180 | 1,2  |  |
| UI(h) | -180 …+180 | 5,0  |  |

Б.3. Анализ отклонения частоты

Б.3.1 Общие положения по анализу отклонения частоты

Выяснение причин несоответствия частоты проводится на основе анализа измерительной информации, полученной при периодическом контроле КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или на основании данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на МГЛЭП.

Анализ протоколов измерений отклонений частоты  в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты измерений частоты и устанавливают вид несоответствия по  отклонению частоты – значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов по отклонению частоты;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны изменений отклонения частоты в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по отклонению частоты, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений частоты;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по отклонению частоты через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений частоты к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений отклонения частоты при прогнозируемых изменениях режимов работы электрической сети.

Б.3.2 Источники отклонения частоты

Причинами несоответствий по отклонению частоты могут быть:

– отсутствие достаточного резерва мощности и пропускной способности элементов сети;

– несвоевременность предоставления резерва мощности для его использования в режимах регулирования в соответствии с заданными системным оператором требованиями.

Б.4. Анализ отклонения напряжения

Б.4.1 Общие положения по анализу отклонения напряжения

Выявление причин несоответствия по отклонению напряжения проводится на основании анализа измерительной информации, получаемой по результатам периодического контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени) или на основании данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на МГЛЭП.

Анализ протоколов измерений отклонений напряжения  в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты изменений напряжения и устанавливают вид несоответствия по  отклонению напряжения – значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов по отклонению напряжения;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны изменений отклонения напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по отклонению напряжения, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений напряжения.

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по отклонению напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений напряжения к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений отклонения напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрической сети.

Б.4.2 Источники отклонения напряжения

Причинами несоответствий по отклонению напряжения могут быть:

– отсутствие или недостаточное использование специальных устройств в МГЛЭП, регулирующих реактивную мощность (синхронных компенсаторов, батарей статических компенсаторов и шунтирующих реакторов);

– значительные потери напряжения в линии электропередачи, превышающие предельные значения, установленные нормы;

- пониженная пропускная способность  линии электропередачи и превышение потребителем разрешенной ему мощности или нарушение договорных условий по использованию специальных средств, регулирующих реактивную мощность (батарей статических конденсаторов, синхронных двигателей).

Б.4.3 Методы определения причин несоответствия по отклонению напряжения

В результате выявленных несоответствий изменений напряжения в рассматриваемой точке электрической сети рекомендуется рассмотреть возможность применения местных средств регулирования напряжения, устраняющих причины несоответствия по отклонению напряжения, или следует проверить соответствие значения фактической нагрузки  значению суммарной полной нагрузки, заданной при расчете требуемого режима напряжения в сети, и оценить возможность влияния суммарной полной нагрузки (Sп.н.) на режим напряжения в этой точке по отношению к нагрузке короткого замыкания наименьшей мощности (Sкз.нм.):

(Sп.н./Sкз.нм)∙100 % ≤ 0,5 %                                                      (Б-1)

В случае, когда соотношение (Б-1) выполняется, то влиянием суммарной полной нагрузки, присоединенных потребителей, на режим напряжения можно пренебречь.

Если соотношение (Б-1) не выполняется, рекомендуется выбрать возможные централизованные и местные способы и средства регулирования напряжения.

В случае, когда как и применение установленных в сети средств регулирования напряжения, так и компенсация реактивной мощности не устраняют несоответствия по отклонению напряжения, должны быть разработаны корректирующие мероприятия, снижающие потери напряжения в электрической сети.

Б.5. Анализ несинусоидальности напряжения

Б.5.1 Общие положения по анализу несинусоидальности напряжения

Выявление причин несоответствия по несинусоидальности напряжения проводится на основе анализа измерительной информации, получаемой, в частности, по результатам периодического контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени), или на основании данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на МГЛЭП.

Анализ протоколов измерений несоответствия по несинусоидальности в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты несоответствия по несинусоидальности и устанавливают вид несоответствия - значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов коэффициентов n-ых гармонических составляющих напряжения;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны по несинусоидальности напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по несинусоидальности напряжения, т.е. обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по несинусоидальности напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений несинусоидальности напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрооборудования или других источников несинусоидальности.

Б.5.2 Источники несинусоидальности напряжения

Источником несинусоидальности напряжения в электрической сети, как правило, является электрооборудование и электроприемники с нелинейной вольт(вебер)-амперной характеристикой, к которым относят:

– преобразовательные установки различных видов (выпрямители, инверторы, частотные преобразователи, регуляторы напряжения, электроподвижной состав переменного и постоянного тока и т.д.);

– аппараты с электрической дугой или аппараты, использующие электрический разряд (дуговые печи, сварочные установки и т.д.);

– установки с магнитными цепями, работающими в режиме насыщения (трансформаторы, дроссели с сердечником и т.д.).

Основными причинами потенциальных и существующих несоответствий по несинусоидальности напряжения  могут быть:

– развитие инфраструктуры электрической сети без учета появления возможных  источников несинусоидальности;

– присоединение источников несинусоидальности и источников реактивной мощности, в том числе резонансных фильтров, к  электрической сети.

Б.5.3 Методы определения причин несоответствия по несинусоидальности напряжения

В случае обнаружения причин несоответствия по несинусоидальности напряжения следует определить фактический вклад каждой из сторон.

Для этого проводят одновременный контроль КЭ на каждой из сторон с  измерением следующих характеристик:

- тока  основной частоты

- коэффициентов n-ых гармонических составляющих тока;

- фазовых углов сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока.

В случае, когда в точке контроля фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей  напряжения и n-ой гармонической составляющей тока больше 90 или меньше минус 90(усреднение проводят на трехсекундном интервале), то объект содержит источник    n-ой гармонической составляющей тока.

Если в точке контроля фазовый угол сдвига между n-ой гармонической составляющей напряжения  и n-ой гармонической составляющей тока меньше 90 или больше минус 90(усреднение проводят на трехсекундном интервале), то объект не содержит источник n-ой гармонической составляющей тока.

Расположение источников гармонических составляющих тока может быть определено также по знаку активной мощности n-ой гармоники:

- если в точке контроля активная мощность n-ой гармоники  имеет отрицательный знак, то объект содержит источник n-ой гармонической составляющей тока;

- если в точке контроля активная мощность n-ой гармоники имеет положительный знак, то данный объект не содержит источник n-ой гармонической составляющей тока.

Для определения фактического вклада, вносимого источником n-ой гармонической составляющей тока в искажение синусоидальности напряжения на расчетном интервале времени, равном 24 ч, следует провести статистическую обработку результатов определения фактических вкладов, полученных на интервалах усреднения 3 с, с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ.

Наибольшее значение фактического вклада и значение фактического вклада, соответствующее вероятности 95 %, полученные в результате статистической обработки данных за каждые сутки, следует сравнить с соответствующими допустимыми значениями.

Если фактический вклад превышает допустимый, то существующее несоответствие по несинусоидальности полностью или частично обусловлено наличием искажающих электроприемников у данного объекта.

Б.6 Анализ несимметрии напряжения

Б.6.1 Общие положения по анализу несимметрии напряжения

Выявление причин несоответствия по несимметрии напряжения проводится на основании анализа измерительной информации, получаемой, в частности, по результатам периодического контроля КЭ (за выбранный соответствующий интервал времени), или от данных измерений, проводимых автоматизированной системой мониторинга ПКЭ, установленной на МГЛЭП.

Анализ протоколов измерений несоответствия по несимметрии напряжения в рассматриваемой точке сети заключается в следующем:

– сопоставляют полученные результаты несоответствия по несимметрии и устанавливают вид несоответствия - значения, большие верхних или меньшие нижних допустимых пределов коэффициентов нулевой  и обратной последовательности;

– сопоставляют  допустимый и фактический диапазоны по несимметрии напряжения в рассматриваемой точке сети;

– определяют интервалы времени суток, в которых отмечены нарушения по несимметрии напряжения, т.е. были обнаружены выходы результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона;

– определяют потенциальную возможность появления несоответствия по несимметрии напряжения через определенный интервал времени, оценивая близость полученных результатов измерений к допустимым пределам и возможность выхода результатов измерений за указанные допустимые пределы диапазона изменений несимметрии напряжения при прогнозируемых изменениях режимов работы электрооборудования или других источников несимметрии.

Б.6.2 Источники несимметрии

К основным источникам несимметрии напряжения (соответственно и тока) относят следующие:

– дуговые сталеплавильные печи, однофазные печи электрошлакового переплава;

– работа электроподвижного состава.

Возникновение несоответствий по обратной последовательности вызывается причинами, аналогичными приведенным для несинусоидальности (за исключением случаев резонанса).

Причиной появления несоответствий по нулевой последовательности может быть значительные сопротивления элементов схемы замещения, в том числе – сопротивление нулевой последовательности линий и распределительных трансформаторов.

Б.6.3 Методы определения причин несоответствия по несимметрии напряжения

Для выявления причин существующего несоответствия по обратной последовательности следует определить фактический вклад, оказываемый несимметричными ЭП (электрооборудованием) каждой из Сторон.

Для этого необходимо измерить одновременно в каждой из Сторон следующие величины:

- коэффициенты обратной последовательности тока;

- токи прямой последовательности основной частоты;

- коэффициент обратной последовательности напряжения;

- напряжение прямой последовательности основной частоты;

- фазовые углы сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности.

В случае, когда фазовый угол сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности больше 90 или меньше минус 90, то объект содержит источник обратной последовательности тока.

Если фазовый угол сдвига UI2 между напряжением обратной последовательности и током обратной последовательности меньше 90 или больше
минус 90, то объект не содержит источник тока обратной последовательности.

Расположение источников тока обратной последовательности может быть определено также по знаку активной мощности по обратной последовательности P2:

- если активная мощность по обратной последовательности P2 имеет отрицательный знак, то объект содержит источник тока обратной последовательности,

- если активная мощность по обратной последовательности P2 имеет положительный знак, то данный объект не содержит источник тока обратной последовательности.

Для определения фактического вклада, вносимого источником тока обратной последовательности в искажение симметрии напряжений в точке контроля на расчетном интервале времени, равном 24 ч, следует провести статистическую обработку результатов определения фактических вкладов, полученных на интервалах усреднения 3 с,  с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ.

Наибольшее значение фактического вклада и значение фактического вклада, соответствующее вероятности 95 %, полученные в результате статистической обработки данных за каждые сутки, следует сравнить с соответствующими значениями допустимого вклада, установленного для искажающих электроприемников объекта.

Если фактический вклад превышает допустимый, то существующее несоответствие по обратной последовательности полностью или частично обусловлено наличием искажающих электроприемников у данного объекта.

Для определения причин несоответствий по нулевой последовательности следует:

– провести одновременные измерения коэффициента несимметрии по обратной и нулевой последовательности, фазных напряжений Uа, Ub, Uc, и токов Iа, Ib, Ic, а также тока I0 в нулевом проводе;

– произвести статистическую обработку результатов измерений с помощью программного обеспечения, прилагаемого к СИ ПКЭ, и получить математические ожидания токов нагрузок по фазам (Iа, Ib, Ic) и в нулевом проводе (I0);

Если выполняется соотношение:

I0 > (0,05 … 0,07)∙(Iа + Ib + Ic),                   					 	(Б-2)

то причиной несоответствия может быть неравномерность присоединения нагрузок по фазам.

Если соотношение (Б-2) не выполняется, то причиной несоответствия может быть значительное сопротивление z0 четырехпроводной сети по нулевой последовательности.

Сопротивление сети по нулевой последовательности определяют из соотношения:

z0 = ( K0U /( U1(1)∙I0))∙100                                                        			 (Б-3)

При больших значениях z0 принимают решения о возможных мероприятиях по его уменьшению (увеличению сечения нулевого провода воздушных линий электропередачи, установке шунтовых симметрирующих устройств).

Б.7 Основные требования к средствам измерений для целей анализа КЭ

Б.7.1 Общие положения

Измерения должны выполняться  с помощью МПТ, МПН и СИ ПКЭ утвержденного типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Дополнительно МПТ, МПН и СИ ПКЭ должны пройти процедуру калибровки по утвержденной в соответствующем порядке методике калибровки и иметь сертификат и протокол калибровки с установленными значениями стандартных неопределенностей измерения для требуемых характеристик напряжения тока и мощности при нормальных условиях применения.

В случае, если МПТ, МПН и СИ ПКЭ будут использоваться в рабочих условиях применения, то в протоколе калибровки необходимо привести паспортные данные метрологических характеристик от влияющих величин (метрологические характеристики от влияющих величин должны быть представлены, как неопределенности по типу В).

Значения стандартных неопределенностей измерений характеристик напряжения, тока и мощности, полученных при калибровке для нормальных условий применения, должны быть не хуже данных, приведенных в Таблицах Б.4, Б.5 и Б.6.

Б.7.2 Основные требования к МПН

Масштабные преобразователи напряжения МПН штатного исполнения для преобразования характеристик напряжения должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 1983 (IEC 61869-1 и IEC 61869-3) или ГОСТ Р МЭК 60044-7 (IEC 60044-7).

Метрологические характеристики МПН должны быть не хуже  класса точности 0,5 при соответствующей нагрузке вторичных цепей с учетом входных сопротивлений используемых СИ ПКЭ, установленной для указанного класса точности. Падение напряжения на ЛС не должно превышать  0,25 %.

Для контроля КЭ с характеристиками несинусоидальности напряжения тип масштабного преобразователя МПН должен иметь частотный диапазон от 42,5 Гц (минимальная частота сигналов основной частоты) до 2300 Гц (максимальная частота 40 гармоники) или 2875 Гц (максимальная частота 50 гармоники). При этом, неравномерность амплитудно-частотной характеристики такого МПН в полосе частот гармоник до 40-ой включительно не должна превышать 2 %. Собственные коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения THD до 40-ой включительно на выходе МПН при подаче на его вход синусоидального напряжения частотой 50 Гц должны быть не более 0,02 %.

Б.7.3 Основные требования к МПТ

Масштабные преобразователи тока МПТ для преобразования характеристик тока должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ 7746 (IEC 61869-1 и     IEC 61869-2) или ГОСТ Р МЭК 60044-8 (IEC 60044-8).

Метрологические характеристики МПТ должны быть не хуже  класса точности 0,5 при соответствующей нагрузке вторичных цепей с учетом входных сопротивлений, используемых СИ ПКЭ, установленной для указанного класса точности.

Для контроля КЭ с характеристиками несинусоидальности тока тип масштабного преобразователя МПТ должен иметь частотный диапазон от 42,5 Гц (минимальная частота сигналов основной частоты) до 2300 Гц (максимальная частота 40 гармоники) или 2875 Гц (максимальная частота 50 гармоники). При этом, неравномерность амплитудно-частотной характеристики такого МПТ в полосе частот гармоник до 40-ой включительно не должна превышать 2 %. Собственные коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения THD до 40-ой включительно на выходе МПТ при подаче на его вход синусоидального напряжения частотой 50 Гц должны быть не более 0,02 %.

Б.7.4 Основные требования к СИ ПКЭ

Средства измерений показателей качества электрической энергии СИ ПКЭ должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ Р 8.655.

Метрологические характеристики СИ ПКЭ для характеристик процессов измерений с целью проведения анализа КЭ могут  соответствовать требованиям класса А или класса S по ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

СИ ПКЭ должны обеспечивать измерение и хранение характеристик напряжения тока и мощности, представленных в данном Приложении.

СИ ПКЭ должны обеспечивать фиксирование и хранение соответствующих статистических характеристик, позволяющих определять виновного в проявлении искажений КЭ.

Б.8 Выполнение измерений

Продолжительность измерений для целей анализа КЭ – не менее 7 суток. По согласованию между Сторонами допускается уменьшение общей продолжительности измерений, но не менее, чем до 1 суток.

Измерение характеристик напряжения и тока должно выполняться в соответствии с ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000–4–30).

При выполнении измерений характеристик напряжения, тока и мощности в трехфазных  электрических сетях следует измерять фазные напряжения и фазные токи, соответственно. При выполнении измерений характеристик напряжения и тока используется метод прямых измерений.

Значения напряжения, тока и мощности, полученные при измерениях, должны обрабатываться  с использованием стандартных алгоритмов измерений, а также должна производиться статистическая обработка массива результатов измерений, полученных в течение необходимого интервала времени. Статистические характеристики напряжения, тока и мощности, полученные по результатам испытаний КЭ, сравниваются с нормативными значениями, приведенными в Таблицах Б.1, Б.2 и Б.3.

Б.9 Условия проведения измерений

Измерения характеристик напряжения, тока и мощности  для анализа КЭ проводят в нормальных режимах работы электрической сети.

Напряжение электропитания должно соответствовать значениям технических характеристик, установленным в эксплуатационной документации на используемые СИ.

Условия проведения измерений должны соответствовать значениям, установленным в эксплуатационной документации используемых МПН, МПТ и СИ ПКЭ.

Б.10 Требования к неопределенностям измерения параметров окружающей среды

Неопределенность измерения параметров окружающей среды должна соответствовать следующим требованиям:

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения температуры окружающего воздуха, не более 0,5 ºС;

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения относительной влажности воздуха, не более 3,0 %;

- суммарная стандартная абсолютная неопределенность измерения давления воздуха, не более 0,5 кПа.

Б.11 Обработка результатов измерений

Б11.1 Общие положения по вычислению неопределенностей измерений

Обработку результатов измерений проводит персонал, имеющий высшее или среднее специальное образование и получивший дополнительное профессиональное образование на учебных курсах.

В соответствии с руководством ISO/IEC Guide 98-3 результат измерения должен быть записан в протокол с значением расширенной неопределенности измерений характеристик напряжения UU, тока UI и мощности UP,S,Q, полученных для этих измерений, при вероятности покрытия (доверительной вероятности) приблизительно равном р = 95 % и коэффициенте охвата k=2.

При вычислении значений неопределенностей измерений напряжения, тока и мощности в электрической сети необходимо, чтобы были определены неопределенности измерений напряжения для МПН, тока для МПТ и напряжения, тока и мощности для используемых         СИ ПКЭ.

Стандартные неопределенности измерений характеристик напряжения тока и мощности для используемых МПН, МПТ и СИ ПКЭ должны соответствовать требованиям настоящего Стандарта. При этом, при калибровке МПН, МПТ и СИ ПКЭ необходимо подтвердить, что их случайные составляющие, т.е. неопределенности по типу А, не будут влиять на процесс измерения. Это важно, поскольку, характеристики напряжения и тока (особенно для быстрых процессов) также имеют случайный характер. Систематические составляющие, т.е. неопределенности по типу В, должны включать все влияющие факторы.

Б11.2 Вычисление неопределенностей измерений характеристик напряжения, тока и мощности

В электрических сетях высокого и сверхвысокого напряжений, расширенная неопределенность измерений характеристик напряжения UU, тока UI и мощности UP должна рассчитываться из значений стандартной неопределенности по типу А, стандартных неопределенностей калибровки, в частности, МПН (), МПТ () и     СИ ПКЭ (), а также из влияющих дополнительных составляющих неопределенностей по типу В () по формулам:

(Б-4)

(Б-5)

(Б-6)

Б.11.3 Статистическая обработка результатов измерений

Статистическая обработка результатов измерений должна производиться автоматически по соответствующим алгоритмам.

Результаты измерений отклонения частоты и отклонения напряжения за каждые сутки для общей продолжительности измерений должны быть статистически обработаны в соответствии с алгоритмом обработки, установленным в программном обеспечении СИ ПКЭ.

Обработка результатов измерений фактического вклада и других параметров для определения причины несоответствия по нелинейности и несимметрии напряжения проводится в соответствии с п.п. Б.5 и Б.6.

Б.12 Оформление результатов измерений

Результаты измерений для целей анализа КЭ оформляются в виде протокола измерений по  оговоренным сторонами характеристикам.

По результатам измерений делается заключение (причина несоответствия, фактический вклад от каждого из субъектов, возможные мероприятия и др.).

В приложениях к протоколу приводятся результаты измерений необходимых характеристик в пункте контроля за каждые 24 ч, описание мер, предпринятых для поддержания необходимых условий измерений, а также дополнительные сведения, необходимость представления которых определяются сторонами.

Библиография

| EN 50160 (BS EN 50160) | 2010 | Характеристики напряжения в сетях общего назначения |
| --- | --- | --- |
| CLC/TR50422 | 2003 | Руководство по применению Европейского стандарта EN 50160 |
| IEC 60050-300 | 2001 | Международный электротехнический словарь. Электрические и электронные измерения и измерительные приборы. Часть 311. Общие термины, относящиеся к измерениям. Часть 312. Общие термины, относящиеся к электрическим измерениям. Часть 313. Типы электрических приборов. Часть 314. Специальные термины, соответствующие типу прибора). |
| EN 61000-2-2 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-2. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех и прохождения сигналов в низковольтных системах коммунального энергоснабжения (МЭК 61000-2-2:2002) |
| EN 61000-2-4 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2. Условия окружающей среды. Раздел 4. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех в промышленных установках (EN 61000-2-4) |
| IEC 61000-4-30 | 2009 | Совместимость технических средств электромагнитная. Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методики измерения показателей качества электрической энергии. (МЭК 61000-4-30) |
| EN 61000-4-11 | 2004 | Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 11. Испытание на помехоустойчивость к провалам напряжения, краткосрочным нарушениям и колебаниям подачи напряжения (EN 61000-4-11) |
| EN 61000-4-15 + A1 | 1997 2003 | Электромагнитная совместимость. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 15. Фликерметр. Технические условия на функциональные условия и конструкцию (МЭК 61000-4-15:1997 + A1:2003) |
| IEC 60038 + A1+ A2 | 1983 1994 1997 | Напряжения стандартные в соответствии с рекомендациями МЭК |
| IEC 60050-161 | 1990 | Международный электротехнический словарь. Глава 161: Электромагнитная совместимость |
| IEC 60364-4-44 15) + A1 | 2001 2003 | Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита с целью обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и от электромагнитных возмущений |
| IEC 60664-1 | 2007 | Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания (МЭК 60664-1) |
| IEC 60364-5-53 | 2001+A1(2002) | Электрические установки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и механизмы управления (МЭК 60364-5-53) |
| IEC 61869-3 | 2011 | Трансформаторы измерительные. Часть 3. Дополнительные требования к индуктивным преобразователям напряжения |
| IEC 61869-5 | 2011 | Трансформаторы измерительные. Часть 5. Дополнительные требования к емкостным преобразователям напряжения |
| IEC/TR 61869-103 | 2012 | Трансформаторы измерительные. Использование измерительных трансформаторов для измерения качества электрической энергии |
| ISO/IEC Guide 98-3 | 2008 | Неопределенность измерений. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995) |
| ISO/IEC Guide 99 | 2007 | Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM) |
| BS EN 61000-2-2 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-2 (BS EN 61000-2-2) |
| IEC/TR 61000-3-7 | 2008 | Электромагнитная совместимость. Часть 3-7. Пределы. Оценка пределов эмиссии помех при подсоединении переменных нагрузок к энергетическим системам среднего, высокого и сверхвысокого напряжения (МЭК/TR 61000-3-7) |
| IEC/TR 61000-2-14 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-14. Окружающая среда. Перенапряжения в коммунальных распределительных электросетях (МЭК/TR 61000-2-14) |
| IEC/TR 61000-2-8 | 2002 | Электромагнитная совместимость. Часть 2-8. Условия окружающей среды. Провалы напряжения и короткие перерывы энергоснабжения в коммунальных системах со статистическими результатами измерений (МЭК/TR 61000-2-8(2002) |
| CEER (Council of European energy regulators) | 2001 2003 2005 | CEER (Совет Европейских Энергетических Регуляторов) Установление контрольных точек измерений для составления отчетов о показателях качества электропитания Бесплатно доступно на http://www.ceer-eu.org |
| СТБ МЭК 61000-4-8-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. |
| СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током < или = 16 А в одной фазе. |
| СТБ МЭК 61000-4-2-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам. |
| СТБ МЭК 61000-4-3-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. |
| СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам. |
| СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. |
| СТБ МЭК 61000-4-11-2006 | 2006 | Электромагнитная совместимость. Часть 4-11. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения. |

5) Заменен на IEC 60364-4-44: 2007 Электрические установки зданий. Часть 4-44. Защита с целью обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и от электромагнитных возмущений.